Приложение №1

к Договору № _    ___  от «____»_________2024 г.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________ |  |  |  |  |  | Виговский А.В. |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
| « |  | » | « |  |  |  | » | 2024 г. |  |  | «____ | » |  | « » |  |  |  | 2024 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение отбора масла, доставки проб в лабораторию,

и выполнение хроматографического анализа газов растворенных в трансформаторном масле электрооборудования Ондской ГЭС

Каменный Бор

2024  г.

- Цель оказываемых услуг

  - Проведение ХАРГ трансформаторного масла, определение фурановых производных трансформаторного масла.

  - Соблюдение требований к качеству эксплуатационных масел согласно СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

  - Соблюдение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ

(утверждены приказом № 1070 от 04.10.2022).

- Объект

Республика Карелия, Сегежский район, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д.1В,

ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» Ондская ГЭС

- Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание

Должность и контактный телефон ответственных лиц, составивших техническое задание:

Мастер ГЭРЭО ООО «Евросибэнерго-тепловая энергия» Якушевский Владимир Казимирович

8-921-800-71-39

- Срок предоставления услуг

С момента подписания договора

- Сроки выполнения услуг

С даты подписания – 31.12.2024

- Задачи оказываемых услуг

  - Выезд на объект Заказчика для отбора проб трансформаторного масла из оборудования и доставка в лабораторию.

  - Проведение анализов трансформаторного масла в специализированной лаборатории.

  - Оформление протокола испытаний трансформаторного масла (технического отчета).

- Требования к Исполнителю:

  - Работа по ХАРГ трансформаторного масла проводится специализированными организациями, аккредитованными на право проведения анализов масла в установленном порядке.

  - Оснащение приборно-аппаратурной базой, испытательным оборудованием, средствами обработки и документирования проводимых измерений в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов.

  - Наличие удостоверений и документов, подтверждающих соответствующую для данного вида работ квалификацию.

  - Исполнитель несет ответственность за достоверность информации и выводов, полученных в результате анализов масла.

  - Исполнитель передаёт Заказчику Протоколы анализов масла и акты выполненных работ.

- Содержание оказываемых услуг

  - Проведение хроматографического анализа растворённых газов в масле из баков силовых трансформаторов, измерительных трансформаторов включает в себя:

- Определение концентраций метана (СН4);

- Этана (С2Н6);

- Этилена (С2Н4);

- Ацетилена (С2Н2);

- Водорода (Н2);

- Окиси углерода (СО);

- Двуокиси углерода (СО2);

- Кислорода (О2);

- Азота (N2).

  - Проведение анализа трансформаторного масла на содержание фурановых производных.

- Перечень предоставляемых материалов

  - Исполнитель передаёт Заказчику оригиналы документов (протоколы анализов масла) в одном экземпляре на одну единицу оборудования.

  - В Протоколах должны быть отражены данные по лаборатории в соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов.

  - В протоколах должны быть выданы рекомендации по развивающимся дефектам.

  - Завершение работ по каждой заявке оформляется актом выполненных работ.

- Объем оказываемых услуг

| № п/п | Станционный номер | Год выпуска | Мощность трансфор-матора, кВА | Тип защиты масла | Планируемый объем оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т-1 ТДГ-31500/110 | 1956 | 31500 | Свобод. Дыхан. | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | Т-2 ТДГ-31500/110 | 1961 | 31500 | Свобод. Дыхан. | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | Т-3 ТДГ-31500/110 | 1955 | 31500 | Свобод. Дыхан. | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | Т-4 ТДГ-31500/110 | 1955 | 31500 | Свобод. Дыхан. | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | АТ-1 АТДЦТН-125000/220 | 1965 | 125000 | Пленоч ная | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | АТ-2 АТДЦТН-125000/220 | 1968 | 125000 | Пленоч ная | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | АТ-3 АТДЦТГ-240000/330 | 1976 | 240000 | Пленоч ная | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | АТ-4 АТДЦТГ-240000/330 | 1978 | 240000 | Пленоч ная | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | ВДТ-1 ВРТДНУ-240000/35 | 1976 | 240000 | Свобод. Дыхан. | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | ВДТ-2 ВРТДНУ-240000/35 | 1980 | 240000 | Свобод. Дыхан. | 2 раза в год весна/осень – ХАРГ |
|  | ТНОСШ-110 НКФ-110 (1 фаза) | 1993 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТН-110-I НКФ-110 (3 фазы) | 1995 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТН-110-II НКФ-110 (3 фазы) | 1995 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-100 НКФ-110 (1 фаза) | 2000 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-101 НКФ-110 (1 фаза) | 1997 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-106 НКФ-110 (1 фаза) | 1982 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-107 НКФ-110 (1 фаза) | 1982 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-108 НКФ-110 (1 фаза) | 1985 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-109 НКФ-110 (1 фаза) | 1985 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-110 НКФ-110 (1 фаза) | 1997 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-111 НКФ-110 (1 фаза) | 1983 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-112 НКФ-110 (1 фаза) | 2000 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТН-220-I-С НКФ-110 (6 фаз) | 1990 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТН-220-II-С НКФ-110 (6 фаз) | 1990 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТТВО-220 ТФЗМ-220Б-IVУ1 (3 фазы) | 1995 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТНЛ-233 НКФ-220 (2 фазы) | 1990 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТТВЛ-390-II ТРН-330.01.У1 (3 фазы) | 1978 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТН-330 АТ-3 НКФ-330 (9 фаз) | 1990 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТН-330 АТ-4 НКФ-330 (9 фаз) | 1990 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТТВЛ-391-I ТФРМ-330Б-IIУ1 (3 фазы) | 1992 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
|  | ТТ ВАТ-1-220 ТФЗМ-220Б-IVУ1 (3 фазы) | 1995 | - | Свобод. Дыхан. | 1 раз в год по графику вывода оборудования* |
| ИТОГО |  |  |  |  | 80 проб на ХАРГ |

| Начальник ЭТЛ |  |  |  | Матросова Г.Л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | Расшифровка |
| Мастер ГЭРЭО |  |  |  | Якушевский В.К. |
| должность |  | подпись |  | Расшифровка |