- УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

ООО «Байкальская энергетическая

компания» ТЭЦ-6

________________С.И. Коноплев

- «___» _________ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектирования, поставки оборудования и материалов, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

| 1 | ЗАКАЗЧИК |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Филиал ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6. |  |  |
| 2 | РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 2.1. | 665700, Иркутская обл., г. Братск, Промышленный район П 27, строение 8/6. |  |  |
| 3 | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |  |
| 3.1. | Дымовая железобетонная труба высотой 150 м, введена в эксплуатацию в 1964 году, является стационарным источником выбросов в составе дымовых газов, отводимых от четырех, из десяти установленных на ТЭЦ-6, паровых котлов типа БКЗ-320-140ПТ. |  |  |
| 4 | ЦЕЛЬ РАБОТ |  |  |
| 4.1. | ##### Выполнение требований Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в части организации автоматического измерения и учета показателей выбросов, повышения уровня оперативного регулирования технологического процессов производства, фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. |  |  |
| 5 | СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ |  |  |
| 5.1. | Определяется на основании разработанной и согласованной проектной и рабочей документации. |  |  |
| 6 | ОБЪЕМ РАБОТ |  |  |
| 6.1. | Разработать проектную и рабочую документацию в соответствии с требованиями Приложения 2 (Задание на проектирование) к Договору на выполнение комплекса работ. |  |  |
| 6.2. | Разработать и согласовать с Заказчиком комплексно-сетевой график выполнения строительно-монтажных (СМР) и пусконаладочных работ (ПНР), график разработки исполнительной документации. |  |  |
| 6.3. | Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). ППР разрабатывается и утверждается Подрядчиком и согласовывается с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению». |  |  |
| 6.4. | Разработать и согласовать с Заказчиком программы индивидуальных, комплексных испытаний и опытной эксплуатации АСНКиУВ. |  |  |
| 6.5. | Выполнить поставку оборудования и материалов в соответствии с проектной документацией на автоматическую систему непрерывного контроля, разработанную с учетом п.8.2. Приложения 2 (Задание на проектирование). |  |  |
| 6.6. | Выполнить сборку и провести индивидуальные испытания составляющих АСНКиУВ, при выполнении которых осуществить проверку функционирования каждого из смонтированных средств измерения (функции измерения, расчета и передачи данных контролируемых параметров) на площадке Подрядчика совместно с представителями Заказчика. |  |  |
| 6.7. | Провести испытания для целей утверждения типа АСНКиУВ в организации, аккредитованной в национальной системе аккредитации на право проведения работ в области единства измерений (на утверждение типа средств измерений и методики поверки) с последующим внесением в государственный реестр средств измерений Российской Федерации. |  |  |
| 6.8. | Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в полном объеме в соответствии с утвержденной проектной документацией на систему автоматического контроля и технической документацией изготовителя на ее компоненты, в т.ч. кабельных трасс, линий связи, площадок обслуживания пробоотборных зондов и датчиков, подготовка мест, установка фланцев для установки приборов, монтаж блок-модуля, включая монтаж силовых питающих линий 380/220 В от выданной точки подключения, согласно разработанной рабочей документации. |  |  |
| 6.9. | СМР выполняются из материалов и оборудования поставляемых Подрядчиком. |  |  |
| 6.10. | Выполнение маркировки оконцевателей проводов производить только с использованием термотрансферного маркера. |  |  |
| 6.11. | С целью обеспечения возможности замены оборудования в любых погодных условиях, для монтажа оборудования на трубе использовать составы промышленной химии. |  |  |
| 6.12. | Выполнить первичную поверку всех измерительных каналов АСНКиУВ на объекте. |  |  |
| 6.13. | Провести комплексные испытания на работающем оборудовании, при выполнении которых осуществить проверку функционирования АСНКиУВ (функции измерения текущих значений контролируемых параметров, выполнения расчётных задач). |  |  |
| 6.14. | Разработать инструкцию по эксплуатации и регламент ТОиР АСНКиУВ. |  |  |
| 6.15. | Провести совместно с Заказчиком опытную эксплуатацию АСНКиУВ в течение 3-х месяцев. |  |  |
| 6.16. | Провести обучение персонала Заказчика (в количестве не менее 15 человек) в объеме, необходимом для сопровождения АСНКиУВ. Программа и объем обучения определяется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком на стадии предпроектного обследования. |  |  |
| 6.17. | Сдать, после завершения проведения комплексных испытаний и опытной эксплуатации и при отсутствии замечаний со стороны Заказчика к АСНКиУВ, в промышленную эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством. |  |  |
| 6.18. | Подготовить и сдать Заказчику исполнительную документацию, эксплуатационную документацию согласно утвержденному сторонами Перечню. |  |  |
| 7 | ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНАВЛИВАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |  |  |
| 7.1. | Работы в объёме настоящего Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. |  |  |
| 7.2. | Диапазон измерений АСНКиУВ: |  |  |
| 7.2.1. | О2 | % | 5 ÷ 12 |
| 7.2.2. | NО | мг/м3 | 100 ÷ 800 |
| 7.2.3. | NО2 | мг/м3 | 200 ÷ 1 650 |
| 7.2.4. | SО2 | мг/м3 | 200 ÷ 3 150 |
| 7.2.5. | СО | мг/м3 | 0 ÷ 50 |
| 7.2.6. | NОх | мг/м3 | 300 ÷ 3 300 |
| 7.2.7. | Температура | Мбар | ÷ 180 |
| 7.2.8. | Давление (разрежение) | oC | –1 ÷ –4 |
| 7.2.9. | Содержание твердых частиц | мг/м3 | 50 ÷ 2 250 |
| 7.2.10. | Расход газа | м3/ч | 1 080 ÷ 1 280 |
| 7.2.11. | Скорость газа | м/с | 4 ÷ 20 |
| 7.2.12. | Влажность (Н2О) | % | 2 ÷ 12 |
| 7.3. | Пределы погрешности измерений АСНКиУВ: |  |  |
| 7.3.1. | Измерение массовой концентрации органических и неорганических веществ в промышленных выбросах в атмосферу | % | ± (8 ÷ 35) |
| 7.3.2. | Измерение температуры промышленных выбросов | % | ± (0,5 ÷ 10) |
| 7.3.3. | Измерение скорости газопылевых потоков | % | ± (4 ÷ 25) |
| 7.4. | Результатами измерений являются фактический (м3/с) и приведенные к нормальным условиям (н.у.) при содержании кислорода, равном 6%: расход уходящих дымовых газов (нм3/с), концентрации О2, СО, SO2, Н2О, NO, NO2, NOx и взвешенные вещества в уходящих дымовых газах (мг/нм3), массовые выбросы СО, SO2, NOx, (NO, NO2 с учетом коэффициентов трансформации) и твердых частиц в уходящих дымовых газах (г/с, т/год), температура и абсолютное давление дымовых газов. |  |  |
| 7.5. | Обязательной архивации на срок не менее 1 года, с возможностью сохранения архивной информации на внешний носитель, подлежит следующая информация: |  |  |
| 7.5.1. | усредненные за 20 мин. значения концентраций загрязняющих веществ в контрольных сечениях газового тракта, пересчитанные на стандартные условия (при содержании О2 равном 6 %), в мг/м3; |  |  |
| 7.5.2. | усредненные (за 20 мин) величины массовых выбросов вредных веществ, в г/с; |  |  |
| 7.5.3. | общее количество в процентах случаев превышения, усредненных за 20 мин массовых выбросов (г/с), норматива выбросов и градация по превышениям норматива выбросов на 5, 10, 15 …. 50 % и более; |  |  |
| 7.5.4. | величины валовых выбросов вредных веществ за отчетные (контрольные) периоды времени (смена, сутки, месяц, квартал, год); |  |  |
| 7.5.5. | регистрация времени и даты остановки и возобновления работы автоматических средств измерения в случае их остановки; |  |  |
| 7.5.6. | параметры микроклимата в блок-контейнере. |  |  |
| 7.6. | Все средства измерения, входящие в АСНКиУВ, а также система в целом, должны быть внесены в государственный реестр средств измерений России, иметь действующий сертификат об утверждении типа средства измерения и утвержденную методику поверки, а также свидетельство о первичной поверке. |  |  |
| 7.7. | Методика поверки АСНКиУВ должна обеспечивать возможность её проведения по месту установки оборудования. |  |  |
| 7.8. | Все цифровые устройства и ПО АСНКиУВ должны выполнять функции самодиагностики. Диагностика должна выявлять возникновения отказа с точностью до типового элемента замены. |  |  |
| 7.9. | Погрешность привязки системного времени АСНКиУВ к астрономическому времени должна быть не более ± 0,5 мс. |  |  |
| 7.10. | Система кодирования сигналов, алгоритмов, видеокадров должна быть единой для стадий проектирования, монтажа, наладки и эксплуатации. Должна быть использована система кодирования KKS. |  |  |
| 7.11. | Сервер АСНКиУВ должен удовлетворять требованиям программного обеспечения АСНКиУВ, используемой базы данных, с учётом объемов и времени хранения информации, обеспечен аппаратными средствами отказоустойчивости (резервирование питания, аппаратный RAID 1/5 с возможностью горячей замены блоков питания/дисков) и удаленного мониторинга работы. |  |  |
| 7.12. | Программное обеспечение и технические устройства должны обеспечивать хранение информации, принимаемой и передаваемой в реестр, в течение не менее одного года. |  |  |
| 7.13. | Расчетный срок службы АСНКиУВ должен составлять не менее 10 лет. |  |  |
| 7.14. | Проведение технического обслуживание должно быть возможно персоналом Заказчика без необходимости отправки оборудования в сервисный центр, за исключением оборудования установленного на дымовой трубе. |  |  |
| 7.15. | Электропитание АСНКиУВ должно осуществляться от двух независимых сетей трехфазного переменного тока 380 В, 50 Гц с АВР. |  |  |
| 7.16. | Степень защиты применяемых датчиков и соединительных коробок должна быть не ниже IP66. |  |  |
| 7.17. | Обеспечение передачи информации о показателях выбросов по информационно-телекоммуникационным сетям в соответствии с форматом передачи данных, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, в технические средства фиксации и передачи информации в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. |  |  |
| 7.18. | Обеспечение измерений и передачи в технические средства фиксации информацию о результатах измерений, усредненных за каждые 20 минут. |  |  |
| 7.19. | Сохранение работоспособности при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении нештатных ситуаций и аварий, сбоях в технологическом процессе. Технические средства должны сохранять работоспособность при: |  |  |
| 7.19.1. | независимых или одновременных изменениях напряжения сетей питания на ± 25 % длительностью до 100 мс; |  |  |
| 7.19.2. | при длительных перерывах электропитания в одной из двух сетей переменного тока; |  |  |
| 7.19.3. | при одновременных перерывах электропитания длительностью не более 20 мс в двух сетях. |  |  |
| 7.20. | Сохранение целостности данных при сбоях в системе энергоснабжения, возникновении нештатных ситуаций и аварий, сбоях в технологическом процессе. |  |  |
| 7.21. | Газоаналитический Измерительный Канал (ИК) должен строиться на анализаторах, использующих прямые непрерывные инструментальные методы измерения, в соответствии с НДТ ИТС 22.1-2016. |  |  |
| 7.22. | Материалы и оборудование, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовлены не ранее 2019 года, сертифицированы в порядке, установленными Федеральными законами РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Материалы должны соответствовать маркам, указанным в проектной документации, утвержденной Заказчиком. |  |  |
| 7.23. | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, приобретаются самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий, оборудования до места выполнения работ своими силами. |  |  |
| 7.24. | Материалы, предоставляемые Подрядчиком и используемые им при производстве работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. |  |  |
| 7.25. | Предусмотреть поставку запасных частей, специальных инструментов и расходных материалов, в соответствии с практикой производителя. |  |  |
| 7.26. | Гарантийный срок на поставленное оборудование и материалы должен составлять 24 месяца. |  |  |
| 7.27. | Метрологическое обеспечение распространяется на всю систему (информационно-измерительные каналы, линии связи, датчики, расчетные алгоритмы). |  |  |
| 7.28. | При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов. |  |  |
| 8 | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |
| 8.1. | Выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика. |  |  |
| 8.2. | При выполнении работ на территории филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 руководствоваться действующими нормативными документами, а также требованиями пропускного режима и трудового распорядка, действующих на предприятии Заказчика. |  |  |
| 8.3. | В процессе выполнения работ предоставлять Заказчику приемо-сдаточную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |  |  |
| 8.4. | В процессе поставок оборудования и материалов привлекать специалистов филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 для проведения входного контроля с составлением соответствующих актов. Вся документация должна быть на русском языке и передана вместе со смонтированным оборудованием. Стоимость поставляемого Подрядчиком оборудования должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик вправе потребовать от подрядчика подтверждающие документы о поставщике и стоимости оборудования. Подрядчик самостоятельно отвечает за сохранность и правильность хранения полученных у Заказчика и приобретенных собственными силами материалов и оборудования. |  |  |
| 8.5. | Выполнение строительно-монтажных работ в условиях действующего производства без остановки работы оборудования, не входящего в объем технического перевооружения. Все работы по установке необходимого количества фланцев и штуцеров проводятся на остановленном оборудовании. Комплексные испытания и опытная эксплуатация проводится на работающем оборудовании. |  |  |
| 8.6. | Все вопросы технического характера и принимаемые технические решения, все изменения в проекте, необходимость которых может возникнуть в процессе СМР и ПНР, должны быть письменно согласованы с филиалом ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6. |  |  |
| 8.7. | Выявленные в процессе выполнения монтажных и пусконаладочных работ ошибки, недостатки, замечания должны устраняться силами Подрядчика в кратчайшие сроки и без дополнительного финансирования. |  |  |
| 8.8. | Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами. |  |  |
| 8.9. | Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по содержанию во время выполнения работ, дальнейшей уборке по окончанию работ рабочих мест, а также предоставления Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». СО 34.04.181-2003. |  |  |
| 8.10. | Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения работ по договору металлолом является собственностью Заказчика. |  |  |
| 8.11 | Подрядчик обязан своевременно вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, И1.13-07 и др. и предъявлять её для проверки при подписании актов КС-2. По окончанию выполнения работ Подрядчик передает в 3-х экз. на бумажном носителе и на CD – диске в электронном виде (в форматах pdf; tiff; jpеg) полный комплект исполнительной документации с реестрами документов вошедших в данный комплект. Кроме того, Подрядчик должен вести специальные журналы работ, предусмотренные по видам работ, выполняемым по настоящему Техническому заданию. |  |  |
| 8.12 | Подрядчик закупочной процедуры должен, не включая в оферту (справочно), предоставить сведения о стоимости (трудоемкости) ежегодного технического обслуживания предлагаемой системы и расходных материалов или аналогичных внедренных сопоставимых систем, включая, но не ограничиваясь: сведения об объёме и стоимости работ ежегодного технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) предлагаемой или аналогичной АСНКиУВ, включая ТО и ТР газоанализаторов, расходомеров, пылемеров и др.; сведения об объемах и стоимости расходных материалов для ТО и ТР предлагаемой или аналогичных внедренных сопоставимых АСНКиУВ, включая затраты на фильтры, смазочные материалы, уплотнения, шланги, поверочные газовые смеси (ПГС) и др. материалов при необходимости; сведения о способе калибровки средств измерений: ручная, автоматическая или возможность калибровки только в сервисном центре. |  |  |
| 9 | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| 9.1. | Проектная и рабочая документация по объекту «Дымовая труба № 1 (инв. № 00002102). Техперевооружение с установкой автоматической системы непрерывного контроля и учета объема и/или массы, концентрации выбросов загрязняющих веществ (АСНКиУВ)». |  |  |
| 9.2. | Исполнитель собственными силами осуществляет сбор всей необходимой информации. |  |  |
| 10 | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |
| 10.1. | Начало выполнения работ: с момента заключения договора. Окончание выполнения работ: разработка проектной документации – 30 календарных дней; разработка рабочей документации – 90 календарных дней; Обучение обслуживающего персонала правилам эксплуатации АСНКиУВ - в соответствии с договором; выполнение СМР/ПНР – в соответствии с договором; Опытная эксплуатация - в соответствии с договором; Ввод в промышленную эксплуатацию - в соответствии с договором. |  |  |

Заместитель директора –

технический директор 	Д.В.Васильев

Заместитель технического директора 	В.А.Сазонкин

Начальник ПТО                                                                                                      А.В.Мешков

Начальник ОКС	С.Н.Костоглодов