## ЛОТ-2
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала-
Технический директор ТЭЦ-9
______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности №410 от 12.10.2022
Ведомость объемов работ № 1
Выполнение работ по ремонту трубопроводов багерной насосной № 1,2 на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске.
(категория ремонта)
Объект:
| Оборудование гидрозолоудаления багерной насосной. |  |  |  |  | Инв. №ИЭ9141174.
| Оборудование багерной насосной N 2. |  |  |  |  | Инв. №ИЭ9141399.
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1.T9C00GAC10BR000MR02 Оборудование гидрозолоудаления багерной насосной. Инв. № ИЭ9141174. Сверхтиповой ремонт. Ремонт с заменой тройников и участков трассы (каменное литье) за БН 1-5.
1 | Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла. Наплавка износостойкими электродами внутренней поверхности тройника. К=0,55 | дм3 | 3.9 |  |  |  |  | электроды Т-590 | кг | 125 | Заказчик
2 | Замена тройников: свыше 377 до 426 мм | шт. | 5 |  |  |  |  | Электроды МР3 | кг | 25 | Заказчик
[8 empty] | Кислород | тн | 0.05
[8 empty] | Пропан | кг | 25
|  |  |  | Тройник 480х380-426х350-90° | шт | 5 | лом | Тройник ТрФП 480х380-426х350-90° ФБ-К Ч.К-3658 | шт | 5
3 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 426мм | 10шт | 0.5 |  |  |  |  | ТЕХПЛАСТИНА МБС 5ММ | кг | 10 | Заказчик
4 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 377мм | 10шт | 0.5 |  |  |  |  | ТЕХПЛАСТИНА МБС 5ММ | кг | 10 | Заказчик
5 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 325 до 426 мм | фланцевое соединение | 10 | Прокладка фланцевого соединения Ду 350;400 | шт | 10 | мусор
6 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 325 до 465 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Кислород | тн | 0.002 | Заказчик
[8 empty] | Пропан | кг | 1
[8 empty] | Электроды МР3 | кг | 1
7 | Замена дисковых и воротниковых фланцев трубопроводов: 377, 426 мм. | фланец | 2 |  |  |  |  | Кислород | тн | 0.01 | Заказчик
[8 empty] | Пропан | кг | 5
[8 empty] | Электроды МР3 | кг | 3
|  |  |  | фланец 426 | шт | 1 | демонт | фланец 426 | шт | 1 | демонт
|  |  |  | фланец 377 | шт | 1 | демонт | фланец 377 | шт | 1 | демонт
Раздел 2.T9C00ETA10AZ010KD02 Оборудование багерной насосной N 2. Инв.№ ИЭ9141399. Сверхтиповой ремонт. Ремонт с заменой переходов и гибов 90град. Ф530мм. от нижней части шламового бункера до металлоуловителя БН-9,10,11,12.
8 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 529 до 630 мм, толщина стенки: до 10 мм- Ф 600 мм - установка переходовПри замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | шт | 8 |  |  |  |  | Переход К-600х500-2,5 Ст.20 08 ОСТ 34 10.753-97 | шт/тн | 4/0,160 | заказчик
[8 empty] | кислород | т | 0.01 | заказчик
[8 empty] | пропан | кг | 5 | заказчик
[8 empty] | Электроды МР3 | кг | 5 | заказчик
9 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 426 до 529 мм, толщина стенки: до 10 мм Ф 500 мм - установка переходаПри замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | [6 empty] | кислород | т | 0.01 | Заказчик
|  | шт | 8 |  |  |  |  | пропан | кг | 5 | Заказчик
[8 empty] | Электроды МР3 | кг | 5 | Заказчик
10 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб свыше 426 до 550 мм и толщине стенки:до 10 ммПри замене, изготовлении и переварке дефектных стыков трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов) ПЗ=0,8 | тн | 0.612 | гиб 530х10 | шт | 4 | лом | Отвод 90 530х10-Ст.20 ГОСТ 30753-2001 | шт/тн | 4/0,612 | заказчик
[8 empty] | кислород | т | 0.02 | заказчик
[8 empty] | пропан | кг | 10 | заказчик
[8 empty] | Электроды МР3 | кг | 10 | заказчик
Условия работы ВУТ-7%
[5 empty] | Начальник ОППР |  |  |  | Ермолова Т.А.
[5 empty] | Начальник КЦ |  |  |  | Барахтенко С.М.
[5 empty] | Ведущий инженер КЦ |  |  |  | Рябцовский Е.В.