## 02-01-04 - ЭР вспомог - Ведомос
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Щитовое оборудование, установочные изделия | [8 empty] | Раздел 1. Щитовое оборудование, установочные изделия
1 | 1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 400 А | шт | 2 |  |  |  | 1
2 | 2 | Выключатель автоматический в литом корпусе. Iном.=400А. Icu=50 кА.. Электронный расцепитель NM8N-400S ЕМ 400 3Р | шт | 2 |  |  |  | 1
3 | 3 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Выключатель автоматический в литом корпусе. Iном.=125 А. Icu=50 кА.. Электронный расцепитель NM8N-125S ЕМ 125 3Р | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 240 мм2 | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
6 | 6 | Провод монтажный установочный. ПуВнг(А)-LS 1х240 ГОСТ 6323-79 | м | 10.3 |  |  | 10*1,03 | 1
7 | 7 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-8-6 УХЛ3 | 100 шт. | 0.12 |  |  | 12/100 | 1
8 | 8 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
9 | 9 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуВнг(А)-LS 1*16 | 1000 м | 0.00515 |  |  | (5*1,03) / 1000 | 1
10 | 10 | Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-8-6 УХЛ3 | 100 шт. | 0.06 |  |  | 6/100 | 1
Раздел 2. Кабельное хозяйство | [8 empty] | Раздел 2. Кабельное хозяйство
11 | 11 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.52 |  |  | 52 / 100 | 1
12 | 12 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.58 |  |  | ((50+20+40)-52) / 100 | 1
13 | 13 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 3.3 |  |  | (180+150) / 100 | 1
14 | 14 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 13 кг | 100 м | 4.5 |  |  | (420+30) / 100 | 1
15 | 15 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, бронированный. Номинальное напряжение 1 кВ. Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C ВБШвнг(А) 4х240 | м | 428.4 |  | Поставка Заказчика | 420*1,02 | 1
16 | 16 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, бронированный. Номинальное напряжение 1 кВ. Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C ВБШвнг(А) 4х16 | м | 183.6 |  | Поставка Заказчика | 180*1,02 | 1
17 | 17 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, бронированный. Номинальное напряжение 1 кВ. Диапазон температур эксплуатации от -50°C до +50°C ВБШвнг(А) 5х10 | м | 153 |  |  | 150*1,02 | 1
18 | 18 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4-660 | 1000 м | 0.051 |  |  | 0,05*1,02 | 1
19 | 19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10-660 | 1000 м | 0.0204 |  |  | 0,02*1,02 | 1
20 | 20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х4-660 | 1000 м | 0.0408 |  |  | 0,04*1,02 | 1
21 | 21 | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести и пониженным выделением дыма. Номинальное напряжение 0,66-1 кВ. Диапазон температур эксплуатации от -60°C до +40°C ВВГнг(А)-LS 5х240 | м | 30.6 |  |  | 30*1,02 | 1
22 | 22 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 2.034 |  |  | (147,6+55,8) / 100 | 1
23 | 23 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 2.034 |  |  | (147,6+55,8) / 100 | 1
24 | 24 | Песок природный II класс, средний, квадратные сита | м3 | 25.185 |  |  | 12,6*1,15+9,3*1,15 | 1
25 | 25 | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: более 50 мм | 100 м2 | 0.033 |  |  | 3,3 / 100 | 1
26 | 26 | Материал огнезащитный терморасширяющийся, для покрытия электрических кабелей | кг | 10 |  |  |  | 1
Раздел 3. Муфты, наконечники, изоляция | [8 empty] | Раздел 3. Муфты, наконечники, изоляция
27 | 27 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм2 | шт | 22 |  |  | 2+10+10 | 1
28 | 28 | Концевая кабельная муфта термоусаживаемая мини. для трехжильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 2,5-10мм2. 3ПКТп мини нг-LS - 2.5/10 | шт | 10 |  |  |  | 1
29 | 29 | Концевая кабельная муфта термоусаживаемая мини. для пятижильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 2,5-10мм2. 5ПКТп мини нг-LS - 2.5/10 | шт | 10 |  |  |  | 1
30 | 30 | Концевая кабельная муфта термоусаживаемая для четырёхжильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 16-25мм2. 4ПКТп-1-16/25(Б) нг-LS | шт | 2 |  |  |  | 1
31 | 31 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 | шт | 8 |  |  | 4+4 | 1
32 | 32 | Концевая кабельная муфта термоусаживаемая для четырёхжильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 150-240мм2. 4ПКТп-1-150/240(Б) нг-LS | шт | 4 |  |  |  | 1
33 | 33 | Концевая кабельная муфта термоусаживаемая для четырёхжильных кабелей до 1 кВ с ПВХ изоляцией сечением 150-240мм2. 5ПКТп-1-150/240(Б) нг-LS | шт | 4 |  |  |  | 1
34 | 34 | Наконечники кабельные медные луженные НШП 6.0-12 | 100 шт | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
35 | 35 | Наконечники кабельные медные луженные НШП 10-12 | 100 шт | 0.4 |  |  | 40 / 100 | 1
Раздел 4. Трубы для прокладки кабеля | [8 empty] | Раздел 4. Трубы для прокладки кабеля
36 | 36 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий | канал.км | 0.0869 |  |  | (3,95*22)/1000 | 1
37 | 37 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
38 | 38 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦПнг LS 25 | м | 20.6 |  |  | 20*1,03 | 1
39 | 39 | Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм | 100 м | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
40 | 40 | Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦПнг LS75 | м | 10.3 |  |  | 10*1,03 | 1
41 | 41 | Оконцеватель для металлорукава d=25 мм ОЗМ-25 | шт | 8 |  |  |  | 1
42 | 42 | Оконцеватель для металлорукава d=75 мм ОЗМ-75 | шт | 2 |  |  |  | 1
43 | 43 | Хомут заземления металлорукава, d = 16 - 25 мм. УХЗ (16-25)/W2 | шт | 16 |  |  |  | 1
44 | 44 | Хомут заземления металлорукава, d = 60 - 80 мм. УХЗ (60-80)/W2 | шт | 4 |  |  |  | 1
Раздел 5. Уплотнительные и огнезащитные материалы для проходок | [8 empty] | Раздел 5. Уплотнительные и огнезащитные материалы для проходок
45 | 45 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 22 |  |  |  | 1
46 | 46 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт. | 1 |  |  |  | 1
47 | 47 | Лента фторопластовая марка "ПН", 40х0,2мм, ГОСТ 24222-80 | кг | 1.05 |  |  | 35*0,03 | 1
48 | 48 | Уплотнитель кабельных проходов в трубе, термоусаживаемый УКПт-120/28 (КВТ) | шт | 22 |  |  |  | 1
49 | 49 | Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТнг-40/20 | м | 10 |  |  |  | 1
50 | 50 | Трубка термоусадочная цветная полиэтиленовая, коэффициент усадки 2:1, ТУТнг-LS 80/40 (черн.) | м | 5 |  |  |  | 1
51 | 51 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт. | 7.5 |  |  | 750/100 | 1
Раздел 6. Маркировочные материалы | [8 empty] | Раздел 6. Маркировочные материалы
52 | 52 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 1 |  |  | 100 / 100 | 1
53 | 53 | Знак безопасности «заземление» 30х30 мм. Самоклеящаяся этикетка. | шт | 96 |  |  |  | 1
54 | 54 | Знак безопасности «380В» 40х20 | шт | 100 |  |  |  | 1
Раздел 7. Материалы для контура заземления | [8 empty] | Раздел 7. Материалы для контура заземления
55 | 55 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
56 | 56 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.5 |  |  | 50 / 100 | 1
57 | 57 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 2.32 |  |  | 232 / 100 | 1
58 | 58 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм | т | 0.464 |  |  | (232*2)/1000 | 1
59 | 59 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0.85 |  |  | 85 / 100 | 1
60 | 60 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.1377 |  |  | (85*1,62)/1000 | 1
61 | 61 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 2 |  |  | 20 / 10 | 1
62 | 62 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 20-22 мм | т | 0.1576 |  |  | (20*7,88)/1000 | 1
63 | 63 | Дюбель-гвозди | кг | 5 |  |  |  | 1
64 | 64 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.6 |  |  | (20+40) / 100 | 1
65 | 65 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг-LS 1х25 Ж-З ГОСТ 6323-79 | 1000 м | 0.0204 |  |  | (20*1,02) / 1000 | 1
66 | 66 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг-LS 1х6 Ж-З ГОСТ 6323-79 | 1000 м | 0.0408 |  |  | (40*1,02) / 1000 | 1
67 | 67 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ 6-6-4 | 100 шт | 0.7 |  |  | 70 / 100 | 1
68 | 68 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ 25-10-8 | 100 шт | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
69 | 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
70 | 70 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
71 | 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 | 0.02 |  |  | (1*2) / 100 | 1
Раздел 8. Прочие материалы | [8 empty] | Раздел 8. Прочие материалы
72 | 72 | Стяжка стальная крепежная СКС 4,6х350 | кг | 0.162 |  |  | 30*0,0054 | 1
73 | 73 | Стяжка стальная крепежная СКС 4,6х250 | кг | 0.138 |  |  | 30*0,0046 | 1
74 | 74 | Хомут стяжной пластиковый. NORMA FIX CT, 2,6 X 160 мм. | 100 шт | 1 |  |  | 100 / 100 | 1
Раздел 9. Перевозка грузов | [8 empty] | Раздел 9. Перевозка грузов
Материалы Подрядчика Иркутск-место производства работ 390 км (794-22-10-ПОС.ТЧ л. 11) | [9 empty] | Материалы Подрядчика Иркутск-место производства работ 390 км (794-22-10-ПОС.ТЧ л. 11)
75 | 75 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км | 1 т груза | 39.265 |  |  |  | 1
76 | 76 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза | 1 т груза | 39.265 |  |  |  | 1
77 | 77 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 200 км | 1 т груза | 0.129 |  |  |  | 1
78 | 78 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: II класс груза | 1 т груза | 0.129 |  |  |  | 1
79 | 79 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км | 1 т груза | 0.607 |  |  |  | 1
80 | 80 | Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза | 1 т груза | 0.607 |  |  |  | 1
Применяемые коэффициенты
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности