## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| Устранение дефектов поверхности бетона водосливных секций бетонной плиты | [9 empty] | ______________А.В. Боярский
"___"_____________2024г.
Братская ГЭС ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость №1)
Текущий ремонт
(категория ремонта)
Плотина русловая инв.№00020027 Ремонт бетона, АКЗ металлоконструкций Мостовой переход на гребне, подкраноый мост на водосливных секциях | [12 empty] | 28.19
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Очистка от пыли и грязи поверхностей железобетонных опор и металлических пролётных строений мостых переходов (подкрановый мост и служебный автомобильный мост)
1 | Очистка горизонтальных поверхностей железобетонных опор под балками пролётных строений мостовых переходов от наносов грунта, средней толщиной 0,03 м: - ж/б опор- 11 шт.; - подферменные тумбочки; - прочие горизонтальные поверхности | м2/ | 154 | мусор | т | 4.62 | мусор
|  | м3 | 4.62
2 | Очистка горизонтальных поверхностей пролётных строений мостовых переходов от наносов грунта, средней толщиной 0,01 м: - полки металлических балок пролётных строений мостовых переходов; - служебные проходы вдоль металлических балок пролётных строений; - площадки обслуживания | м2/ | 35 | мусор | т | 0.35 | мусор
|  | м3 | 0.35
Раздел 2. Локальный ремонт железобетонных конструкций (плит покрытия и парапетов служебного автомобильного мостового перехода)
3 | Подготовка поверхности: локальная очистка участков (размерами 0,2м*0,2м) механизированным способом, отбивка "слабого" бетона перфоратором толщиной до 50 мм Обеспыливани поверхностей дорожного покрытия: - плит покрытия; - монолитных участков плит покрытия | м2 | 10 | обломки бетона | т | 1.15 | строительный мусор |  |  |  |  | сколько м?
|  | м | 50
4 | Локальная очистка поверхностей ж/б конструкций (участков размерами 0,1м*0,2м) металлическими щетками от известковых отложений и отслоений разрушенного бетона. (оголенную арматуру очистить от продуктов коррозии). Обеспыливание поверхностей участков: - торцевой и нижней грани плит покрытия; - торцевой и нижней грани монолитных участков плит покрытия; - ж/б парабетов НБ и ВБ | м2 | 52.14 | [8 empty] | 5% от общей площади
|  | м | 521.4
5 | Покрытие поверхности арматуры защитным составом | м2 | 2.607 |  |  |  |  | Состав для защиты арматуры КТтрон-праймер | кг | 1.3035 | Подрядчик
6 | Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов вручную на месте производства работ | м3 | 0.4884 |  |  |  |  | Быстротвердеющий тиксотропный ремонтный состав КТтрон-4 Т600 | т | 0.95238 | Подрядчик |  |  | ФЕР46-08-003-01
7 | Подача готовых смесей (до 30 кг) с перекрытия в подмостовое пространство, с высоты 3 м, с помощью канатов (38 раз) вручную | т | 0.95238 | [8 empty] | 38.0952
8 | Ремонт бетона, толщиной слоя до 2 см следующих поверхностей: - торцевой и нижней грани плит покрытия; - торцевой и нижней грани монолитных участков плит покрытия; | м2/ м3 | 24.42 | [8 empty] | 20
|  |  | 0.4884 | [8 empty] | 0.6 | 952.38
9 | Ремонт бетонных поверхностей: - ж/б парабетов НБ и ВБ бетонной смесью с добавлением полипропиленовой фибры, толщиной слоя до 5 см. | м2/ м3 | 27.72 |  |  |  |  | Мелкозернистая бетонная смесь БСМ В22,5 П3 F300 W16 | м3 | 1.386 | Подрядчик
|  |  | 1.386 |  |  |  |  | Фибра полипропиленовая BELMEX | кг | 1.386 | Подрядчик
10 | Ремонт бетонных поверхностей дорожного покрытия, толщиной 50мм | м2/ м3 | 10 |  |  |  |  | Мелкозернистая бетонная смесь БСМ В22,5 П3 F300 W16 | м3 | 0.5 | Подрядчик
|  |  | 0.5 |  |  |  |  | Фибра полипропиленовая BELMEX | кг | 0.5 | Подрядчик
11 | Сплошное нанесение гидроизоляции на бетонные поверхности по сухой и обеспыленной поверхности пневматическим или воздушным распылением в 2 слоя, расход 130 г/м2, на поверхности - плит покрытия | м2 | 704 |  |  |  |  | Водоразбавляемая защитная эпоксидная композиция КТпротект Э-01 | кг | 183.04 | Подрядчик
Раздел 3. Антикоррозионная защита металлоконструкций балок пролётных строений служебного автомобильного мостового перехода
12 | Локальная очистка металлических поверхностей конструкций пролётных строений служебного автомобильного мостового перехода от старого антикоррозионого покрытия и ржавчины металлическими щетками | м2 | 228.8
13 | Обеспыливание поверхности обдувом воздуха и протиркой ветошью | м2 | 228.8 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 4.576 | Подрядчик
14 | Обезжиривание поверхности растворителем пневматическим или воздушным распылением, расход 120 г/м2 поверхности | м2 | 228.8 |  |  |  |  | Растворитель марки Р-5А | кг | 27.456 | Подрядчик
15 | Выполнение АКЗ металлических поверхностей автомобильного мостового перехода: - металлоконструкций балок пролётных строений; - площадок обслуживания и перильного ограждения, проходящих вдоль балок пролётных строений. | м2 | 228.8 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 (нанесение в 2 слоя, расход 175г/м2) | кг | 41.184 | Подрядчик | https://elcon.ru/upload/iblock/5a5/zs0uh6l2qv54j4yiza6k897mx8oq26vi.pdf
[8 empty] | Эмаль ХВ-124 (окрашивание в 3 слоя, расход на один слой 130 г/м2) (цвет нового покрытия в цвет существующего) | кг | 130.416 | Подрядчик | https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emalXB-124.php?ysclid=ls13jpn3t5120395425
[8 empty] | Растворитель марки Р-5А (для разбавления ЛКМ) | кг | 54.912 | Подрядчик
Раздел 4. Антикоррозионная защита металлоконструкций балок пролётных строений подкранового моста
16 | Локальная очистка металлических поверхностей конструкций пролётных строений подкранового моста от старого антикоррозионого покрытия и ржавчины металлическими щетками | м2 | 30
17 | Обеспыливание поверхности обдувом воздуха и протиркой ветошью | м2 | 30 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 0.6 | Подрядчик
18 | Обезжиривание поверхности растворителем пневматическим или воздушным распылением, расход 120 г/м2 поверхности | м2 | 30 |  |  |  |  | Растворитель марки Р-5А | кг | 3.6 | Подрядчик
19 | Выполнение АКЗ металлических поверхностей подкранового мостова: - металлоконструкций балок пролётных строений; - площадок обслуживания и перильного ограждения, проходящих вдоль балок пролётных строений. | м2 | 30 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 (нанесение в 2 слоя, расход 175г/м2) | кг | 5.4 | Подрядчик | https://elcon.ru/upload/iblock/5a5/zs0uh6l2qv54j4yiza6k897mx8oq26vi.pdf
[8 empty] | Эмаль ХВ-124 (окрашивание в 3 слоя, расход на один слой 130 г/м2) (цвет нового покрытия в цвет существующего) | кг | 17.1 | Подрядчик | https://www.spec-emal.ru/catalog/lkm/emalXB-124.php?ysclid=ls13jpn3t5120395425
[8 empty] | Растворитель марки Р-5А (для разбавления ЛКМ) | кг | 7.2 | Подрядчик
Раздел 5. Прочие работы
16 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 6.12
17 | Перемещение мешков с мусором массой по 25кг вручную на расстояние до 30 м | т | 6.12
18 | Погрузка строительного мусора вручную на самосвал. | т | 6.12
19 | Перевозка мусора на полигон ТБО автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 25 км | т | 6.12
20 | Захоронение твердых отходов (компенсация затрат) | т | 6.12
Условия производства работ: - в стесненных условиях для складирования материала; - производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих.
Примечание: расчет потребности в материалах, не указанных, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  | О.А. Борус
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ПТО |  | В.Ю. Писарев
[7 empty] | Начальник ОППР |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Начальник СМГТС |  | Ю.А. Золотухин
[7 empty] | Заместитель начальника ЦТО по ГТС |  | С.А. Мугаев

## деталировка
деталировка металлических элементов
балка пролётного строения железнодорожного моста
1
2
3