|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________Ю.В. Дворянский «____» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг

«Расчеты фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33»

- Основание для оказания услуги:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений".

- План мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений Братской ГЭС на период действия Декларации безопасности ГТС.

- Цель работы:

Цель услуги заключается в расчетной оценке фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС.

При анализе пьезометрических уровней на ПК36+05 и ПК42+05 были отмечены особенности фильтрационного режима, проявляющиеся в периоды высокого стояния УВБ. В основании плотины в районе устройства дренажной галереи при высоком УВБ наблюдаются пьезометрические уровни, превышающие уровни в теле плотины. В результате отмеченного создаются условия для вертикально направленного фильтрационного потока из основания, разгружающегося в дренажную галерею.

В сечениях на ПК44+05 и ПК46+33 были выявлены максимальные значения пульсационных изменений показаний фильтрационной КИА от действия транспортных нагрузок.

Расчет фильтрационного режима с учетом данных натурных наблюдений по дополнительным пьезометрам позволит получить актуальную информацию о фильтрационном режиме правобережной плотины и его изменении за длительный период эксплуатации сооружения.

- Исходные данные для услуги:

- Материалы проектной и исполнительной документации;

- Схема расположения КИА на правобережной грунтовой плотине;

- Результаты натурных наблюдений осадками и фильтрационным режимом правобережной грунтовой плотины;

- Результаты выполненных ранее инженерно-геологических изысканий;

- Данные о рельефе местности, о плановом расположении сооружений;

Необходимые исходные данные передаются по письменному запросу Исполнителя.

- Основные требования к содержанию услуг:

Состав и содержание оказываемых услуг должны соответствовать требованиям законодательства в области безопасности гидротехнических сооружений.

4.1. Объем оказываемых услуг:

4.1. Анализ имеющейся технической документации по правобережной грунтовой плотине, данных натурных наблюдений за осадками сооружения, за уровнями подземных вод и расходами в дренажах, результатов инструментальных наблюдений, проводимых на правобережной грунтовой плотине Братской ГЭС.

4.2. Анализ данных натурных наблюдений за фильтрационным режимом правобережной грунтовой плотины на участках в районе ПК36-ПК43 и ПК44-ПК48, с учетом накопленных данных натурных наблюдений по фильтрационной КИА на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33.

4.3. Выполнение расчетов фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33, в том числе:

- разработка математических расчетных моделей правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33 и их «калибровка» с учетом имеющихся данных натурных наблюдений;

- расчетная оценка фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33;

4.5. Составление технического отчета по результатам выполненных расчетов, включающего в себя в том числе:

- оценку существующего фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33 и его изменения за многолетний период эксплуатации ГТС;

- оценку влияния существующего фильтрационного режима на надежность правобережной грунтовой плотины;

- рекомендации о проведении, в случае необходимости, мероприятий, направленных на обеспечение надежности и безопасности плотины и требуемого нормативными документами уровня надежности ГТС.

- Взаимосвязь с предшествующими и последующими работами, предполагаемое конкретное использование результатов работы

При выполнении настоящей работы учитываются результаты ранее выполненных инженерных изысканий, лабораторных и расчетных исследований, обследований ГТС; а также результаты анализа многолетних инструментальных и визуальных наблюдений диагностических показателей работы правобережной плотины.

Результаты и выводы расчетной оценки фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины будут использованы при оценке прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности в рамках работы по комплексному анализу состояния комплекса ГТС Братской ГЭС.

- Сроки оказания услуги:

Услуги выполняются в один этап: с даты заключения договора по 30.11.2023.

- Порядок рассмотрения и сдачи результатов услуги и ее этапов:

Передача Заказчику результатов работы проводится в соответствии с Календарным планом и оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить на бумажном носителе в двух экземплярах (формат А4) и в электронном виде в форматах *pdf; *doc: технический отчет о результатах услуги. В отчете должны быть представлены: текстовая часть, схемы, графики, фотографии.

- Требования, предъявляемые к исполнителю:

9.1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации (СРО). В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания в отношении особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства. Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписки не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

9.2. Участник обязан иметь и документально подтвердить наличие положительного опыта (предоставить копии договоров) по комплексному анализу, комплексному обследованию, многофакторным исследованиям 1 класса опасности ГЭС согласно Постановлению Правительства РФ от 05.10.2020 N 1607 «Об утверждении критериев классификации гидротехнических сооружений», а также опыт проведения инклинометрических обследований КИА. В подтверждение соответствия данному требованию участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен предоставить сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника».

9.3. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с областью аттестации промышленной безопасности «Гидротехнические сооружения объектов энергетики В.2» (ранее Д.2), имеющего право самостоятельной работы на гидротехнических сооружениях. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий действующих квалификационных документов (дипломы, аттестаты, удостоверения).

9.4. Участник должен иметь в штате или привлекать по договорам гражданско-правового характера не менее двух специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности (квалификации): «Гидротехническое строительство», «Гидроэлектростанции», с опытом работы не менее 5 лет по специальности. Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о кадровых ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копий квалификационных документов (дипломы государственного образца, аттестаты, удостоверения).

9.5. Участник должен иметь в собственности или на ином законном основании:

- лицензионное программное обеспечение, в том числе для моделирования фильтрационного режима системы (Plaxis, Diana и пр.);

Для подтверждения соответствия данному требованию предоставить в составе заявки Справку о материально-технических ресурсах, подготовленную по форме, установленной в Документации о закупке с приложением копии паспорта на оборудование с указанием технических характеристик аппаратуры.

- Особые условия:

10.1. Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя к документации, имеющейся на Братской ГЭС, в объеме, необходимом для выполнения поручаемых работ, определенных настоящим заданием;

10.2. Работы командированного персонала на Братской ГЭС должны выполняться в соответствии с СТП 907-011.525.043-2020.  Пропускной и внутриобъектовый режимы в ООО «ЕвроСибЭнерго - Гидрогенерация».

10.3. Результаты отчета предварительно должны быть рассмотрены и письменно согласованы (за две недели до окончания работ по договору):

-	с Заказчиком на техническом совещании БГЭС. Время и место проведения совещания, состав его участников согласовывается дополнительно по готовности Исполнителя представить отчет.

-	с курирующей организацией по вопросам эксплуатации гидротехнические сооружения ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург или АО «Институт Гидропроект», г. Москва.

- Требования к договорным условиям

Привлечение субподрядных организаций допускается с письменного соглашения Заказчика. Подрядчик должен приложить документы (письмо и план распределения работ), подтверждающие готовность и возможность субподрядчиков выполнить работы.  До получения официального согласия Подрядчик не вправе привлекать к выполнению работ субподрядные организации.

Директор										Е.В. Стрелков

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Расчеты фильтрационного режима правобережной грунтовой плотины на ПК36+05, ПК42+05, ПК44+05 и ПК46+33»:

| Главный инженер Братской ГЭС ______________А.В. Боярский «______» ___________ 2023 г. Заместитель главного инженера – начальник ПТО Братской ГЭС ______________В.Ю. Писарев «______» ___________ 2023 г. Начальник СМГТС Братской ГЭС ______________Ю.А. Золотухин «______» ___________ 2023 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2023 г. |
| --- | --- |