## Лист1
Приложение № 1 к договору № от____.____.2020г.
СОГЛАСОВАНО | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________ И.Г. Одяков
"_____"________________2021г. | [10 empty] | "_____"_____________2021г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1 | [11 empty] | нач.стоимость
[12 empty] | план | 1200000
Ремонт РЗШП, выбросов | [12 empty] | 0%
| Объект: | ТРУБОПРОВОД ГЗУ ВДОЛЬ ДАМБЫ инв.№ИЭ130018
2 ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА ГЗУ ВДОЛЬ ДАМБЫ инв.№ИЭ130045
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повтор.использ.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | куда лом ? На опоры в выброса
Раздел 1. T1009ETK06BR001 ТРУБОПРОВОД ГЗУ ВДОЛЬ ДАМБЫ инв.№ИЭ130018 Распределительные золошлакопроводы 1 очереди. Ремонт трубопроводов ПК 20-22
1 | ДЕМОНТАЖ отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 377мм, толщина стенки 10мм (14м.общ/7м.уч) (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7); Прим.2 При замене отдельных участков золошлакопроводов одного диаметра на золошлакопроводы другого диаметра: демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3)) | участок | 2 14/7 | Труба Ø377 б/у -14м. | м (т) | 14 (13,21) | повтор.использ. (для изготовления опор п.9) |  |  |  |  | 13.2133
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6.42
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.98
2 | ДЕМОНТАЖ отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 426мм, толщина стенки 10мм (7м.общ/7м.уч) (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); Прим.2 При замене отдельных участков золошлакопроводов одного диаметра на золошлакопроводы другого диаметра: демонтаж (разная длина) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3)) | участок | 1 7/7 | Труба Ø426 б/у -7м. | м (т) | 7 (6,61) | повтор.использ. (для изготовления опор п.9) |  |  |  |  | 6.6067
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.33
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.51
3 | МОНТАЖ отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 426мм, толщина стенки 10мм (164м.общ/9,11м.уч) (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); Прим.2 При замене отдельных участков золошлакопроводов одного диаметра на золошлакопроводы другого диаметра: монтаж (разная длина) ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7)) | участок | 18 164/9,11 |  |  |  |  | Труба Ø426 *10 | т | 19.82 | Заказчик | участок сколько м.п. ? 164
[8 empty] | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 139.86 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород технический: газообразный | м3 | 21.29 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 88.2 |  |  |  | 0.94381
4 | Демонтаж стальных тройников: диаметр трубопровода 426мм (демонтаж (обзор 2007) ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4)) | шт. | 3 | Тройник Ø426 б/у | шт (т) | 3 (0,877) | повтор.использ.
5 | Установка стальных тройников: диаметр трубопровода 426мм | шт. | 3 |  |  |  |  | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.0246 | Подрядчик | демонтаж?да
6 | Замена отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 426мм, толщина стенок 10мм | шт. | 4 |  |  |  |  | Отвод стальной Ø426 *10 | т | 0.388 | Заказчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 112 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 17.04 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 59.2
7 | Изготовление переходов из стальных труб с вырезкой клиньев: диаметр условного прохода 426х325мм (прим. ф426х377) | 10 шт. | 0,2 2 / 10 |  |  |  |  | Труба Ø426 *10 | т | 0.1 | Заказчик | из чего? Ф426х10=1 м.п. 0,1т
8 | Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов: диаметр трубопровода 426мм | шт. | 2 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 56 | Подрядчик | монтаж?да
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 8.52 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 29.6 | Подрядчик
9 | Изготовление скользящих опор: диаметр трубопровода 426мм (прим.ф377) 21м.п. | 10 шт. | 0,7 (7) / 10 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 45.5 | Подрядчик | из б/у?да, как отразить?
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 6.86 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 6.3 | Подрядчик
10 | Замена скользящих опор: массой свыше 100 до 150 кг (Прим. Доп.3Коэффициент установки ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6)) | опора | 7
11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 21,185 19,82+0,877+0,388+0,1
12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 21,185 19,82+0,877+0,388+0,1
13 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 21,185 19,82+0,877+0,388+0,1
Раздел 2. T1009ETK06BR002 ТРУБОПРОВОД ГЗУ ВДОЛЬ ДАМБЫ инв.№ИЭ130018 Распределительные золошлакопроводы. Ремонт выбросов В-5, 6
14 | ДЕМОНТАЖ отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 426мм, толщина стенки 10мм (40м.общ/8,25м.уч) (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7); Прим.2 При замене отдельных участков золошлакопроводов одного диаметра на золошлакопроводы другого диаметра: демонтаж (разная длина) ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3)) | участок | 5 40/8,25 | Труба ф426 б/у - 40м. | м (т) | 40 (17,464) | повтор.использ. (для изготовления опор п.18)
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 16.05
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 2.45
15 | МОНТАЖ отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 6 до 9м, диаметр труб 377мм, толщина стенки 10мм (198м.общ/8,25м.уч) (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7); Прим.2 При замене отдельных участков золошлакопроводов одного диаметра на золошлакопроводы другого диаметра: монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7)) | участок | 24 198/8,25 |  |  |  |  | Труба Ø377 *10 | т | 17.464 | Заказчик | м.п. ? 198
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 179.76 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 27.38 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 108
16 | Изготовление отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 377мм, толщина стенок 10мм | шт. | 2 | [8 empty] | если замена, где лом? Только установка
17 | Замена отводов (поворотов) золошлакопровода, диаметр труб 377мм, толщина стенок 10мм (Прим. монтаж ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7)) | шт. | 2 |  |  |  |  | Труба Ø377 *10 | т | 0.136 | Заказчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 49.8 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 7.58 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 26.8
18 | Изготовление скользящих опор: диаметр трубопровода 426мм (прим.ф377) | 10 шт. | 1,3 (13) / 10 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 84.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 12.74 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 11.7 | Подрядчик
19 | Замена скользящих опор: массой свыше 100 до 150 кг (Прим. Доп.3Коэффициент установки ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6)) | опора | 13
20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 17,6 17,464+0,136
21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 17,6 17,464+0,136
22 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 17,6 17,464+0,136
Раздел 3. T1009ETK06BR002 2 ЗОЛОШЛАКОПРОВОДА ГЗУ ВДОЛЬ ДАМБЫ инв.№ИЭ130045 Распределительные золошлакопроводы 2 очереди. Ремонт трубопроводов ПК 44-48
23 | Замена отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 9 до 12м, диаметр труб 377мм, толщина стенки 10мм (300м.общ/12м.уч) (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7)) | участок | 25 300/12 | Труба ф377 б/у | м (т) | 300 (27,15) | повтор.использ.
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 267.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 40.75 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 112.5 | Подрядчик
24 | Замена отдельных прямых участков золошлакопровода длиной свыше 9 до 12м, диаметр труб 426мм, толщина стенки 10мм (300м.общ/12м.уч) прим. (Прим.1 При сплошной замене труб длиной 6м и свыше ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7)) | участок | 25 300/12 | Труба ф426 б/у | м (т) | 300 (30,78) | повтор.использ.
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 277.5 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 42.25 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 122.5 | Подрядчик
25 | Изготовление переходов из стальных труб с вырезкой клиньев: диаметр условного прохода 426х325мм (прим. ф426х377) | 10 шт. | 0,2 2 / 10 |  |  |  |  | Труба Ø426х10 сталь20 (0,205т) | м | 2 | Подрядчик
26 | Установка стальных отводов, колен, патрубков, переходов: диаметр трубопровода 426мм | шт. | 2 |  |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 56 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 8.52 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 29.6 | Подрядчик
27 | Замена сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметром 426мм: демонтаж (прим.ф377) | шт. | 4 | сальниковые компенсаторы ф426 мм., 377 мм. | т | 0.38 | лом | Кислород газообразный технический | м3 | 2.24 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 0.68 | Подрядчик
28 | Замена сальниковых компенсаторов на трубопроводах диаметром 426мм: монтаж (прим.ф377) | шт. | 6 |  |  |  |  | сальниковый компенсатор Ду 426 | шт | 6 | Заказчик | демонтаж? Да
[8 empty] | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 7.2 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм | т | 0.02 | Подрядчик
29 | Изготовление скользящих опор: диаметр трубопровода 426мм (прим.) | 10 шт. | 2,6 (26) / 10 |  |  |  |  | Труба (б/у разная) | т | 4.774 | Заказчик
[8 empty] | Электроды МР-3 | кг | 23.4 | Подрядчик
[8 empty] | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 169 | Подрядчик
[8 empty] | Кислород газообразный технический | м3 | 25.48 | Подрядчик
30 | Замена скользящих опор: массой свыше 100 до 150 кг (Прим. Доп.3Коэффициент установки ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6; МАТ=0,6; ТЗ=0,6)) | опора | 26
31 | Установка штуцеров: диаметр 108мм (демонтаж и врезка) (после поворота труб на 180 градусов) ф108х5 | 10 шт. | 0,6 6/ 10 | Дренажи труба ф108*5 б/у | шт | 6 | повтор.использ. | Электроды МР-3 | кг | 2.4 | Подрядчик | демонтаж ? Да
32 | Врезка трубопроводов тепловых сетей диаметром: 325 мм, толщина стенки до 10 мм (прим. золошлакопроводов ф377 в ф377) | одна врезка | 1 |  |  |  |  | Электроды МР-3 | кг | 2.05 | Подрядчик | что врезаем? Ф377 в 377
33 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 62,704 27,15+30,78+4,774 | [8 empty] | тн?
34 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 62,704 27,15+30,78+4,774
35 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 62,704 27,15+30,78+4,774
| Условия производства работ: | Стесненность К=1,1 (Общие положения) к БЦ-19;20 При выполнении ремонта золошлакопроводов на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов
Заказчик:
[6 empty] | Начальник ГТЦ |  |  |  | А.В. Кокорев
[6 empty] | Мастер ГЗУ |  |  |  | А.Ф. Коломиец
Визы тех.служб ИД:
Необходимость проведения данных видов работ подтверждает:
| Ведущий инженер ТС | А.И. Завражнов
Note on I17: Бабынина Анастасия Олеговна: Потребность в основных материалах и зап.частях (БЦ) Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах (ГЭСН)
Note on F19: Бабынина Анастасия Олеговна: лом,мусор в тоннах
Note on I19: Бабынина Анастасия Олеговна: материал с тех.параметрами (или эквивалент)
Note on K19: Бабынина Анастасия Олеговна: материал Заказчика в КСУ три знака 0,000

## Лист3 (hidden)
кг
шт
т
м
м2
м3
100 м2
100 м3
| Ведущий инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.Н. Славгородский
| Главный инженер | И.Г. Одяков
| Зам. главного инженера | Е.Н. Миронов
| Инженер по ОЭРЗиС ЦОР | С.В. Петров
| Начальник ОППР | В.В. Горев
| Начальник ЦОР | М.Ю. Шестаков
Металлолом
Мусор
Реализация
Повторное использование
Утиль