| Объект: Красноярская ГЭС Страна: Россия |  | Заказчик: Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» | Программа основных испытаний и контроля деталей гидротурбин |  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск Ревизия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект испытания и контроля |  | Вид испытания и контроля на Заводе Поставщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a | b | c |  | d | e | f | g | h |  | i | k |  | l | m |
| 1 | Рабочее колесо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Лопасть |  | A X1 |  |  |  |  | А* | А* | А* | А* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ступица |  | A X1 |  |  |  |  | А* | А* |  | A* |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Нижний обод |  | A X1 |  |  |  |  | А* | A* |  | A * |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Рабочее колесо в сборе |  |  | A | A |  | A | A | A |  | AВX2 |  |  | AВX2 |  |  |  |
| 2 | Кольцо лабиринтное верхнее неподвижное |  | А | А | А |  |  |  |  |  | А Х2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нижнее кольцо направляющего аппарата с нижним лабиринтным уплотнением |  | A X1 | А | А |  |  | А | А |  | А Х2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Крепежные элементы рабочего колеса, вала, вал-надставки, крышки турбины, опоры подпятника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Болты |  | А |  |  |  |  |  | А |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Гайки |  | А |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Регулирующее кольцо направляющего аппарата |  | А | А | А |  |  |  | А |  | А |  | АВ |  |  |  |  |
| 6 | Опорные тарелки подпятника |  | А | А | А |  | А |  | А |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сегменты подпятника |  | А |  | А |  | А |  | А |  | А |  | АВ |  |  |  |  |
| 8 | Ремонтное перекрытие |  | А |  |  |  |  |  |  |  | А |  | А |  |  |  | АВ |
| 9 | Герметизация валопровода |  | А | А |  |  |  |  | А |  | А |  | А |  |  |  |  |
| 10 | Клапан впуска воздуха под рабочее колесо |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
| 11 | Клапан сливной Ø 600 из спиральной камеры |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |
| 12 | Втулки нижних. Средних, верхних подшипников лопаток направляющего аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Опорные кольца рычагов лопаток НА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Клапан аварийного закрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | А |  |  |  | АВ |
| 15 | Золотник аварийного закрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | А |  |  |  | АВ |
| 16 | Приспособление для совместной обработки отверстий во фланцевом соединении вала и рабочего колеса с комплектом инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А* |  | А* |  |  |  | АВ |
| Вид испытания и контроля |  |  |  |  |  | условные обозначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а  контроль хим. состава и мех.свойств по сертификату b – визуальный и измерительный контроль сварных швов c – контроль термообработки d – контроль механических свойств e – цветная или магнитопорошковая дефектоскопия f – ультразвуковая дефектоскопия g – радиография h – внешний вид, контроль размеров и шероховатости поверхностей i – контрольная сборка k – статическая балансировка l – гидравлические испытания m – функциональные испытания * - контроль у Субпоставщика |  |  |  |  |  | А  контроль УТК В – участие Заказчика в контроле Документы контроля, передаваемые Заказчику: Х1  Выписка из сертификата Поставщика Х2 – Карта замеров/формулярный бланк. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Инспекция Заказчика может принимать участие в проверках и испытаниях по прилагаемой программе контроля качества и имеет право ознакомиться со всеми стандартами и нормативными документами, вовлеченными в процесс изготовления. 2. Все сварные конструкции выполняются в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами. Все швы сварных соединений подвергаются визуальному, измерительному и неразрушающему (УЗД, ЦД) контролю. Метод и объем контроля каждого сварного шва указываются в чертеже сварной детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.  Инспекция Заказчика может принимать участие в проверках и испытаниях по прилагаемой программе контроля качества и имеет право ознакомиться со всеми стандартами  и нормативными документами, вовлеченными в процесс изготовления.

2.  Все сварные конструкции выполняются в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами. Все швы сварных соединений подвергаются визуальному, измерительному и неразрушающему (УЗД, ЦД) контролю. Метод и объем контроля каждого сварного шва указываются в чертеже сварной детали.