## Ведомость
Приложение № к Договору № от
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ЕвроСибЭнерго - тепловая энергия»
________________А.О. Тельбухов
" ____ " _____________ 2024 г. | [10 empty] | " ____ " ________________ 2024 г.
Ведомость объемов работ
Средний ремонт автотрансформатора АТДЦТРГ - 125000/220 ст. №1 (инв.№ 59007675)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запчастях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Испытания и измерения автотрансформатора перед ремонтом
1 | Хроматографический анализ трансформаторного масла, ** | 1 анализ | 1
2 | Определение количества растворенной воды в масле, ** | 1 проба | 1
3 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь, ** | 1 проба масла | 1
4 | Определение содержания механических примесей, ** | 1 проба | 1
5 | Определение прозрачности масла, ** | 1 проба | 1
6 | Определение кислотного числа, ** | 1 проба | 1
7 | Определение водорастворимых кислот и щелочей, ** | 1 проба | 1
8 | Определение температуры вспышки масл, ** | 1 проба | 1
9 | Определение электрической прочности масла, ** | 1 проба | 1
10 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 25000 до 125000кВА, *, ** | шт. | 1
Раздел 2. Масло в баке
11 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 750кВ, вид защиты масла трансформатора - пленочная (Установка технологического оборудования на ремонтной площадке и его опробование. Слив масла. Разгерметизация трансформатора и подготовка его к заливке маслом. Испытания трансформатора. Демонтаж технологического оборудования.), *, ** | 1 работа | 1 |  |  |  |  | Маслобензостойкий шланг спирально-армированный, ПВХ, 5 атм, 80 мм, 30 м, синий МБС_5атм_80_30 | м | 180 | Подрядчик
12 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой), *, ** | т | 52.1 |  |  |  |  | Присадка Агидол-1 (антиоксидант для трансформаторного масла) | кг | 200 | Подрядчик
13 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией, *, ** | т | 52.1
Раздел 3. Переключающее устройство РПН
14 | Демонтаж, монтаж переключающего устройства РПН, *, ** | шт. | 3
15 | Установка герметичных заглушек на место установки РПН, ** | шт. | 3 |  |  |  |  | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.102 | Подрядчик
16 | Снятие герметичных заглушек с места установки РПН, ** | шт. | 3 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0.102 | лом
17 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности и голова РПН ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 60-90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 20.4 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Желтая | кг | 0.432 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Зеленая | кг | 0.432 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Красная | кг | 0.432 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 3.24 | Подрядчик
Раздел 4. Ремонт РПН в Заводских условиях
18 | Демонтаж, монтаж избирателей переключающих устройств РПН, тип ЗРНОА-110/1000 (Отсоединение отводов, демонтаж избирателя, осмотр, монтаж избирателя, подсоединение отводов, регулировка), ** | шт. | 3
19 | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип ЗРНОА-110/1000: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.), ** | шт. | 3
20 | Демонтаж, монтаж контакторов переключающих устройств РПН, тип ЗРНОА-110/1000 (Отсоединение отводов, демонтаж контактора, осмотр, монтаж контактора, подсоединение отводов, регулировка), ** | шт. | 3
21 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип ЗРНОА-110/1000: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка), ** | шт. | 3
22 | Демонтаж, монтаж привода переключающего устройства РПН и регулировка, ** | шт. | 1
23 | Ремонт привода переключающего устройства РПН: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, смазка.Сборка, регулировка.), ** | шт. | 1
24 | Погрузка, разгрузка ПРН ( 3 шт, вес одного 2,033т.) | 1 т груза | 6.099
25 | Перевозка грузов на расстояние до 290 км ( перевозка РПН в Петрозаводск (туда и обратно) для ремонта - 3 шт) | 1 т груза | 6.099
Раздел 5. Вводы 10кВ, 220кВ, ввод нейтрали
26 | Демонтаж, монтаж вводов герметичных, класс напряжения 220кВ, *, ** | шт. | 3
27 | Ремонт вводов герметичных, класс напряжения 220кВ ( Промывка маслом, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей), *, ** | шт. | 3 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
28 | Демонтаж и монтаж ввод нейтрали, ввод 10кВ, *, ** | шт. | 7
29 | Ремонт ввода нейтрали, ввода 10кВ ( Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.), *, ** | шт. | 7 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
Раздел 6. Система охлаждения и регенерации масла
30 | Демонтаж, монтаж охладителей типа ДЦ, *, ** | шт. | 6
31 | Ремонт охладителей типа ДЦ: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка и заглушка дефектных трубок, замена уплотнений. Сборка, испытания), *, ** | шт. | 6 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
32 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности маслоохладителей и труб ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 60-90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 135.6 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 24.408 | Подрядчик
Раздел 7. Адсорбционные фильтры
33 | Демонтаж и монтаж адсорбционных фильтров, *, ** | шт. | 6
34 | Ремонт адсорбционного фильтра (Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.), *, ** | шт. | 6 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 30 | Подрядчик
35 | Перевозке силикагеля на расстояние 290 км. в г. Петрозаводск на обезвреживание в ООО «Природоохранный центр-Групп» | т | 0.4
36 | Погрузка в автотранспортное средство, перевозимые в бочках, массой одного места от 81 до 165 кг для перевозки силикагеля в г. Петрозаводск на обезвреживание в ООО «Природоохранный центр-Групп» Погрузка | т | 0.4
37 | Обезвреживание силикагеля ( г. Петрозаводск, ООО «Природоохранный центр-Групп») | кг | 400 | Селикагель гранулированный | т | 0.4 | утиль
38 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом), *, ** | кг | 400 |  |  |  |  | Селикагель гранулированный | т | 0.4 | Подрядчик
39 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности фильтров и маслопровода ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 60-90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 8.1 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 1.458 | Подрядчик
Раздел 8. Расширитель
40 | Ремонт расширителей трансформаторов с пленочной защитой масла: 2 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт маслоуказателя. Сборка, испытания.), *, ** | шт. | 1 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
41 | Проверка работоспособности газового реле, замена уплотнений, *, ** | шт. | 1 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 4 | Подрядчик
42 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности расширителя и м/к ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 60-90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 26 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 4.68 | Подрядчик
Раздел 9. Бак трансформатора и вспомогательное оборудование
43 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 100000 до 125000кВА (Чистка наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений. Испытание), *, ** | шт. | 1 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 12 мм. | кг | 59 | Подрядчик
[8 empty] | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10 мм. | кг | 50 | Подрядчик
44 | Ремонт предохранительных клапанов (Разборка, осмотр, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, промывка. Сборка.), *, ** | шт. | 2 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 2 | Подрядчик
45 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности бака трансформатора ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 60-90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 120 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 21.6 | Подрядчик
46 | Замена термометра манометрического ТКП-160Сг-М2, ** | шт. | 2 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 | шт. | 2 | лом | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 | шт. | 2 | Подрядчик
Раздел 10. Прочие работы
47 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя ( внешние поверхности ШАОТ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 60-90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 1.71 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 0.31 | Подрядчик
48 | Ревизия задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-50мм с заменой уплотнений, ** | шт. | 14 |  |  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 50 фланцевая ГОСТ 15180-86 | шт | 28 | Подрядчик
49 | Ревизия задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-65мм с заменой уплотнений, ** | шт. | 2 |  |  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 65 фланцевая ГОСТ 15180-86 | шт | 4 | Подрядчик
50 | Ревизия задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм с заменой уплотнений, ** | шт. | 1 |  |  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 80 фланцевая , 8мм ГОСТ 15180-86 | шт | 2 | Подрядчик
51 | Ревизия задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-125мм с заменой уплотнений, ** | шт. | 13 |  |  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 125 фланцевая, 8мм | шт | 26 | Подрядчик
52 | Ревизия вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32 мм с заменой уплотнений, ** | шт. | 23 |  |  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 32 фланцевая, 5мм | шт | 46 | Подрядчик
53 | Отбор проб трансформаторного масла их анализ после проведения ремонта (не менее):
54 | Хроматографический анализ трансформаторного масла, ** | 1 анализ | 5
55 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь, ** | 1 проба масла | 1
56 | Определение количества растворенной воды в масле, ** | 1 проба | 1
57 | Определение содержания механических примесей, ** | 1 проба | 1
58 | Определение прозрачности масла, ** | 1 проба | 1
59 | Определение кислотного числа, ** | 1 проба | 1
60 | Определение водорастворимых кислот и щелочей, ** | 1 проба | 1
61 | Определение температуры вспышки масл, ** | 1 проба | 1
62 | Определение электрической прочности масла, ** | 1 проба | 1
63 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов, ** | т | 0.37
Раздел 11. Устройство и разборка временного навеса
64 | Устройство и разборка временного навеса, работа осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов и действующего технологического оборудования | м3 | 2.78 | Брус, доска хвойных пород | м3 | 2.9468 | мусор | Брус, доска хвойных пород | м3 | 2.9468 | Подрядчик
65 | Покрытие и снятие пленки на временном навесе, работа осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ стесненных условий для складирования материалов и действующего технологического оборудования | м2 | 500 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 523.9 | мусор | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | м2 | 523.9 | Подрядчик
Раздел 12. Доставка материалов
66 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 290 км | 1 т груза | 0.436
67 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 290 км | 1 т груза | 1.194
Примечание:
* При выполнении ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей, к базовым ценам применяется коэффициент
** При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с вредными и опасными условиями труда - степень вредности до 4 баллов
| Визы тех.служб ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" |  |  | Визы отв. лиц заказчика ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»:
(по принадлежности работ):
|  |  |  | Старший мастер 1 группы |  |  |  | ___________________ |  | В.Л. Дьячков
и. о. начальника ЭТО __________________ А.А. Стулень
|  |  |  | Мастер 1 группы ГЭРЭО |  |  |  | ___________________ |  | В.К. Якушевский
|  |  |  | Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории |  |  |  | ___________________ |  | Т.А. Будникова
Ведущий инженер департамента по ремонту
_______________________________________ П.В. Потемкин
подпись
Note on K100: admins: по норме