## Мои данные (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор филиала ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
________________________ Д.Л. Иванов
"____"_________________________2015г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
|  | на | ГРУ-6кВ №2 Бл.-4 Ремонт ошиновки 6 кВ с заменой опорных изоляторов
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | 00010451 |  | Справочные данные материалов для Комаровой Валентины
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена опорного изолятора, без защитной юбки | шт. | 21 | Изолятор ОНШ-35 | шт. | 21 | утиль, сдать заказчику | Изолятор ОНШП-35 | шт. | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Болт М16х40 | кг | 16.7916 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 2.4839 | Подрядчик
2 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.243 |  |  |  |  | Уголок 50 СТ.3СП | т | 0.108 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 3 мм | т | 0.065 | Подрядчик
[8 empty] | Балка двутавровая сталь ст3сп/пс5 | т | 0.07 | Подрядчик
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм | кг | 7 | Подрядчик
3 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.243
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя, вручную, кистью | 10м2 | 2.1 |  |  |  |  | Растворитель уайт-спирит | кг | 6.08 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Грунт ГФ 021 | кг | 1.45 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ 115 (серый) | кг | 1.84 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | Стесненность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | С.В.Парфентьев
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов

## 8
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - Технический директор ТЭЦ-11
_______________ Е.Н. Миронов
"____"________________2021г.
Дефектная ведомость № _9__
|  |  | на | Ремонт сборки №2 маш.зала
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | ИЭ00010716
№№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемые материалы |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | кол-во | Использование (лом, утиль,мусор, реализация, повторное использов. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
Раздел 1. Изготовление рамы под сборку №2 маш.зала
1 | Изготовление рам и других мелких металлоконструкций, требующее выполнение сварочных работ | т | 0.0675 |  |  |  |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0273 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 25х25х3 мм | т | 0.0035 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 0.0365 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды: МР-3 | кг | 2 | Подрядчик
2 | Установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,1 до 0,15 т | т | 0.0675 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | шт | 40 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт лакокрасочного покрытия рамы сборки №2 маш.зала
3 | Ремонт лакокрасочного покрытия: Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1. Нанесение лакокрасочных покрытий кистью, 2 слоя | м2 | 8.5 |  |  |  |  | Уайт-спирит | т | 0.0034 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.425 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1. (на 2 слоя 0,15*2=300 гр/м2) | кг | 2.55 | Подрядчик |  | 0.3
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | кг | 0.119 | Подрядчик
Раздел 3. Переподключение сборки №2 маш.зала
4 | Отсоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 4
5 | Отсоединение жил кабеля сечением: свыше 35 до 70 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 1
6 | Отсоединение жил кабеля сечением: свыше 70 до 120 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 2
7 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 4 |  |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 4 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100шт. | 0.04 | Подрядчик
8 | Присоединение жил кабеля сечением: свыше 35 до 70 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 1 |  |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100шт. | 0.01 | Подрядчик
9 | Присоединение жил кабеля сечением: свыше 70 до 120 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 2 |  |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100шт. | 0.02 | Подрядчик
10 | Демонтаж силового кабеля, масса 1м кабеля 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением вручную | м | 70 | Кабель АВВГ 4х4 | м | 70 | лом, сдать заказчику
Кабель АВВГ 4х6
11 | Монтаж силового кабеля, масса 1м кабеля 0,331кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением вручную | м | 40 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4-1000 | м | 40.8 | Подрядчик
[8 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 4 | Подрядчик | на 100м - 10 шт.
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | шт. | 4 | Подрядчик
12 | Монтаж силового кабеля, масса 1м кабеля 0,379кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением вручную | м | 30 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х6-1000 | м | 30.6 | Подрядчик
[8 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | шт. | 3 | Подрядчик
13 | Установка новой концевой заделки силового кабеля, марка муфты-полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка, напряжение до 1кВ: сечение жил кабеля до 16мм2, число жил 4шт. | заделка | 4 |  |  |  |  | 4ТПИ-4/25 мини: Термоусаживаемые мини-перчатки на напряжение до 1 кВ (на кабель 4;6;10;16;25мм2) | шт | 4 | Подрядчик |  | Термоусаживаемые мини-перчатки на напряжение до 1 кВ 4ТПИ нг-4/25 мини купить за 476.24 руб./шт. в Иркутске от компании ООО "РЕГИОН ТЕХНО РЕСУРС" (pulscen.ru)
[8 empty] | Изолента 15мм*20м синяя AVIORA /200 | шт | 4 | Подрядчик |  | Изолента Aviora купить в Иркутске по выгодной цене (pulscen.ru)
Раздел 4. Замена шкафа сборки №2 маш.зала
14 | Замена сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки | 1 шт. | 1 | Шкаф силовой 380В | шт. | 1 | лом, сдать заказчику | Шкаф 380В, тип ПР8501-2148 УХЛ3.1, IP54, напольный, размеры 1600х700х350, с автоматическими выключателями распределения, 8 групп, с вводным автоматом, с сальниками (номинальный ток шкафа 630А) по опросному листу и согласованию с заказчиком | шт. | 1 | Подрядчик |  | ПР8501-2148, купить в Екатеринбурге, цена, характеристики — Завод «Энергия» (z-energo.com)
15 | Cнятие и установка автоматических выключателей для проверки, регулировки и протяжки контактных соединений (Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 1 группа сложности) | шт. | 1 |  |  |  |  | ВА 57-35-340010 УХЛ3 200 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 80 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 63 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 50 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 32 А | шт. | 2 | комплектация шкафа ПР8501
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 25 А | шт. | 2 | комплектация шкафа ПР8501
| Условия производства работ: | ВУТ (кроме БЦ13) |  | 1.0255 |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | Стесненность |  |  |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)
Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
Согласовано:
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | И.В. Больших
| Начальник ЭТС | Шелковников Н.Л. |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов
[6 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  | Н.А. Егоров