## Мои данные (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Технический директор филиала ОАО "Иркутскэнерго" ТЭЦ-11
________________________ Д.Л. Иванов
"____"_________________________2015г.
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) №
|  | на | ГРУ-6кВ №2 Бл.-4 Ремонт ошиновки 6 кВ с заменой опорных изоляторов
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | 00010451 |  | Справочные данные материалов для Комаровой Валентины
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена опорного изолятора, без защитной юбки | шт. | 21 | Изолятор ОНШ-35 | шт. | 21 | утиль, сдать заказчику | Изолятор ОНШП-35 | шт. | 21 | Подрядчик
[8 empty] | Болт М16х40 | кг | 16.7916 | Подрядчик
[8 empty] | Гайка М16 | кг | 2.4839 | Подрядчик
2 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т | 0.243 |  |  |  |  | Уголок 50 СТ.3СП | т | 0.108 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 3 мм | т | 0.065 | Подрядчик
[8 empty] | Балка двутавровая сталь ст3сп/пс5 | т | 0.07 | Подрядчик
[8 empty] | Электрод МР-3C Ф 4 мм | кг | 7 | Подрядчик
3 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т | 0.243
4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2-а слоя, вручную, кистью | 10м2 | 2.1 |  |  |  |  | Растворитель уайт-спирит | кг | 6.08 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 0.73 | Подрядчик
[8 empty] | Грунт ГФ 021 | кг | 1.45 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль ПФ 115 (серый) | кг | 1.84 | Подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
|  | Стесненность |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)
| Согласовано: |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | С.В.Парфентьев
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов

## 16-4-16
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - Технический директор ТЭЦ-11
_______________ Е.Н. Миронов
"____"________________2021г.
Дефектная ведомость № ____
|  |  | на | Ремонт рем.сборки ТГ-8
наименование объекта, наименование работ
[9 empty] | Инв.№ | ИЭ00010707
№№ п/п | Наименование работ | объём работ |  | Демонтируемые материалы |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях
|  | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | кол-во | Использование (лом, утиль,мусор, реализация, повторное использов. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Изготовление рамы под сборку
1 | Изготовление рам и других мелких металлоконструкций, требующее выполнение сварочных работ | т | 0.067 |  |  |  |  | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 50х50х5 мм | т | 0.0273 | Подрядчик
[8 empty] | Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 25х25х3 мм | т | 0.0035 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 0.0365 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды: МР-3 | кг | 2 | Подрядчик
2 | Установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т | т | 0.067 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм (болты м8х20 -40 шт) | шт | 40 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт лакокрасочного покрытия рамы
3 | Ремонт лакокрасочного покрытия: Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1. Нанесение лакокрасочных покрытий кистью, 2 слоя | м2 | 85 |  |  |  |  | Уайт-спирит | т | 0.034 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь | кг | 4.25 | Подрядчик
[8 empty] | Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1. (на 2 слоя 0,15*2=300 гр/м2) | кг | 25.5 | Подрядчик | 0.3
[8 empty] | Растворитель марки Р-4 | кг | 1.19 | Подрядчик
Раздел 3. Переподключение, замена силовой каб.линии
4 | Отсоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 5
5 | Отсоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 1
6 | Отсоединение жил кабеля сечением: свыше 35 до 70 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 2
7 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 5 |  |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100шт. | 0.05 | Подрядчик
8 | Присоединение жил кабеля сечением: до 16 мм2, количество жил в кабеле 3 | один конец | 1 |  |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100шт. | 0.01 | Подрядчик
9 | Присоединение жил кабеля сечением: свыше 35 до 70 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 2 |  |  |  |  | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | 100шт. | 0.02 | Подрядчик
10 | Демонтаж силового кабеля, масса 1м кабеля 0,219кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением вручную | м | 40 | Кабель АКВВГ 10х2,5 | м | 40 | лом, сдать заказчику
11 | Монтаж силового кабеля, масса 1м кабеля 0,427кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением вручную | м | 40 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х6-1000 | м | 40.8 | Подрядчик
[8 empty] | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | шт | 2 | Подрядчик
[8 empty] | Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм | шт. | 10 | Подрядчик
12 | Установка новой концевой заделки силового кабеля, марка муфты-полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка, напряжение до 1кВ: сечение жил кабеля 6мм2, число жил 4шт. | заделка | 2 |  |  |  |  | 4ТПИ-4/25 мини: Термоусаживаемые мини-перчатки на напряжение до 1 кВ (на кабель 4;6;10;16;25мм2) | шт | 2 | Подрядчик | Термоусаживаемые мини-перчатки на напряжение до 1 кВ 4ТПИ нг-4/25 мини купить за 476.24 руб./шт. в Иркутске от компании ООО "РЕГИОН ТЕХНО РЕСУРС" (pulscen.ru)
[8 empty] | Изолента 15мм*20м синяя AVIORA /200 | шт | 2 | Подрядчик | Изолента Aviora купить в Иркутске по выгодной цене (pulscen.ru)
Раздел 4. Замена сборки
13 | Замена сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС | шт. | 1 | Шкаф силовой 380В | шт. | 1 | лом, сдать заказчику | Шкаф 380В, тип ПР8501-2148 УХЛ3.1, IP54, напольный, размеры 1600х700х350, с автоматическими выключателями распределения, 8 групп, с вводным автоматом, с сальниками (номинальный ток шкафа 630А) по опросному листу и согласованию с заказчиком | шт. | 1 | Подрядчик | ПР8501-2148, купить в Екатеринбурге, цена, характеристики — Завод «Энергия» (z-energo.com)
14 | Установка аппаратуры коммутационной (снятие и установка автоматических выключателей для проверки) | шт. | 1 |  |  |  |  | ВА 57-35-340010 УХЛ3 80 А | шт. | 2 | комплектация шкафа ПР8501 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-80А-800-690AC-УХЛ3-КЭАЗ купить за 4 240 руб./шт. в Иркутске от компании "Группа Компаний ЭлектроПрофи" (pulscen.ru)
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 50 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501 | Выключатель автоматический ВА57-35-340010-50А-500-690AC-УХЛ3-КЭАЗ купить за 4 020 руб./шт. в Иркутске от компании "Группа Компаний ЭлектроПрофи" (pulscen.ru)
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 40 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501 | Выключатель автоматический ВА 57 35 340010 40А 630 690AC УХЛ3 КЭАЗ купить за 4 010 руб./шт. в Иркутске от компании "Группа Компаний ЭлектроПрофи" (pulscen.ru)
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 31,5 А | шт. | 3 | комплектация шкафа ПР8501 | Выключатель автоматический ВА 57 35 340010 31,5А 630 690AC УХЛ3 КЭАЗ купить за 4 260 руб./шт. в Иркутске от компании "Группа Компаний ЭлектроПрофи" (pulscen.ru)
[8 empty] | ВА 57-35-340010 УХЛ3 25 А | шт. | 1 | комплектация шкафа ПР8501 | Выключатель автоматический ВА 57 35 340010 25А 320 690AC УХЛ3 КЭАЗ купить за 4 010 руб./шт. в Иркутске от компании "Группа Компаний ЭлектроПрофи" (pulscen.ru)
| Условия производства работ: | ВУТ (кроме БЦ13) |  | 1.0255 |  |  | (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
Согласовано:
| Визы ЭТС: |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  |  | И.В. Больших
| Начальник ЭТС | Шелковников Н.Л. |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  |  | Э.И. Круглов
[6 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  | Н.А. Егоров
Note on A14: <Номер позиции по смете>
Note on B14: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C14: <Ед. измерения по расценке>
Note on D14: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on I14: <Наименование ресурса>
Note on J14: <Единица измерения ресурса>
Note on K14: <Общее количество ресурса>