## 2
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-11
ООО "Байкальская энергетическая компания"
__________________ Е.Н. Миронов
"_____"________________2021г
Дефектная ведомость (ведомость объемов работ) № 1
на Ремонт разъединителя и м/к опор Р-ТН-1АТ
наименование объекта, наименование работ
Инв. № ИЭ00010546
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализ., повт. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные конструкций
1 | Демонтаж стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т. | 1 т конструкций | 0.057 | металлические конструкции | 1 т конструкций | 0.057 | лом, сдать заказчику |  |  |  |  | 9.5 | кг
Раздел 2. Демонтаж оборудования
2 | Демонтаж разъединителя напряжением 35 кВ, на ток 2000А с одним заземляющим ножом | 1 компл. (3 полюса) | 1 | разъединитель напряжением 35 кВ | 1 компл. (3 полюса) | 1 | лом, сдать заказчику
3 | Демонтаж аппаратов КСА, количество подключаемых концов, до: 12 | шт. | 1 | аппарат КСА | шт. | 1 | утиль
4 | Демонтаж замка электромагнитной блокировки, количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 1 | замок электромагнитной блокировки | шт. | 1 | утиль
Раздел 3. Монтаж оборудования
5 | Монтаж разъединителя напряжением 35 кВ, на ток 1000А с одним заземляющим ножом | 1 компл. (3 полюса) | 1 |  |  |  |  | Разъединитель 3-х полюсный РГП.1a-35/1000 УХЛ1, с ПРГ-5Б-УХЛ1, М/К | 1 компл. | 1 | заказчик
[8 empty] | Материалы согласно сметных норм |  |  | подрядчик
6 | Монтаж аппаратов КСА, количество подключаемых концов, до: 12 | шт. | 1 |  |  |  |  | аппарат КСА | шт. | 1 | заказчик
7 | Монтаж замка электромагнитной блокировки, количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 1 |  |  |  |  | замок электромагнитной блокировки | шт. | 1 | заказчик
8 | Окраска металлических поверхностей лакокрасочного покрытия на два слоя, вручную | м2 | 8.6 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 1.5 | подрядчик
[8 empty] | Антикоррозионная алкидная эмаль Нержамет 3 в 1 (серая) | кг | 2.58 | подрядчик | 0.25
9 | Установка шины ответвительной - одна полоса в фазе, алюминиевая сечением 640 мм2 | 100 м | 0.045 |  |  |  |  | Алюминиевая шина АД31Т 8х80х4000 | кг | 7.785 | подрядчик
Раздел 4. Устройство площадки
10 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 t=200мм. | м3 | 10
11 | Устройство основания щебеночного толщ. 100 мм. | м3 | 5 |  |  |  |  | Щебень фракция 40х70 | м3 | 5.75 |  | 1.6 | т
12 | Устройство бетонного основания до 5 м3 | м3 | 5 |  |  |  |  | Бетон М200 | м3 | 5.1 |  | 2.43 | т
Условия производства работ:
1. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
2. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи.
| Визы ЭТС: |  |  |  | Подписи лиц, ответственных на филлиале за составление дефектных ведомостей
| Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  | ЗТДр ТЭЦ-11 |  |  |  | И.В. Больших
| Начальник ЭТС Шелковников Н.Л. |  |  |  | Начальник ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | Э.И. Круглов
[5 empty] | Мастер ЭЦ ТЭЦ-11 |  |  |  | М.О. Разнобарский