## Ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| Устранение дефектов поверхности бетона водосливных секций бетонной плиты | [9 empty] | ___________________Е.В.Стрелков
"___"_____________2023г.
Братская ГЭС ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость №1)
Текущий ремонт
(категория ремонта)
Ремонт строительных конструкций бетонной плотины Братской ГЭС
Ремонт гидроизоляция бетона маслоприемников на трансформаторной площадке.
Здание ГЭС инв. № БРГ_00010001.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик) |  |  | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовка трансформаторных площадок №№ 14, 18, 19, 20 и бетонных поверхностей конструктивных элементов
1 | Подготовка поверхности: очистка механизированным способом, отбивка "слабого" бетона перфоратором толщиной до 20 мм : - днище трансформаторной площадки; - защитный бортик трансформаторной площадки со всех сторон на высоту 0,33 м | м2 | 626.24 | обломки бетона | т | 30.0595 | строительный мусор |  |  |  |  | другие поверхности - бортик со всех сторон
|  | м3 | 12.5248
2 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей от масляных отложений с применением машин высокого и низкого давления (пеногенераторов) и с механическим воздействием щетками металлическими. Очищаемые поверхности: - днище трансформаторной площадки; - боковые стенки трансформаторной площадки (здание ГЭС, противопожарные перегородки и защитный бортик) на высоту 0,33 м (в том числе прочие строительные конструкции) | м2 | 630.616 |  |  |  |  | Деталан НФ-130 (водный раствор 30% концентрации (3,0 л на 10 л воды). Расход водного раствора - 1,5м3 на 1 трансформаторную ячейку. | л | 1800 | Подрядчик
3 | Демонтаж опорных конструкций по периметру ограждающих стен (для труб, кабелей и т.д) с разборкой и резкой | т | 0.5 | металлические элементы | т | 0.5 | лом
Раздел 2. Восстановление конструкций маслоприёмников трансформаторных площадок №№ 14, 18, 19, 20
4 | Замена решёток маслоприёмников по типу существующих (3 шт. на каждую трансформаторную площадку) | т | 12/ 0,1269 | металлические рещетки | т | 0.13 | лом | Металлические решетки прямков | шт/ т | 12/ 0,1269 | Подрядчик
5 | Окраска двухкомпонентной полиакриловой грунт-эмаль для металла металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 10.915 |  |  |  |  | Двухкомпонентная полиакриловая грунт-эмаль для металла чёрная | кг | 2.6863 | Подрядчик
6 | Замена каменного заполнения маслоприёмников | м3 | 2 | гравий | т | 2.7 | строительный мусор | Гравий фракции 70-120 мм | м3 | 2 | Подрядчик
Раздел 3. Восстановление бетонных строительных конструкций с устройством гидроизоляции трансформаторных площадок №№ 14, 18, 19, 20
7 | Приготовление быстротвердеющих ремонтных составов в бетономешалке на месте производства работ | м3 | 12.5248 | [10 empty] | ФЕР46-08-003-01
8 | Ремонт бетонна, толщиной слоя до 2 см с устройством разуклонки в сторону решёток маслоприёмников, следующих поверхностей: - днище трансформаторной площадки | м2/ м3 | 566.2 |  |  |  |  | Быстротвердеющий литьевой ремонтный состав КТтрон-4 Л600 | т | 22.648 | Подрядчик | 20
|  |  | 11.324 |  |  |  |  | Вода | л | 2.831 | Подрядчик | 0.6 | 22081.8
9 | Ремонт бетонна, толщиной слоя до 2 см следующих поверхностей: - защитный бортик трансформаторной площадки со всех сторон на высоту 0,33 м | м2/ м3 | 60.04 |  |  |  |  | Быстротвердеющий тиксотропный ремонтный состав КТтрон-4 Т600 | т | 2.3416 | Подрядчик | 20
|  |  | 1.2008 |  |  |  |  | Вода | л | 0.29269 | Подрядчик | 0.6 | 2341.56
10 | Нанесение гидроизодяции на бетонные поверхности в 1 слой, расход 150 г/м2 | м2 | 566.2 |  |  |  |  | Водоразбавляемая защитная эпоксидная композиция КТпротект Э-01 Первый компонент основа | кг | 84.93 | Подрядчик
[8 empty] | Второй компонент отвердитель | кг | 28.0269 | Подрядчик
[8 empty] | Вода для разбавления отвердителя | кг | 28.0269 | Подрядчик
[8 empty] | Вода для разбавления композиции | кг | 67.944 | Подрядчик
Раздел 4. Замена противопожарных дверей киосков концевых муфт в ячейках трансформаторов №№ 9-18 и замена противопожарных дверей помещений маслоохладителей трансформаторов №№ 9-18
11 | Замена заполнений дверных противопожарных с пределом огнестойкости не менее EI 60 в помещениях: - киосков концевых муфт в ячейках трансформаторов №№ 9-18; - зпомещений маслоохладителей трансформаторов №№ 9-18. | шт | 20 | Дверное заполнение деревянное | т | 1.06 | строительный мусор | Дверь противопожарная одностворчатая 820*1560h EI 60 с обналичником в комплекте с доводчиком и замком индивидуального изготовления (под четырёхгранный ключ - квадрат 8*8мм) | шт/ | 10 | Подрядчик | старые дверные заполнения - негодные
|  | м2 | 47.292 | [5 empty] | м2 | 12.792
[8 empty] | Дверь противопожарная двустворчатая 1500*2300h EI 60 с обналичником в комплекте с доводчиком и замком индивидуального изготовления (под четырёхгранный ключ - квадрат 8*8мм) | шт/ | 10 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 34.5
[8 empty] | Дверь противопожарная 900*1400h EI 60 с обналичником в комплекте и замком индивидуального изготовления (под четырёхгранный ключ - квадрат 8*8мм) | шт/ | 0 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 0
[8 empty] | Ручка скоба | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная огнестойкая | бал | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Анкер 12*100мм | шт | 160 | Подрядчик
Раздел 5. Замена пожарных щитов возле торцевой грани противопожарных перегородор
12 | Замена пожарных щитов, расположенных возле торцевой грани противопожарных перегородор | шт | 19 | Лом металлический | т | 0.76 | лом | Пожарный щит напольного исполнения ЩП-В с ящиком для песка 0,2м3 | шт | 19 | Подрядчик
Раздел 6. Электромонтажные работы
13 | Замена светильников дежурного освещения, расположенных на торцевой грани противопожарных перегородор | шт | 20 | демонтированные светильники | шт | 20 | демонтированные светильники передать заказчику | Светильник промышленный сведодиодный АстроИндастри 30-60 Вт IP 67 | шт | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Саморез по дереву 3,2х40 мм, чёрный | шт | 40 | подрядчик
[8 empty] | Дюбель пластиковый универсальный 6х40 | шт | 40 | подрядчик
Раздел 7. Прочие работы
14 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 33.8195 |  |  |  |  | Мешки полипропиленовые | шт | 676.3904 | Подрядчик
15 | Погрузо-разгрузочные работы вручную мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 33.8195
16 | Перевозка строительного мусора на полигон ТБО автомобилями - самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера на расстояние: 5 класс груза до 25 км | т | 33.8195
17 | Захоронение твердых отходов (компенсация затрат) 5 класс опасности | т | 33.8195
18 | Погрузка вручную лома металлического в самосвал | т | 1.39
19 | Вывозка металолома на Ц.С. На расстояние до 5 км | т | 1.39
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ :- разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материаловна на открытом воздухе на трансформаторной площадкой с отключением трансформатором, вблизи действующего эл.оборудования с выставлением наблюдающего.
Примечание: расчет потребности в материалах, не указанных, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  | О.А. Борус
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ПТО |  | В.Ю. Писарев
[7 empty] | Начальник ОППР |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Заместитель начальника ЦТО по ГТС |  | С.А. Мугаев