## Модернизация УУ сетевой воды г.
Приложение №11 к договору подряда № от 2024г
Подрядчик |  |  |  | Заказчик
Директор ООО "ИРМЕТ"
__________________ А.О.Перфильев
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтаж. | [8 empty] | Раздел 1. Демонтаж.
1 | 1 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( демонтаж термопроеобразователей передаётся заказчику) | шт | 2 | Монтажные схемы. стр.27 п.1 |  |  | 1
2 | 2 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( демонтаж датчиков избыточного давления передаётся заказчику) | шт | 2 | Монтажные схемы. стр.27 п.2 |  |  | 1
3 | 3 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( демонтаж датчиков перепада давления передаётся заказчику) | шт | 2 | Монтажные схемы. стр.27 п.3 |  |  | 1
4 | 4 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
5 | 5 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( демонтаж вентильных блоков передаётся заказчику) | шт | 2 | Монтажные схемы. стр.27 п.5 |  |  | 1
6 | 6 | Демонтаж. Сужающие устройства расходомеров, диафрагма: бескамерная, диаметр условного прохода до 1000 мм (передается заказчику) | шт | 2 | Монтажные схемы.п.6 |  |  | 1
7 | 7 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 820 мм (демонтаж в лом м=986,72кг) | 100 м | 0.028 |  |  | 2,8 / 100 | 1
8 | 8 | Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на номинальное давление до 10 МПа на соединениях: сварных, диаметр наружный 22 мм (демонтаж в лом м=1,77+12,39=14,16кг) | 1000 м | 0.024 | Монтажные схемы п.8 и п.9 |  | (3+21) / 1000 | 1
Раздел 2. Монтажные работы | [8 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
Монтаж ИУ- 042 | [9 empty] | Монтаж ИУ- 042
9 | 9 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг ( Пробки предназначены для постоянной глухой заглушки внутренней резьбы на трубопроводе после демонтажа защитных гильз) | шт | 2 |  |  |  | 1
10 | 10 | Пробка колпачек-заглушка с внутренней и присоединительной резьбой М33х2 с уплотнителем по ГОСТ22526 (поз.7) | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
11 | 11 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
12 | 12 | Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР исполнения УРСВ-522 ц/У (поз. 1.1, 1.2) Оборудование | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
13 | 13 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 820 мм | м | 2.8 |  |  |  | 1
14 | 14 | Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный до 820 мм к норме 12-20-001-20 | стык | 2 |  |  |  | 1
15 | 15 | Измерительный участок ИУ-042 Ду 700 мм Р=2,5 МПа вварной/нефтьэкор/ с ПЭА В-118С (поз.1.1а, 1.2а) Оборудование | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
16 | 16 | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый: на металлическом основании, количество цепей до 6 | шт | 2 |  |  |  | 1
17 | 17 | Коммутирующие устройство КУ 042/700/В-118С Оборудование | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
18 | 18 | Комплект для гермитизации Блока коммутации (до IP68) Оборудование | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
Монтаж КТПТР-01 (2)-Рt100-400/8 | [9 empty] | Монтаж КТПТР-01 (2)-Рt100-400/8
19 | 19 | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
20 | 20 | Бобышка прямая L=50мм БП-33х2,0-50 ( поз.2) | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
21 | 21 | Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 10 мм (Приварка гайки для опломбировки термометров сопротивления) | 10 шт | 0.2 |  |  | (2) / 10 | 1
22 | 22 | Гайка шестигранная М10 (поз.6) | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
23 | 23 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 2 |  |  | 1*2 | 1
24 | 24 | Комплект термометров сопративления из платины технически разностный КТПТР-01 (2)-Рt100-400/8 (поз. 1.3: 1.4) Оборудование | комп | 1 |  |  | Поставка Заказчика | 1
25 | 25 | Гильза защитная Ру до 50МПа ГЗ-50-8-400 (поз.3) | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
Монтаж датчиков давления | [9 empty] | Монтаж датчиков давления
26 | 26 | Присоединение к приборам трубных проводок: из стальных бесшовных труб, диаметр условного прохода до 22 мм | 10 шт | 0.4 |  |  | 4 / 10 | 1
27 | 27 | Труба 14х2,0 ТУ 14-3р-55-2001 (поз.5) Вес 1м.п= 0.000592 тн 3 м.п 0.001776 тн | м | 3 |  |  | Поставка Заказчика | 1
28 | 28 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | компл | 2 |  |  |  | 1
29 | 29 | Клапан (вентиль) запорный DN-10мм, Рр-25МПа 589-10-0 (поз.4) | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
30 | 30 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | шт | 2 |  |  |  | 1
31 | 31 | Датчик давления Метран-75 модель 75TG-5-А-2G-2-М4-G2*-B4-QM (вес 1,6 кг) (поз.1.5, 1.6) Оборудование | шт | 2 |  |  | Поставка Заказчика | 1
Раздел 4. АКЗ | [8 empty] | Раздел 4. АКЗ
32 | 32 | Обеспыливание поверхности | м2 | 7.3 |  |  |  | 1
33 | 33 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 0.073 |  |  | 7,3 / 100 | 1
34 | 34 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза: Вектор 1025 - двухкомпонентная мастика холодного отверждения на основе синтетических смол | 100 м2 | 0.073 |  |  | 7,3 / 100 | 1
35 | 35 | Вектор 1025 - двухкомпонентная мастика холодного отверждения на основе синтетических смол (расход на 1 слой-150гр /м2) | кг | 2.19 |  |  | Поставка Заказчика | 1
36 | 36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Вектор 1214 - двухкомпонентная мастика холодного отверждения на основе синтетических смол | 100 м2 | 0.073 |  |  | 7,3 / 100 | 1
37 | 37 | Мастика Вектор 1214 антикоррозийная (расход на 1 слой-120гр /м2) | кг | 0.876 |  |  | Поставка Заказчика | 1