**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор Ново-Зиминской ТЭЦ филиала

ООО «Байкальская энергетическая компания»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мельников С.Н.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на оказание услуги по замене гравийной засыпки под трансформаторами на ОУТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п.п | Основные данные  и требования | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Местонахождение  объекта: | Иркутская область, г. Саянск, промплощадка Н-ЗТЭЦ, ОУТ Т-1, Т-2, Т-3 |
|  | Основание для проведения работ: | ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий п.16.3. |
|  | Наличие технической документации: | Комплект документации на применяемые материалы. |
|  | Срок эксплуатации объекта: | 40 лет |
|  | Условия эксплуатации объекта: | Краткая характеристика объекта: Открытая установка трансформаторов №1,2,3 |
|  | Цель выполнения услуг: | * Исполнитель обязан провести:  1. Частичную замену гранитным гравием или щебнем фракцией от 30 до 70 мм, под силовыми трансформаторами Т1, 21Т, 1ТР, Т-2, 22Т, Т-3, 23Т. Объем заменяемого гравия 20 т. 2. Убрать с территории ОУТ высвободившийся промасленный гравий. 3. Производство работ осуществляется в охранной зоне действующих линии находящихся под напряжением. |
|  | Требования к выполнению услуг: | 1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. Наличие III группы по электробезопасности у членов бригады и IV группы по электробезопасности у производителя работ. 2. До начала оказания услуг предъявить документы, удостоверяющие соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов (сертификаты, паспорта, декларации соответствия качества) на планируемые к использованию при оказании услуг материалы. 3. При оказании услуг должна строго соблюдаться технология оказания услуг. 4. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в соответствии с договором. 5. Услуги оказываются Исполнителем с использованием своих материалов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество, и в сроки, указанные в Техническом задании. 6. Исполнитель обязан предоставить отчетную техническую документацию в полном объеме |
|  | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг | Факт оказания услуг подтверждается подписанным Актом приемки-сдачи оказанных услуг и предоставленной Исполнителем счета – фактуры. |
|  | Срок выполнения работ | начало – с момента заключения договора.  окончание – 31.10.2024г. |

**От Заказчика:**

Начальник ЭЦ Большаков И.С.