## Смета №02-01-01_ СМР - Дефектна
Приложение №3 к договору
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК:
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО" филиал Иркутская ГЭС
______________________ |  | _______________В.А.Чеверда
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 (приложение к смете №1)
Строительно-монтажные работы
Автоматизация КИА ГТС. Инв. №045328. Модернизация (2 этап).
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Установка автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип №1 (208 шт) | [7 empty] | Раздел 1. Установка автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип №1 (208 шт)
1 | Демонтаж защитной крышки безнапорного пьезометра | т | 1.04
2 | Разработка вручную котлована с откосами для установки защитной трубы-люк (2 группа грунтов) | 100 м3 | 1.456
3 | Монтаж защитной трубы-люк | т | 23.7058
3.1 | Антивандальная конструкция автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип № 1 | шт | 208 | поставка подрядчика
4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 1.456
5 | Монтаж первичного преобразователеля уровнемера, устанавливаемого на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа (Монтаж карабина и подвесного зажима ЗП-1 (входит в комплект АКУИВ-01) _Монтаж погружного датчика гидростатического давления (входит в комплект АКУИВ-01) _Закрепление кабеля датчика с помощью подвесного зажима _Монтаж универсального модема LoRaWAN на пластину крепления) | шт | 208
5.1 О | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды (АКИУВ-01), с первичной поверкой | шт | 208 | поставка подрядчика
6 | Подкючение антенны к модему LoRaWAN | шт | 208 | поставка подрядчика
7 | Монтаж антенны модема на крышку пьезометра | шт | 208
Стоимость антенны входит в комплекта АКУИВ-01 | [8 empty] | Стоимость антены входит в комплекта АКУИВ-01
ЗИП | [9 empty] | ЗИП
8 О | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды (АКИУВ-01), с первичной поверкой | шт | 11 | поставка подрядчика
Раздел 2. Установка автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип №2 (3 шт.) | [7 empty] | Раздел 2. Установка автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип №2 (3 шт.)
9 | Демонтаж защитной крышки безнапорного пьезометра | т | 0.015
10 | Разработка вручную котлована с откосами для установки защитной трубы-люк (2 группа грунтов) | 100 м3 | 0.021
11 | Монтаж защитной трубы-люк | т | 0.34356
11.1 | Антивандальная конструкция автоматизированного безнапорного пьезометра. Тип № 2 | шт | 3 | поставка подрядчика
12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.021
13 | Монтаж первичного преобразователя уровнемера, устанавливаемого на резервуаре, работающем: под давлением до 4 МПа (Монтаж карабина и подвесного зажима ЗП-1 (входит в комплект АКУИВ-01) _Монтаж погружного датчика гидростатического давления (входит в комплект АКУИВ-01) _Закрепление кабеля датчика с помощью подвесного зажима _Монтаж универсального модема LoRaWAN на пластину крепления) | шт | 6
13.1 О | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды (АКИУВ-01), с первичной поверкой | шт | 6 | поставка подрядчика
14 | Монтаж антенны модема на крышку пьезометра | шт | 6
Стоимость антены входит в комплекта АКУИВ-01 | [8 empty] | Стоимость антены входит в комплекта АКУИВ-01
15 | Подкючение антенны к модему LoRaWAN | шт | 6
Раздел 3. Установка конструкции автоматизированного щелемера трехосного. Тип 1 (9 шт.) | [7 empty] | Раздел 3. Установка конструкции автоматизированного щелемера трехосного. Тип 1 (9 шт.)
16 | Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 12 мм, глубина 150 мм) для крепления кронштейнов Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров | шт | 54
17 | Установка кронштейнов № 1 и № 2 с использованием клиновых анкеров 12×160 мм | т / шт | 0,17685 / 9
17.1 | Анкер клиновой 12х160 оцинкованный | шт | 54 | поставка подрядчика
17.2 | Конструкция автоматизированного щелемера трехосного. Тип 1 | шт | 9 | поставка подрядчика
18 | Установка датчиков линейного положения с помощью монтажных скоб, болтов, гаек и шайб М5 | шт | 27
18.1 О | Профильный датчик линейного положения MSI-PB.SP.0050.D60.A01, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0075.A и разъемом М16 MSI-BCC00UP | шт | 24 | поставка подрядчика
18.2 О | Профильный датчик линейного положения, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0300.A и разъемом М16 MSI-BCC00UP | шт | 3 | поставка подрядчика
19 | Установка магнитных кареток с приводной тягой Закрепление приводных тяг датчиков на шпильках М6 кронштейна № 2 с помощью гаек М6 и шайб М6 | шт | 27
20 | Разделка кабеля МКЭШ 5×0,75 (4 жилы) зачистка, лужение и пайка жил к 8‑контактной розетке М16 | 100 шт | 1.08
21 | Разъем М16, 8-контактный, розетка, под пайку MSI-370 423 | шт | 27 | поставка подрядчика
22 | Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 8 мм, глубина 70 мм) для установки защитного кожуха Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров для защитного кожуха | шт | 36
23 | Установка защитного кожуха с использованием клиновых анкеров 8×90 мм | т / шт | 0,0828 / 9 | поставка подрядчика
23.1 | Анкер клиновой 8х90 оцинкованный | шт | 36 | поставка подрядчика
Стоимость кожуха и кронштейнов входит в "Конструкция автоматизированного щелемера трехосного. Тип 1" | [8 empty] | Стоимость кожуха входит в "Конструкция автоматизированного щелемера трехосного. Тип 1"
ЗИП | [9 empty] | ЗИП
24 О | Профильный датчик линейного положения MSI-PB.SP.0050.D60.A01 | шт | 3 | поставка подрядчика
Раздел 4. Установка конструкции автоматизированного щелемера трехосного. Тип 2 (3 шт.) | [7 empty] | Раздел 4. Установка конструкции автоматизированного щелемера трехосного. Тип 2 (3 шт.)
25 | Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 12 мм, глубина 150 мм) для крепления кронштейнов Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров | шт | 18
26 | Установка кронштейнов № 1 и № 2 с использованием клиновых анкеров 12×160 мм | т / шт | 0,05253 / 3 | поставка подрядчика
26.1 | Анкер клиновой 12х160 оцинкованный | шт | 18 | поставка подрядчика
26.2 | Конструкция автоматизированного щелемера трехосного. Тип 2 | шт | 3 | поставка подрядчика
27 | Установка датчиков линейного положения с помощью монтажных скоб, болтов, гаек и шайб М5 | шт | 9
27.1 О | Профильный датчик линейного положения, в комплекте с магнитной кареткой MSI-SP-P08-0600.A и разъемом М16 MSI-BCC00UP | шт | 9 | поставка подрядчика
28 | Установка магнитных кареток с приводной тягой Закрепление приводных тяг датчиков на шпильках М6 кронштейна № 2 с помощью гаек М6 и шайб М6 | шт | 9
29 | Разделка кабеля МКЭШ 5×0,75 (4 жилы) зачистка, лужение и пайка жил к 8‑контактной розетке М16 | шт | 36
30 | Разъем М16, 8-контактный, розетка, под пайку MSI-370 423 | шт | 9 | поставка подрядчика
31 | Разметка и сверление вертикальных шпуров (Ø 8 мм, глубина 70 мм) для установки защитного кожуха Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров для защитного кожуха | шт | 12
32 | Установка защитного кожуха с использованием клиновых анкеров 8×90 мм | т / шт | 0,02424 / 3 | поставка подрядчика
32.1 | Анкер клиновой 8х90 оцинкованный | шт | 12 | поставка подрядчика
Стоимость кожуха и кронштейнов входит в "Конструкция автоматизированного щелемера трехосного. Тип 2" | [8 empty] | Стоимость кожуха входит в "Конструкция автоматизированного щелемера трехосного. Тип 2"
Раздел 5. Установка конструкции автоматизированного напорного пьезометра (62 шт.) | [7 empty] | Раздел 5. Установка конструкции автоматизированного напорного пьезометра (62 шт.)
33 | Демонтаж существующего датчика давления САСОД, на резьбовом соединении, с последующей установкой | шт | 62
34 | Демонтаж существующего оголовка напорного пьезометра, отсоединение водопроводной арматуры на муфтовом соединении, рабочее давление до 0,6 МПа, ø 15мм, в лом | шт | 62
35 | Монтаж нового оголовка напорного пьезометра на муфтовом соединении, рабочее давление до 0,6 МПа, ø 15мм | шт | 62
35.1 | Конструкция автоматизированного напорного пьезометра | шт | 62 | поставка подрядчика
36 | Монтаж датчика давления САСОД, на резьбовом соединении существующий | шт | 62 | повторное использование
37 | Монтаж преобразователя давления ИЗМЕРКОН | шт | 62
37.1 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,25М-01-2-0-06-02 | шт | 52 | поставка подрядчика
37.2 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,4М-01-2-0-06-02 | шт | 4 | поставка подрядчика
37.3 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,6М-01-2-0-06-02 | шт | 6 | поставка подрядчика
38 | Монтаж манометра точных измерений ТМ-610РМТИ.00 | шт | 62
39 О | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 52 | поставка подрядчика
40 О | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 4 | поставка подрядчика
41 О | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 6 | поставка подрядчика
42 | Монтаж клеммной коробки КК‑02 с помощью дюбель‑гвоздей 6×40 | шт | 62
43 | Коробка клеммная для датчиков уровня КК-02 | шт | 62 | поставка подрядчика
44 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником _ Разделка конца 2-х жильного кабеля датчика с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 _ Расключение жил кабеля датчика давления в клеммной коробке КК-02 | 100 шт | 0.62
44.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 1.24 | поставка подрядчика
45 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 _ Разделка конца 2-х жильного силового кабеля МКЭШ 2х1,5 с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 | шт | 62
45.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 1.24
46 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Расключение и подсоединение жил силового кабеля МКЭШ 2х1,5 в клеммной коробке КК-02 | 100 шт | 1.24
47 | Демонтаж датчика давления САСОД, на резьбовом соединении, с последующей консервацией (после ввода системы в эксплуатацию и исключения пьезометров из САСОД) | шт | 62
ЗИП | [9 empty] | ЗИП
48 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,25М-01-2-0-06-02 | шт | 3 | поставка подрядчика
49 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,4М-01-2-0-06-02 | шт | 1 | поставка подрядчика
50 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДХИ-23-0,6М-01-2-0-06-02 | шт | 1 | поставка подрядчика
51 О | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,25МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 3 | поставка подрядчика
52 О | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,4МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 1 | поставка подрядчика
53 О | Манометр ТМ-610РМТИ.00 (0-0,6МРа) М20х1,5.0,4 | шт | 1 | поставка подрядчика
Раздел 6. Установка конструкции автоматизированной термокосы (1 шт.) | [7 empty] | Раздел 6. Установка конструкции автоматизированной термокосы (1 шт.)
54 | Разметка и сверление отверстий в в железобетоне (Ø 12 мм, глубина 150 мм) Продувка шпуров от пыли перед установкой анкеров | шт | 8
55 | Монтаж конструкции автоматизированной термокосы с помощью клиновых анкеров 12х160 | т / шт | 0,03767 / 1
55.1 | Анкер клиновой 12х160 оцинкованный | шт | 8 | поставка подрядчика
55.2 | Конструкция автоматизированной термокосы | шт | 1 | поставка подрядчика
56 | Установка логгера на устье трубы с установкой измерителя температуры многозонного в скважину с креплением тросом к трубе | компл | 1
56.1 О | Измеритель температуры многозонный РГТ-ИТМ2-100-3920-13-У-А | шт | 1 | поставка подрядчика
56.2 О | Логгер РГТ-ЛС-03 LoRaWAN | шт | 1 | поставка подрядчика
57 | Подключение измерителя температуры многозонного к разъему логгера | шт | 1
Примечание к разделу 6: Работы ведутся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующее движение технологического транспорта.
Раздел 7. Установка настенных датчиков температуры (54 шт.) | [7 empty] | Раздел 7. Установка настенных датчиков температуры (54 шт.)
58 | Сверление горизонтальных шпуров в железобетоне (Ø 6 мм, глубина 40 мм) Продувка шпуров от пыли перед установкой датчика температуры | 100 отверстий | 0.02
59 | Монтаж настенного датчика температуры при помощи дюбель-гвоздей М6х40 | шт | 1
59.1 О | Настенный датчик температуры ДТС125М-100М.0,5.100..И[15] | шт | 1 | поставка подрядчика
60 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником _ Разделка конца 2-х жильного кабеля датчика с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 0.01
60.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 0.02 | поставка подрядчика
61 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Расключение и подсоединение жил силового кабеля МКЭШ 2х1,5 в настенном датчке температуры ДТС125М-100М.0,5.100..И[15] | 100 шт | 0.02
п.58-61: Работы ведутся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующее движение технологического транспорта.
62 | Сверление горизонтальных шпуров в железобетоне (Ø 6 мм, глубина 40 мм) Продувка шпуров от пыли перед установкой датчика температуры | 100 отверстий | 1.06
63 | Монтаж настенного датчика температуры при помощи дюбель-гвоздей М6х40 | шт | 53
63.1 О | Настенный датчик температуры ДТС125М-100М.0,5.100..И[15] | шт | 53 | поставка подрядчика
64 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником _ Разделка конца 2-х жильного кабеля датчика с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 0.53
64.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 1.06
65 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Расключение и подсоединение жил силового кабеля МКЭШ 2х1,5 в настенном датчке температуры ДТС125М-100М.0,5.100..И[15] | 100 шт | 1.06
п.62-65: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 8. Установка базовой станции LoRaWAN (1 шт.) | [7 empty] | Раздел 8. Установка базовой станции LoRaWAN (1 шт.)
66 | Сверление вертикальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 90 мм для кронштейнов мачты | 100 отверстий | 0.08
67 | Монтаж кронштейна для крепления мачты с использованием клиновых анкеров 10х100 _Установка телескопической мачты в вертикальное положение и фиксация кронштейнами | т | 0.0116
67.1 | Кронштейн для мачт телескопический, 20-30см, 34-0607 | шт | 2 | поставка подрядчика
67.2 | Мачта телескопическая, 3 м MT38323 | шт | 1 | поставка подрядчика
67.3 | Анкер клиновой LAR A4 10х100/25 | 10 шт | 0.8 | поставка подрядчика
68 | Установка антенны GL868F6 на мачту с помощью U-образного болта, шайб и гаек | антенна | 1
68.1 О | Антенна 6 dBi для базовой станции LoRaWAN 868-01 | шт | 1 | поставка подрядчика
68.2 | Оцинкованный U-образный болт 1/4", 33-42 мм, М8 | шт | 2 | поставка подрядчика
68.3 | Гайка М8 DIN 935 | 100 шт | 0.04 | поставка подрядчика
68.4 | Шайба М8 DIN 125 | 100 шт | 0.04 | поставка подрядчика
69 | Установка базовой станции БС-2.2 на мачту с помощью стальных стяжек с нейлоновым покрытием | компл | 1
69.1 О | Базовая станция LoRaWAN с адаптером питания POE и гарантией Вега БС-2.2 | шт | 1 | поставка подрядчика
70 | Стальные стяжки с покрытием СКС-П 304 7.9х300 | шт | 2 | поставка подрядчика
71 | Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch, с установкой коннектора RJ-45 Patch _Подключение коннектора RJ-45 к БС | шт | 1
72 | Коннектор RJ-45 CAT5E RN5RJ45U | шт | 1 | поставка подрядчика
73 | Устройство заземления с применением провода ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 10
73.1 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 10.3
73.2 | Кольцевой наконечник НКИн 6,0-8 | шт | 2 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 8: Работы ведутся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующее движение технологического транспорта.
Раздел 9. Установка шкафов интеграционных (18 шт.) | [7 empty] | Раздел 9. Установка шкафов интеграционных (18 шт.)
74 | Сверление шупорв в железобетонных конструкциях диаметром 8 мм глубиной 80 мм | 100 отверстий | 0.72
75 | Монтаж интеграционных шкафов с помощью анкеров клиновых 8х90 мм | шт | 18
75.1 О | Шкаф интеграционный тип 1 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ1 | шт | 6 | поставка подрядчика
75.2 О | Шкаф интеграционный тип 2 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ2 | шт | 4 | поставка подрядчика
75.3 О | Шкаф интеграционный тип 3 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ3 | шт | 1 | поставка подрядчика
75.4 О | Шкаф интеграционный тип 4 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ4 | шт | 4 | поставка подрядчика
75.5 О | Шкаф интеграционный тип 5 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ5 | шт | 2 | поставка подрядчика
75.6 О | Шкаф интеграционный тип 6 10/2024-77824-РД/АСДК.ШИ6 | шт | 1 | поставка подрядчика
76 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 _ Разделка конца 2-х жильного силового кабеля МКЭШ 2х1,5 с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 | шт | 116
76.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 2.32 | поставка подрядчика
77 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Расключение жил кабеля силового МКЭШ 2х1,5 в шкафах интеграционных | 100 шт | 2.32
78 | Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2 _ Разделка конца 5-х жильного кабеля МКЭШ 5х0,75 с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 (4 жилы) | шт | 36
78.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-12 | 100 шт | 1.44 | поставка подрядчика
79 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Расключение жил кабеля силового МКЭШ 2х1,5 в шкафах интеграционных | 100 шт | 1.44
80 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником _ Разделка конца 8-х жильного кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 (2 жилы) _Расключение жил кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 в шкафах интеграционных | 100 шт | 0.36
81.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-12 | 100 шт | 0.72 | поставка подрядчика
82 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил свыше 4 до 7 _Разделка 7-ми жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5, с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 | шт | 34
82.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12 | 100 шт | 2.38
83 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей | 100 шт | 2.38
84 | Устройство заземления с применением провода ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 80
84.1 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 82.4 | поставка подрядчика
84.2 | Кольцевой наконечник НКИн 6,0-8 | шт | 320 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 7: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 10. Установка шкафа связи (1 шт.) | [7 empty] | Раздел 10. Установка шкафа связи (1 шт.)
85 | Сверление шупорв в железобетонных конструкциях диаметром 8 мм глубиной 80 мм | 100 отверстий | 0.04
86 | Монтаж шкафа связи с помощью анкеров клиновых 8х90 | шт | 1
86.1 О | Шкаф связи 10/2024-77824-РД/АСДК.ШС | шт | 1 | поставка подрядчика
87 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 _ Разделка 3-х жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х2.5, с установкой наконечников НШВИ 2.5-18 | шт | 4
87.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-18 | 100 шт | 0.12
88 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей | 100 шт | 0.12
89 | Разделка волоконно-оптического кабеля емкостью волокон: 8 _ Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch с присоединением в оптический крос | кабель | 2
90 | Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch, с установкой коннектора RJ-45 _ Подключение коннектора RJ-45 к ШС | шт | 1
91 | Коннектор RJ-45 CAT5E RN5RJ45U | шт | 1 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 7: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 11. Установка оборудования сервера | [7 empty] | Раздел 11. Установка оборудования сервера
92 | Демонтаж существующего ИБП, с частичной разборкой и консервированием | шт | 3
93 | Демонтаж существующего межсетевого экрана, с частичной разборкой и консервированием | шт | 1
94 | Демонтаж существующего сервера САСОД, с частичной разборкой и консервированием | шт | 2
95 | Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (Резервный сервер АСО КИА, основной сервер САСОД, резервный сервер САСОД) | шт | 3
95.1 О | Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА | комп | 1 | поставка подрядчика
96 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг _ Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (конвертер) _ Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (2-портовый преобразователь) _ Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (Источник питания 24V) _ Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (модуль грозозащиты) | шт | 6
Стоимость входит в "Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА" | [8 empty] | Стоимость входит в "Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА"
97 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг _ Установка серверверного оборудования в существующий шкаф-стойку (инвертор) | шт | 1
Стоимость входит в "Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА" | [8 empty] | Стоимость входит в "Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА"
98 | Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг _ Установка панели 19' с DIN-рейкой в существующий шкаф-стойку (2,04кг) | шт | 1
Стоимость входит в "Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА" | [8 empty] | Стоимость входит в "Комплект серверного оборудования ЦП АСО КИА"
99 | Подключение серверного оборудования с помощью к комплекта кабелей для коммутации | шт | 1
99.1 О | Программное обеспечение сбора данных | шт | 1 | поставка подрядчика
99.2 О | ПО блок интеграции САСОД и ИДС БИНГ | шт | 1 | поставка подрядчика
99.3 О | ПО блок интеграции АССК и ИДС БИНГ | шт | 1 | поставка подрядчика
99.4 О | ПО блок интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ | шт | 1 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 7: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 12. Установка оборудования электропитания (АВР.1) | [7 empty] | Раздел 12. Установка оборудования электропитания (АВР.1)
100 | Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм _ Сверление горизонтальных шпуров диаметром 8 мм, глубиной 80 мм в железобетонной поверхности _Установка шкафов электропитания (~ 25 кг.) при помощи анкеров клиновых (АВР.1) | шт | 1
100.1 О | Щит автоматического переключения 102024-77824-РДАСДК.АВР | шт | 1 | поставка подрядчика
101 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: свыше 2,5 до 6 мм2, количество жил до 4 __ Разделка 3-х жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4, с установкой наконечников НШВИ 4.0-12 | шт | 4
101.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4.0-12 | 100 шт | 0.12 | поставка подрядчика
102 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил свыше 4 до 7 _Разделка 7-ми жильного контрольного кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1.5, с установкой наконечников НШВИ 1.5-12 | шт | 3
102.1 | Наконечники кольцевые изолированные _ Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-18 | 100 шт | 0.21 | поставка подрядчика
103 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 _ Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей | 100 шт | 0.21
Примечание к разделу 7: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 13. Прокладка кабельных линий в металлорукаве | [7 empty] | Раздел 13. Прокладка кабельных линий в металлорукаве
104 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм _ Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной поверхности. _Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью двухлапковых скоб и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м _Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 25 с помощью двухлапковых скоб и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м _ Установка клеммной коробки для расключения кабеля КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | м | 2875 |  | 2961.25
104.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 | м | 20.6 | поставка подрядчика
104.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 | м | 2940.65 | поставка подрядчика
104.3 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-25 | 10 шт | 12.6 | поставка подрядчика
104.5 | Скоба металлическая двухлапковая d=19-20мм CMAT11-19-100 | 100 шт | 0.2 | поставка подрядчика
104.6 | Скоба металлическая двухлапковая d=25-26мм | 100 шт | 28.55 | поставка подрядчика
104.7 | Дюбель-гвоздь 6х40 полипропилен гриб | 100 шт | 57.5 | поставка подрядчика
105 | Клеммная коробка с наборными зажимами КЗНС-08 УХЛ1,5 IP65 | шт | 4 |  |  | 2875 | 2875
106 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _ Затягивание кабеля МКЭШ 5х0,75 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 3,75 мм2 | м | 1773 |  | 1808.46 |  | 0
106.1 | Кабель монтажный МКЭШ 5х0,75-500 | м | 1808.46 | поставка подрядчика
107 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 _ Затягивание кабеля КИПвЭнг(А)-H F 4х2х0,78 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 _ Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав 20мм, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 _ Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 12 мм2 _Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 7,5 мм2 _Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 10,5 мм2 | м | 1002 |  | 1022.04
107.1 | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0.78 | м | 654.84 | поставка подрядчика | 1022.04
107.2 | Кабель симметричный парной скрутки, категории 5е F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch | м | 20.4 | поставка подрядчика
107.3 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 3х4 | м | 10.2 | поставка подрядчика
107.4 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 3х2,5 | м | 102 | поставка подрядчика
107.5 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | м | 234.6 | поставка подрядчика
108 | Прокладка волоконно - оптического кабеля FO-DT-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | м | 100
109 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний FO-DT-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | м | 102 | поставка подрядчика
110 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт | 3 | поставка подрядчика
111 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 3,0х100 мм | 100 шт | 3 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 7: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 14. Прокладка кабельных линий в металлорукаве по существующим кабельным конструкциям | [7 empty] | Раздел 14. Прокладка кабельных линий в металлорукаве по существующим кабельным конструкциям
112 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 _ Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 12 мм2 _Затягивание кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 10,5 мм2 | м | 1335 |  | 1375.05
112.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 | м | 1375.05 | поставка подрядчика
112.2 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-25 | шт | 59 | поставка подрядчика
113 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 3х4 в металлорукаве Р3-ЦПнг-LS 25 по существующим кабельным конструкциям, сумарное сечение кабеля 12 мм2, с креплением по всей длине (согласно СП 76.13330) | м | 90 |  | 91.8
113.1 | Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 3х4 | м | 91.8 | поставка подрядчика
114 | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 в металлорукаве Р3-ЦПнг-LS 25 по существующим кабельным конструкциям, сумарное сечение кабеля 10,5 мм2, с креплением по всей длине (согласно СП 76.13330) | м | 1245
114.1 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5 | м | 1269.9 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 7: Работы ведутся в помещении эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеется действующее технологическое оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.
Раздел 15. Прокладка кабельных линий АСО КИА по мягкой кровле | [7 empty] | Раздел 15. Прокладка кабельных линий АСО КИА по мягкой кровле
115 | Изготовление, сборка и установка опорной конструкции из металлического профиля | т | 0.0375
115.1 | Кровельная опора 200х200х65 ТМС 20ЛС | шт | 15 | поставка подрядчика
115.2 | Профиль перфорированный оцинкованный ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21х2х3000мм | шт | 2 | поставка подрядчика
115.3 | ТМС Заглушка профиля 41x21мм | шт | 15 | поставка подрядчика
116 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм _ Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной поверхности. _Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью двухлапковых скоб и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м | м | 40
116.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 | м | 41.2 | поставка подрядчика
116.2 | Скоба металлическая двухлапковая d=19-20мм CMAT11-19-100 | 100 шт | 0.4 | поставка подрядчика
116.3 | Дюбель-гвоздь 6х40 полипропилен гриб | 100 шт | 0.8 | поставка подрядчика
117 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 _ Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав 20мм, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 | м | 40
117.1 | Кабель симметричный парной скрутки, категории 5е F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch | м | 40.8 | поставка подрядчика
118 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 _ Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав 20мм, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 | м | 15 |  | 15.45
118.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 | м | 15.45 | поставка подрядчика
119 | Прокладка кабеля в металлорукаве Р3-ЦПнг-LS 20 по опорной конструкции | м | 15 |  | 15.3
119.1 | Кабель симметричный парной скрутки, категории 5е F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch | м | 15.3 | поставка подрядчика
119.2 | Держатели пластмассовые для труб диаметром 20 мм с защелкой и дюбелем диаметром 6 мм, длина дюбеля 30 мм, размеры держателя 53х26х12 мм _Держатель клипса быстрого монтажа д 20 мм | 100 шт | 0.15 | поставка подрядчика
Примечание к разделу 15: Работы ведутся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ действующее движение технологического транспорта.
Раздел 16. Прокладка кабельных линий АСО КИА по кабельным лоткам | [7 empty] | Раздел 16. Прокладка кабельных линий АСО КИА по кабельным лоткам
120 | Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м _ Сверление горизонтальных шпуров Ø8 мм глубиной 80 мм в железобетонной поверхности _ Установка усиленных кронштейнов для кабельных лотков _ Установка глухих кабельных лотков 100х100х3000 _ Установка соединителей лотка с помощью болтов, гаек и шайб М6 _ Установка крышек лотка 100х3000 | 100 м | 15.72
120.1 | Кронштейн усиленный UK200 оцинкованный UK200ZN НЗНК | шт | 1049 | поставка подрядчика
120.2 | Лоток глухой 100Х100Х3000 (0.7) LGZ100Х100Х3000(0.7)ZN оцинкованный | шт | 524 | поставка подрядчика
127.5 | Соединитель лотка SL100Х200 (1.0) оциннкованный | шт | 1048 | поставка подрядчика
127.6 | Крышка лотков 100Х3000 (0.7) LGZ100Х100Х3000(0.7)ZN оцинкованный | шт | 524 | поставка подрядчика
128 | Прокладка кабеля МКЭШ 2х1,5 по установленным лоткам, с креплением по всей длине | м | 5178 |  | 8464
128.1 | Кабель монтажный экранированный МКЭШнг(А)-LS 2х1.5 | м | 5281.56 | поставка подрядчика | 8633.28
128 | Прокладка кабеля МКЭШ 5х0,75 по установленным лоткам, с креплением по всей длине | м | 1210
128.2 | Кабель монтажный МКЭШ 5х0,75-500 | м | 1234.2 | поставка подрядчика
128 | Прокладка кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 по установленным лоткам, с креплением по всей длине | м | 2076
128.3 | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0.78 | м | 2117.52 | поставка подрядчика
Раздел 17. ЗИП | [7 empty] | Раздел 17. ЗИП
129 О | Модуль аналогового ввода тока NL-8AI | шт | 4 | поставка подрядчика
130 О | Модуль токовых шунтов NL-8CS-125 | шт | 4 | поставка подрядчика
Ведущий инженер - руководитель группы наблюдения за ГТС |  |  |  | М.С. Терехова
Начальник службы СРЗиА и СДТУ |  |  |  | И.С. Гаськов