| Приложение №1 |  |
| --- | --- |
| к Договору № |  |
| от |  |

| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виговский А.В. |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 г. |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Расширенный текущий ремонт АТ-2 (инв. № 59007671)»

Место выполнения работ:

Республика Карелия Сегежский р-, д. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 1 В (Ондская ГЭС)

Контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

- старший мастер Дьячков Виктор Леонидович 921-527-10-92

- мастер ГЭРЭО Якушевский Владимир Каземирович 921-800-71-39

Сроки выполнения работ

Начало:	27.07.2026 г;

Окончание:	21.08.2026 г.

Технические характеристики:

| № п/п | Наименование | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автотрансформатор | АТДЦТН-125000/220 |
| 2 | Заводской номер | 72498 |
| 3 | Завод изготовитель | ЗТЗ |
| 4 | Год изготовления | 1968 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1968 |
| 6 | Год последнего капитального ремонта | 2013 |
| 7 | Система охлаждения | ДЦ |
| 8 | Устройство защиты масла от воздействия окружающей среды | Воздухоосушительный фильтр |
| 9 | Полная масса трансформатора | 187,6 т |
| 10 | Масса масла | 52,1 т |
| 11 | Масса активной части | 84,1 т |
| 12 | Масса съемной части бака (колокола) | 10,56 т |
| 13 | Тип РПН | ЗРНОА-110/1000 |

Требования к выполнению работ.

Цель работ:

Восстановление исправности и ресурса оборудования трансформатора с учетом технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам автотрансформатора АТ-2.

Особые условия:

Подрядчик самостоятельно закупает или изготавливает запчасти, материалы, такелажные приспособления, инструмент и приспособления, необходимые для проведения ремонта автотрансформатора.

Объемы работ:

- Расшиновка и ошиновка трансформатора;

- Слив, сушка, очистка трансформаторного масла, заливка с дегазацией;

- Замена манометрического термометра – 2 шт.;

- Замена вентилей ДУ-32 – 3 шт

- Замена вентилей ДУ-25 – 15 шт.

- Замена кранов ДУ-20 – 6 шт.

- Демонтаж, монтаж переключающего устройства РПН – 3 шт.;

- Ремонт контакторов, избирателей переключающего устройства – 3 шт.

- Демонтаж, ремонт (ремонт / замена дефектных деталей), монтаж ввода 10 кВ – 6 шт., ввода нейтрали – 1 шт.;

- Демонтаж, ремонт (разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка и заглушка дефектных трубок), монтаж охладителей – 6 шт.;

- Ремонт маслонасосов (разборка, осмотр, замена дефектных деталей, уплотнений) – 6 шт.;

- Демонтаж, ремонт (разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений), монтаж адсорбционных фильтров – 6 шт.;

- Ремонт расширителя трансформатора (разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхности, замена дефектных уплотнений);

- Ремонт лакокрасочного покрытия – 285,81 м2;

- Хроматографический анализ трансформаторного масла.

- Перевозка грузов I класса на утилизацию/ обезвреживание.

Материалы, запчасти подрядчика:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маслобензостойкий шланг спирально-армированный, ПВХ, 5 атм, 80 мм, 30 м, синий МБС_5атм_80_30 | м | 180 |
| 2 | Присадка Агидол-1 (антиоксидант для трансформаторного масла) | кг | 200 |
| 3 | Кран шаровой номинальный диаметр 32 мм | шт | 3 |
| 4 | Кран шаровой номинальный диаметр 25 мм | шт | 15 |
| 5 | Кран шаровой номинальный диаметр 20 мм | шт. | 6 |
| 6 | Прокладка резиновая МБС Ду 20 фланцевая, 5мм | шт. | 12 |
| 7 | Прокладка резиновая МБС Ду 25 фланцевая, 5мм | шт. | 30 |
| 8 | Прокладка резиновая МБС Ду 32 фланцевая, 5мм | шт | 6 |
| 9 | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - серая | кг | 51,02 |
| 10 | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Желтая | кг | 0,144 |
| 11 | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Зеленая | кг | 0,144 |
| 12 | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Красная | кг | 0,144 |
| 13 | Нефрас С4-150/200 (1 литр весит 0,7 кг) | т | 0,04385 |
| 14 | Растворитель № 646 | т | 0,02922 |
| 15 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 50 |
| 16 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 120 |
| 17 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 80 |
| 18 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 3 мм | кг | 40 |
| 19 | Силикагель гранулированный | кг | 400 |
| 20 | Болты М12 х40, DIN 933 кл.пр.5,8 | кг | 10 |
| 21 | Гайки М12, DIN 934, кл.пр.6 | кг | 5 |
| 22 | Шайбы М12, DIN 125а | кг | 1 |

Материалы, запчасти заказчика:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масло трансформаторное ГК ( на доливку) | т | 0,8 |
| 2 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-МЗ-УХЛ2-(0-120)-2,5-25-160-А ЛС-59 d16 латунь; Lкапиляра= 25 м; Lтермобаллона=160 мм;. Кл.точн.2.5 | шт | 2 |

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при ремонте оборудования ГЭС.

Требования к производству работ:

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н.

2. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 25.2017 №1013.

3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

4. РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Общие требования:

1. Опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 5 лет, в том числе обязательно наличие опыта по среднему ремонту силовых трансформаторов;

2. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ».

3. Наличие положительных отзывов за выполнение аналогичных работ.

4. Работники Подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ», Подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

5. Подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»;

6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Подрядчиком указанных выше требований.

Специальные требования:

1.	Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления настоящих работ, а именно необходимо:

1.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности, иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении работ в электроустановках выше 1000 В, при выполнении работы с применением электроинструмента, пневмоинструмента.

1.2. Работники должны уметь организовывать работы в электроустановках на правах командированного персонала и иметь в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок в электроустановках право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

1.3. Обеспечить необходимое количество квалифицированного персонала, имеющего опыт средних, капитальных ремонтов трансформаторов

1.4. Обеспечить необходимое количество дипломированного ИТР (руководителей работ) с опытом не менее трех лет по профилю, имеющих право быть производителями работ, руководителями работ по наряду, лицом ответственным за безопасное проведение работ с г/п механизмами;

1.5. обеспечить наличие в составе бригады стропальщиков, рабочих люльки, сварщиков в количестве необходимом для проведения данных работ;

2.	Хорошо знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

3.	Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнения гарантийных обязательств;

4.	Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные работы;

5.	Организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительской документации, составление ППP, актов на скрытые работы, актов сдачи-приёмки выполненных работ;

6.	Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

7.	Обеспечить наличие специального инструмента и спецодежды, необходимых для выполнения работ. Спецодежда должна быть однотипной, с наличием названия и логотипа организации Подрядчика.

8.	Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, примененные материалы и запчасти должен составлять не менее трех лет.

Требования к СубПодрядчикам:

1.	При планирующемся привлечении для выполнения работ СубПодрядчиков, Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций Генерального Подрядчика.

2.	При необходимости проведения работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения.

3.	Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех СубПодрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

4.	Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного СубПодрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса.

5.	Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных СубПодрядчиков.

6.	СубПодрядчик должен иметь соответствующие группы для производства работ в электроустановках выше 1000 В.

Запасные части и материалы:

- Все запасные части и материалы для выполнения объемов ремонтных работ, поставляются Подрядчиком, за исключением материалов, передаваемых Заказчиком на давальческой основе.

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком;

2.	Необходимые приспособления, инструмент, такелаж, компоненты и материалы в объеме и количестве необходимом по технологии работ Подрядчик приобретает самостоятельно;

3.	Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

Инженер по ОЭиР							Т.А. Будникова