## Ведомость
[10 empty] | Приложение № | 3.3
к Договору №
от
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»
| ________________ ________________ | [6 empty] | ________________А.В. Виговский
| " ____ " ________________ 2026 г. | [6 empty] | " ____ " ________________ 2026 г.
Дефектная ведомость (ведомость объема работ)
Расширенный текущий ремонт АТ-2 (инв. № 59007671)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запчастях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Бак трансформатора и вспомогательное оборудование
1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 25000 до 125000кВА, *, ** | шт. | 1
2 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 750кВ, вид защиты масла трансформатора - пленочная (Установка технологического оборудования на ремонтной площадке и его опробование. Слив масла. Разгерметизация трансформатора и подготовка его к заливке маслом. Испытания трансформатора. Демонтаж технологического оборудования.), *, ** | 1 работа | 1 | Масло трансформаторное ГК | т | 52.1 | повторное исп. | Маслобензостойкий шланг спирально-армированный, ПВХ, 5 атм, 80 мм, 30 м, синий МБС_5атм_80_30 | м | 180 | Подрядчик
3 | Сушка и очистка трансформаторного масла | т | 52.9 |  |  |  |  | Присадка Агидол-1 (антиоксидант для трансформаторного масла) | кг | 200 | Подрядчик
4 | Заливка масла в автотрансформатор с дегазацией, *, ** | т | 52.9 |  |  |  |  | Масло трансформаторное ГК ( на доливку) | т | 0.8 | Заказчик
5 | Замена вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32 мм, ** | шт. | 3 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | кг | 11.7 | лом | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт. | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладка резиновая МБС Ду 32 фланцевая, 5мм | шт. | 6 | Подрядчик
6 | Замена вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25 мм, ** | шт. | 3 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | кг | 8.4 | лом | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт. | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Прокладка резиновая МБС Ду 25 фланцевая, 5мм | шт. | 6 | Подрядчик
7 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности бака трансформатора )(Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 120 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - серая | кг | 21.6 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С4-150/200 (1 литр весит 0,7 кг) | т | 0.01836 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.01225 | Подрядчик
|  |  |  | Ветошь обтирочная загрязнённая | кг | 21 | мусор | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 21 | Подрядчик
Раздел 2. Переключающее устройство РПН
8 | Демонтаж, монтаж переключающего устройства РПН, *, ** | шт. | 3 |  |  |  |  | Болты М12 х40, DIN 933 кл.пр.5,8 | кг | 2.8 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки М12, DIN 934, кл.пр.6 | кг | 1.4 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы М12, DIN 125а | кг | 0.32 | Подрядчик
9 | Ремонт контакторов переключающих устройств РПН, тип РНОА-110/1000: 1 группа сложности ( Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка), ** | шт. | 3
10 | Ремонт избирателей переключающих устройств РПН, тип ЗРНОА-110/1000: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.), ** | шт. | 3
11 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности и голова РПН ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 20.4 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Желтая | кг | 0.144 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Зеленая | кг | 0.144 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Красная | кг | 0.144 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 3.24 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С4-150/200 (1 литр весит 0,7 кг) | т | 0.00312 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.0021 | Подрядчик
|  |  |  | Ветошь обтирочная загрязнённая | кг | 3.57 | мусор | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 3.57 | Подрядчик
Раздел 3. Вводы 10кВ, ввод нейтрали
12 | Демонтаж и монтаж ввод нейтрали, ввод 10кВ, *, ** | шт. | 7
13 | Ремонт ввода нейтрали, ввода 10кВ ( Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.), *, ** | шт. | 7 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 33 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 33 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 17 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 17 | Подрядчик
Раздел 4. Система охлаждения и регенерации масла
14 | Демонтаж, монтаж охладителей типа ДЦ, *, ** | шт. | 6 |  |  |  |  | Болты М12 х40, DIN 933 кл.пр.5,8 | кг | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки М12, DIN 934, кл.пр.6 | кг | 1.3 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы М12, DIN 125а | кг | 0.28 | Подрядчик
15 | Ремонт охладителей типа ДЦ: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка и заглушка дефектных трубок, замена уплотнений. Сборка, испытания), *, ** | шт. | 6 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 25 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 25 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 30 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 30 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 3 мм | кг | 15 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 3 мм | кг | 15 | Подрядчик
16 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности маслоохладителей и труб ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 135.6 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 24.41 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С4-150/200 (1 литр весит 0,7 кг) | т | 0.02085 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.01384 | Подрядчик
|  |  |  | Ветошь обтирочная загрязнённая | кг | 23.73 | мусор | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 23.73 | Подрядчик
17 | Замена термометра манометрического ТКП-160Сг-М2, ** | шт. | 2 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 (г. Сафоново); Lкапилляра= 25 м; Lтермобаллона=160 мм;. Кл.точн.2.5 | кг | 9 | лом | Термометр манометрический ТКП-160Сг-МЗ-УХЛ2-(0-120)-2,5-25-160-А ЛС-59 d16 латунь (г. Сафоново); Lкапилляра= 25 м; Lтермобаллона=160 мм;. Кл.точн.2.5 | шт. | 2 | Заказчик
18 | Замена кранов шаровых муфтовых, проходных на давление до 6,4МПа ДУ-20мм, ** | шт. | 6 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполно проходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | кг | 5.4 | лом | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполно проходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт. | 6 | Подрядчик
|  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 20 фланцевая, 5мм | кг | 0.108 | мусор | Прокладка резиновая МБС Ду 20 фланцевая, 5мм | шт. | 12 | Подрядчик
19 | Замена кранов шаровых стальных на давление до 6,4МПа (фланцевые) ДУ-25мм, ** | шт. | 12 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполно проходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | кг | 33.6 | лом | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполно проходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт. | 12 | Подрядчик
|  |  |  | Прокладка резиновая МБС Ду 25 фланцевая, 5мм | кг | 0.312 | мусор | Прокладка резиновая МБС Ду 25 фланцевая, 5мм | шт. | 24 | Подрядчик
20 | Ремонт маслонасосов: 2 группа сложности ( Разборка, осмотр, замена дефектных подшипников и уплотнений. Сборка, испытания.), ** | шт. | 6 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 7 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 7 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 4 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 4 | Подрядчик
Раздел 5. Адсорбционные фильтры
21 | Демонтаж и монтаж адсорбционных фильтров, *, ** | шт. | 6 |  |  |  |  | Болты М12 х40, DIN 933 кл.пр.5,8 | кг | 2.7 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки М12, DIN 934, кл.пр.6 | кг | 1.2 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы М12, DIN 125а | кг | 0.25 | Подрядчик
22 | Ремонт адсорбционного фильтра (Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.), *, ** | шт. | 6 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 25 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 25 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 17 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 17 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 3 мм | кг | 25 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 3 мм | кг | 25 | Подрядчик
|  |  |  | Силикагель гранулированный | кг | 400 | утиль
23 | Погрузка силикагеля в автотранспортное средство, перевозимые в бочках, массой одного места до 165 кг для перевозки в г. Петрозаводск на обезвреживание в ООО «ГРИНТЭК» Погрузка | т | 0.4 | [8 empty] | силикагель, кг | 400
24 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 килограмма для перевозки пластины трансформаторной УМ, прокладок резиновых МБС и ветоши обтирочной в г. Петрозаводск на обезвреживание в ООО «ГРИНТЭК» | т | 0.29 | [8 empty] | пластина тра-ная, прокладки МБС, кг | 240.42
25 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 297 км в г. Петрозаводск на утилизацию/ обезвреживание в ООО «ГРИНТЭК» | т | 0.69 | [8 empty] | ветошь, кг | 50
26 | Обезвреживание силикагеля, ветоши обтирочной и утилизация пластин трансформаторных УМ, прокладок резиновых МБС ( в г. Петрозаводск, ООО «ГРИНТЭК») | т | 0.69
27 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом), *, ** | кг | 400 |  |  |  |  | Силикагель гранулированный | кг | 400 | Подрядчик | краны, затворы, термометры манометр, кг | 68.1
28 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности фильтров и маслопровода ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 8.1 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 1.458 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С4-150/200 (1 литр весит 0,7 кг) | т | 0.00124 | Подрядчик |  | 758.52
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.00083 | Подрядчик |  | 758.52
|  |  |  | Ветошь обтирочная загрязнённая | кг | 1.4 | мусор | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1.4 | Подрядчик
Раздел 6. Расширитель
29 | Ремонт расширителей трансформаторов с пленочной защитой масла: 2 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт масло указателя. Сборка, испытания.), *, ** | шт. | 1 | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 25 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 8 мм | кг | 25 | Подрядчик
|  |  |  | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 17 | утиль | Пластина трансформаторная УМ по ГОСТ 12855-77 толщина 6 мм | кг | 17 | Подрядчик
[8 empty] | Болты М12 х40, DIN 933 кл.пр.5,8 | кг | 1.5 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки М12, DIN 934, кл.пр.6 | кг | 1.1 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы М12, DIN 125а | кг | 0.15 | Подрядчик
Раздел 7. Прочие работы
30 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя ( внешние поверхности ШАОТ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 90 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 18-25 мкм.) При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 1.71 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 0.31 | Подрядчик
[8 empty] | Нефрас С4-150/200 (1 литр весит 0,7 кг) | т | 0.00026 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель № 646 | т | 0.000176 | Подрядчик
|  |  |  | Ветошь обтирочная загрязнённая | кг | 0.3 | мусор | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0.3 | Подрядчик
31 | Хроматографический анализ трансформаторного масла, ** | 1 анализ | 4
32 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов, ** | т | 0.37
33 | Работа крана на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т для снятия и установки оборудования ( 6 смен по 8 час) | час | 48
34 | Работа автогидроподъемника, высота подъема 18 м для снятия и установки оборудования ( 3 смены по 8 час) | час | 24
35 | Перевозка спец. оборудования для ремонта автотрансформатора на расстояние 297 км : Петрозаводск - Ондская ГЭС- Петрозаводск ( 2 рейса по 18 тонн) | тонн | 36
36 | Погрузка спец. оборудования для ремонта автотрансформатора (в Петрзаводске и на Ондской ГЭС ) 2 раза по 18 тонн | тонн | 36
37 | Разгрузка спец. оборудования для ремонта автотрансформатора (на Ондской ГЭС и в Петрозаводске) 2 раза по 18 тонн | тонн | 36
Примечание:
* При выполнении ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей, к базовым ценам применяется коэффициент
** При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с вредными и опасными условиями труда - степень вредности до 4 баллов
| Визы тех.служб ООО "ЭН+ ГИДРО" |  |  | Визы отв. лиц заказчика ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»:
(по принадлежности работ):
|  |  |  | Старший мастер 1 группы |  |  |  | ___________________ |  | В.Л. Дьячков
Начальник ЭТО __________________ К.Г. Дементьев
|  |  |  | Мастер 1 группы ГЭРЭО |  |  |  | ___________________ |  | В.К. Якушевский
|  |  |  | Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории |  |  |  | ___________________ |  | Т.А. Будникова
и. о. начальника ЭТО __________________ А.А. Стулень