## ВОР
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Энерготехстрой" | [10 empty] | Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-9
______________ А.Н. Куличков | [10 empty] | ______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 145 от 08.10.2020г.
Ведомость объемов работ № 1
Выполнение работ по ремонту подземной части камеры смешения №1 системы ТВС по результатам обследования на филиале ТЭЦ-9 в г.Ангарске
Объект: Камера смешения- 1,2 (камера сеток) инв.№ 9120038
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и оборудовании
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | Согласно сметных норм, кроме нижеперечисленных |  |  | Подрядчик
Раздел 1. T9C01UYX10UU010UU09 Ремонт подземной части камеры смешения №1 системы ТВС по результатам обследования. (водолазные работы) инв.№ 9120038
Бетонная перемычка. Надводная часть
1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 | 40
2 | Навеска страховочного троса | шт. | 120
3 | Навеска рабочего троса | шт. | 4
4 | Перенавеска рабочего троса | шт. | 116
5 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Срубка деструктивного бетона) | м3 | 2.4 | бетонолом | тн | 5.7 | мусор
6 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 12 мм | отверстие | 54
7 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами в готовые отверстия в железобетонном основании над водой | шт. | 27 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 16 | Подрядчик
8 | Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры | т | 1.94 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | тн | 1.94 | Подрядчик
9 | Установка и разборка щитовой плоской опалубки, деревометаллической площадью щита до 10 м2 | м2 | 36
10 | Бескрановая подача бетонной смеси: автобетононасосами в пределах радиуса действия стрелы | м3 | 2.6 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В30 (М400) | м3 | 2.639 | Подрядчик
Бетонная перемычка. Подводная часть
11 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях | м2 | 48
12 | Закрепление расчалок (оттяжек) длиной до 100 м внизу, диаметр каната: свыше 28 до 30 мм | шт. | 16 |  |  |  |  | Сталь круглая марка: Ст3пс размером 30 мм | т | 0.09 | Подрядчик
[8 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, ГОСТ 10705-80; 10704-91; 10704-80 наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 32 | Подрядчик
13 | Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (Срубка деструктивного бетона) | м3 | 3.1 | бетонолом | тн | 4.4 | мусор
14 | Выемка строительного мусора из воды в речных условиях (Подъем в корзинах кранами с укладкой на берег: щебня в поперечнике до 5 см и строительного мусора) | м3 | 5.5
15 | Бурение горизонтальных отверстий глубиной 200 мм в железобетонных конструкциях стен под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 12 мм | отверстие | 44
16 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами | шт. | 44 |  |  |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 12 | Подрядчик
17 | Установка армосеток и армопакетов горизонтальных: до 1 т.(Монтаж армоконструкций криволинейных сеток и сложных каркасов с креплением горизонтальной и вертикальной арматурой) | т | 1.4 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм | тн | 1.4 | Подрядчик
18 | Установка опалубки под водой в речных условиях | м2 | 24
19 | Укладка бетона в речных условиях при подаче: методом вертикально перемещаемой трубы (с применением строительной техники - швинг, бетоновоз.) | м3 | 3.34 |  |  |  |  | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч | маш.-час | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений, класс В30 (М400) | м3 | 3.41 | Подрядчик
Условия производства работ:
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:- действующего технологического оборудования
Подводная часть. Производство водолазных работ на вязком или захламленном грунте, при скорости течения от 0,5 до 1 м/с, при радиусе видимости менее 1 м
Заказчик:
| Необходимость выполнения работ подтверждаю: |  |  |  | Зам. ТД поремонту _____________________ О.В. Шулья
| __________________виза службы |  |  |  | Начальник ОППР ______________________ Т.А. Ермолова
Начальник ГТЦ ______________________ А.Г. Кутузов
Зам.начальника ГТЦ ______________________ С.В. Шахматов

## ЗАЯВКА
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора филиала - технический директор ТЭЦ-9
А.В. Нелюбов
З А Я В К А
Прошу заключить договор, на выполнение подрядным способом работ по ремонту оборудования, зданий и сооружений:
1. Цех: Гидротехнический .
2. Наименование работ (лота): (223) Ремонт подземной части камеры смешения №1 системы ТВС по результатам обследования. .
3. Ориентировочная стоимость работ*: 2000 тыс.руб.
*Уточняется в процессе дефектации.
Указать конкретные требования тех.документации по объекту, а также нормы и требования, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, которым должно соответствовать качество выполненных работ подрядчиком. Работы по объекту должны быть выполнены в соответствии с технической документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД):
- отраслевыми стандартами (перечислить): ПТЭ эл.станций и сетей РФ п. 4.10.22., РД 34.03.201- 97 правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. ПОТ РМ 012-2000 - "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте". «Специальный технический регламент «О безопасности гидротехнических сооружений. Технические требования» статья 11 требования к строительным материалам статья 16 требования к обеспечению безопасности бетонных и железобетонных конструкций ГТС.
- руководящими документами, инструкциями (перечислить): Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики; РД 153-34.0-03.205-2001-97 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций», РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
- техническими условиями (перечислить): СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения»;
- разрешительные документы (лицензии, свидетельства НАКС, Ростехнадзор и т.д, указать необходимое) нет
- документы, подтверждающие прохождение аттестации ИТР по промышленной безопасности (указать область аттестации) А1
- документы, подтверждающие прохождение аттестации ИТР по промышленной безопасности (указать область аттестации) нет
- (Другие НТД, указать при необходимости) .
Согласование:
| Зам. технического директора |  | О.В. Шулья
| Начальник ОППР |  | Т.А. Ермолова
| Начальник цеха |  | А.Г. Кутузов
| Инженер ОППР |  | А.А. Тумашёв