## ВОР
У Т В Е Р Ж Д А Ю:
Главный инженер
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
___________А.В. Боярский
"___"__________2022г.
Ведомость объемов работ №1 (дефектная ведомость)
Текущий ремонт
Ремонт швов и бетона плит верхового откоса левобережной грунтовой плотины №ТГ0000007
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Очистка бетонных плит от насыпанного грунта с растительностью вручную | м3 | 3 | грунт, растительность | т | 6 | мусор
2 | Удаление растительности с корнем. Скалывание бетона перфоратором в области прорастания на глубину до 0,1 м | м.п. | 72 | мусор, разрушенный бетон | т | 1.296 | мусор
3 | Очистка межплитных швов с нарушением герметизирующей обмазки от загрязнений | м.п. | 810 | мусор, разрушенный бетон | т | 3.645 | мусор
4 | Скалывание ослабленного бетона в области образовавшихся каверн и ослабленных швов на глубину до 0,1 м | м.п. | 100 | мусор, разрушенный бетон | т | 1.8 | мусор
5 | Промывка бетонной поверхности поврежденных участков и швов мойкой высокого давления | м2 | 98.2
6 | Восстановление уплотнения разрушенных швов полимерным жгутом из вспененного полиэтилена | м.п. | 85 |  |  |  |  | Вилотерм жгут Ø40 мм | м.п. | 85 | подрядчик
7 | Заделка разбуренных и очищенных участков цементным раствором с добавлением полипропиленовой фибры | м3 | 2 |  |  |  |  | Пескобетон М300 | м3 | 2 | подрядчик
[8 empty] | Фибра полипропиленовая BELMEX | кг | 2 | подрядчик
8 | Герметизация межплитных швов, вручную, шириной 100мм, толщиной до 3мм | м.п. | 982 |  |  |  |  | Герметик Лепта 12 двухкомпонентный Растворитель Сольвент | кг л | 412,4 82,5 | подрядчик | 412.44 | 82.488
9 | Погрузка строительного мусора вручную на самосвал. | т | 12.741
10 | Вывозк строительного мусора автотранспортом на полигон ТБО для захоронения, на расстояние 32 км. | т | 12.741
11 | Захоронение бетонного лома | т | 12.741 | [7 empty] | подрядчик
Расчет объемов выполнен при УВБ 399,47. Вывоз мусора (бетонного лома) осуществляется спец. Организацией, имеющей лицензию на право перевозки груза V класса опасности.
|  | Подтверждение проведения данных видов работ | [5 empty] | _________________ | /__________________/
| Зам. главного инженера - начальник ПТО | [5 empty] | В.Ю. Писарев
| Начальник ОППР | [5 empty] | А.А. Логинов
| Начальник СМГТС | [5 empty] | Ю.А. Золотухин
| Инженер по ОЭиР ЗиС | [5 empty] | С.Е.Кулехов

## Развертка
[8 empty] | 10 | нарушение целостности гидроизоляции шва, длина, м
[8 empty] | 1 | нарушение целостности гидроизоляции шва с разрушением заполнителя, длина,м
[8 empty] | 3x0,5x0,1 | каверны на поверхности бетона, размеры, м
|  |  |  | забор | [5 empty] | ПК2+50
[6 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 2 | По всей длине шва растительность на 72 м
[9 empty] | 2 |  | 3 | 8 |  |  |  | 10
[6 empty] | 8 | 8
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | 5
[8 empty] | 2 | [6 empty] | 8 | 8
1
[6 empty] | 8 | [9 empty] | 3
| ПК3 | [8 empty] | ПК3+50
|  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 2
10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 2 |  | 10
3x0,5x0,1
0.5
|  | 1 | 0,5х0,5х0,1 |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 5 | 10
3
|  | 6 |  | 3 |  | 8 |  |  | 8 |  | 5 | 8 |  | 8 |  | 8
1
3
| ПК4 | [8 empty] | ПК4+50
2 |  | 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
10 | [5 empty] | 10 | 2x0,5x0,1 |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 2
|  | 2 |  |  |  |  | 10
3
2 | 2 | 1 |  | 3 | 1 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 1
|  | 1 | [9 empty] | 2
3 | [5 empty] | 8 | 8 |  | 1.5 |  | 8 | 8 |  | 8
8 | [8 empty] | 8 | 1,х2х0,1
3 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1.5 |  |  | 2 |  | 1 |  | 2
| ПК5 | [8 empty] | ПК5+50
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
10 |  | 10 |  | 10 |  | 2 |  |  | 10 |  | 2
|  | 2 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 4
1
3 | [5 empty] | 3 | 3 |  | 3
8 |  |  |  | 8 |  | 8 | 7 |  | 8 |  | 3 | 8 |  | 8 |  | 8
5
3 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 1,5х1,5х0,1 |  | 2
| ПК6 | [8 empty] | ПК6+50
10 |  |  |  | 10 |  | 10
2
[6 empty] | 1 |  |  | 2
4
8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 | 4 |  | 8
4
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2х0,5х0,1 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1
| ПК7 | [8 empty] | ПК7+50
3
2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2
8 |  |  |  | 1х0,5х0,1 |  | 5 | 3 |  | 8 |  | 1х0,5х0,2 | 3 |  | 5 |  | 5
1 |  |  |  | 1х0,5х0,1 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 1
| ПК8 | [8 empty] | ПК8+50
5
2
1
[6 empty] | 1 | 2 | [6 empty] | 2
|  | 8 |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  | 6
5
|  | 1 |  | 1 |  | 2 | [7 empty] | 3 |  | 2
| ПК9 | [8 empty] | ПК9+50
[9 empty] | 10 |  |  | 10
|  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
2 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 3
5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | [5 empty] | 1.5
2 |  | 3 |  | 2 | [8 empty] | 2 |  |  | 1 | 1 | 1.5
Note on F35: Kulekhov Stepan: каверна
Note on G93: Kulekhov Stepan: каверна
Note on G95: Kulekhov Stepan: каверна
Note on K33: Kulekhov Stepan: каверна
Note on K46: Kulekhov Stepan: каверна
Note on L11: Kulekhov Stepan: каверна
Note on M81: Kulekhov Stepan: каверна
Note on N52: Kulekhov Stepan: каверна
Note on O93: Kulekhov Stepan: каверна
Note on S67: Kulekhov Stepan: каверна