## Деф.вед
УТВЕРЖДАЮ
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
________________ Д.В. Васильев
"_____"________________ 2024г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Текущий ремонт оборудования КА-12, 15 (обмуровка)
| Объект: | КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140183
КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв. № ИЭ140186
№ п/п | Наименование работ | Конструкция обмуровки | Толщина обмуровки / мм | Объем работ |  | Наименование необходимых материалов
|  |  |  | м2 | м3 | Обоснование | Норма расхода | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | поставка материалов (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. T1032HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 12 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140183. Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535
1 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки НРЧ (VI п/л обводы горелок со стороны обмуровки лев. и прав. стенки 100% труб УЗТ) | кирпич ШБ-5 | 113 | 6 | 0.88
2 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки | кирпич ШБ-5 | 113 | 6 | 0.88 | ВСН-34 001-01-01 | 2.057 | Кирпич шамотный ШБ-5 | т | 1.81 | Заказчик
[6 empty] | ВСН-34 001-02-01; 031-01-01 | 0.152 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0.134 | Заказчик
3 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки | кирпич диатомитовый | 125 | 6 | 0.53
4 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки | кирпич диатомитовый | 125 | 6 | 0.53 | ВСН-34 016-01-01 | 0.939 | Кирпич диамитовый КПД-400 | м3 | 0.5 | Заказчик
[6 empty] | ВСН-34 016-02-01; 02-01-02 | 0.085 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 0.045 | Заказчик
[6 empty] | ВСН-34 016-02-01; 029-02-02 | 0.027 | Цемент глиноземистый 400 | т | 0.014 | Заказчик
Раздел 2. T1035HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв. № ИЭ140186 Сверхтиповая работа: Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535
5 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: разборка обмуровки СРЧ и ПЭ (УЗТ труб со стороны обмуровки) | кирпич ШБ-5 | 113 | 6 | 0.88
6 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки | кирпич ШБ-5 | 113 | 6 | 0.88 | ВСН-34 001-01-01 | 2.057 | Кирпич шамотный ШБ-5 | т | 1.81 | Заказчик
[6 empty] | ВСН-34 001-02-01; 031-01-01 | 0.152 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0.134 | Заказчик
7 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: разборка обмуровки | кирпич диатомитовый | 125 | 6 | 0.53
8 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича легковесного шамотного или диатомового: установка обмуровки | кирпич диатомитовый | 125 | 6 | 0.53 | ВСН-34 016-01-01 | 0.939 | Кирпич диамитовый КПД-400 | м3 | 0.5 | Заказчик
[6 empty] | ВСН-34 016-02-01; 02-01-02 | 0.085 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | 0.045 | Заказчик
[6 empty] | ВСН-34 016-02-01; 029-02-02 | 0.027 | Цемент глиноземистый 400 | т | 0.014 | Заказчик
Условия производства работ: Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно Общих положений сборников БЦ)
Заказчик:
[5 empty] | Начальник КТЦ |  |  |  |  | Д.А. Сучилин
[5 empty] | Начальник ЦОР |  |  |  |  | Е.В. Коростелев
[5 empty] | Начальник ЛМ |  |  |  |  | Л.В. Бобкова
[5 empty] | Зам.начальника ЦОР КО |  |  |  |  | Э.Е. Кулюков
[5 empty] | Ведущин инженер ЛМ |  |  |  |  | С.В. Ершов