## Ведомость №1
УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________ С.И.Коноплев
" __ " __________ 2024 г.
Ведомость объемов работ № 1
по объекту: "Вагоноопрокидыватель ( ЭПТК ТЭЦ). Инв. № ИЭ14800000024. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в помещении РУСН-0,4кВ В/О". Монтаж систем автоматической пожарной сигнализации
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы | [5 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (мусор) | шт | 4
2 | Демонтаж Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) (мусор) | шт | 1
3 | Демонтаж Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (мусор) | шт | 1
4 | Демонтаж кабеля/ ТРП 2*0,4 (мусор) | м | 30
Раздел 2. Монтажные работы | [5 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | 1
| Щит с монтажной панелью, размеры 800х600х250 мм, степень защиты IP66 | шт | 1
| Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 10.2
| Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4 | шт | 4
6 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | м | 0.5
| DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х500 мм | шт | 1
| Ограничитель на DIN-рейку (металл) | шт | 4
7 | Прибор или аппарат | шт | 2
| Шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-С ИЭК | шт | 1
| Шина PEN "земля-ноль" 6х9 мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) ИЭК | шт | 1
установка приборов | [6 empty] | установка приборов
8 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт | 1
| Контроллер двухпроводной линии связи, марка С2000- КДЛ-2И | шт | 1
9 | Прибор или аппарат | шт | 1
| Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 1
10 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
| Источник питания резервированный РИП-24 исп.56 | шт | 1
11 | Прибор или аппарат | шт | 2
| Аккумулятор CSB EVX 12260 (12V / 26Ah) | шт | 2
12 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 6
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-03 | шт | 6
13 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | шт | 1
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ | шт | 1
14 | Установка оповещателя звукоого | шт | 1
| Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт | 1
15 | Световые настенные указатели | шт | 1
| Оповещатель световой адресный С2000-ОСТ исп.01 | шт | 1
прокладка кабеля | [6 empty] | прокладка кабеля
16 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 8
| Кабель-канал (короб), размеры 40х25 мм | м | 8
17 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | м | 4
| Кабель-канал (короб), размеры 60х40 мм | м | 4
18 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 12
| Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | м | 12.24
19 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 20
| Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 25 мм | м | 20.4
| Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 40
20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 20
| Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | м | 10.2
| Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 10.2
21 | Линия провода тросового, количество проводов в линии до 4, сечение жил провода: до 6 мм2 | м | 30
| Трос (канат) стальной в оболочке ПВХ, диаметр 3 мм | кг | 0.459
| Талреп крюк-кольцо М10 для троса | шт | 4
| Коуш 3мм | шт | 4
| Зажим для троса 3мм | шт | 4
| Кабель парной скрутки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 | м | 30.6
22 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | м | 600
| Кабель КСБГнг-FRHF 2х2х0,9 | м | 612
Условия производства работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ЭЦ-ТИ |  |  |  | Ю.Г. Сияшин
Зам.начальника ЭЦ-ТИ по РЗА |  |  |  | А.А. Доскальчук
Начальник СДТУ |  |  |  | А.Е. Привалов

## Ведомость №2
Директор филиала
ООО "Байкальская энергетическая
компания" ТЭЦ-6
_______________С.И.Коноплев
"___"__________ 2024 г.
Ведомость объемов работ № 2
Объект: | "Вагоноопрокидыватель ( ЭПТК ТЭЦ). Инв. № ИЭ14800000024. Модернизация системы пожарной сигнализации с установкой ПС, СОУЭ в помещении РУСН-0,4кВ В/О"
Пусконаладочные работы.
| Категория технической сложности системы |  | I
| Коэффициент сложности системы |  | 1
М- | Коэффициент метрологической сложности (табл.1, п.1) |  | 1
И- | Коэффициент развитости информационных функций ( табл. 2 , п.1) |  | 1
У- | Коэффициент развитости управляющих функций ( табл. 3 , п.1) |  | 1
Ка и- | Канал аналоговый отображения информации |  | 0
Кди- | Канал информационный дискретный измерительный |  | 7.02
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А |  | 6
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ |  | 1
| Дублирование отбражения информации на Оповещатель световой адресный С2000-ОСТ исп.0, Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ |  | 0.02
Кау- | Канал аналоговый управления |  | 0
Кду- | Канал дискретный управления |  | 0
Кобщи- | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов |  | 7.02
Кобщу- | Общее количество каналов управления аналоговых и дискретных |  | 0
Кобщ.= | (Кобщ.и+Кобщ.у)-общее количество каналов информационных и управления аналоговых и дискретных |  | 7.02
Расчет поправочных коэффициентов к базовой расценке
ФмИ- | коэффициент, учитывающий "метрологическую сложность" и "развитость информационных функций" ФМИ= 0,5+Каи:Кобщи*М*И (п.2.2.3.1.) |  | 0.5
ФУ- | коэффициент, учитывающий "развитость управляющих функций" ФУ= 1,0+(1,31*Кау+0,95*Кду):Кобщ*У (п.2.2.3.2.) |  | 1
Общий | Сметная расценка расчитывается применением к базовой расценке поправочных коэффициентов, которые между собой перемножаются (ФМИ*ФУ) |  | 0.5
Условия производства работ: 1. Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ имеется один из перечисленных ниже факторов: - движение транспорта по внутрицеховым путям; - действующее технологическое или лабораторное оборудование; - мебель и иные загромождающие помещения предметы 2. Выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования
Подписи лиц, ответственных на филиале за составление
( с указанием должностей и расшифровкой подписей)
Начальник ЭЦ-ТИ |  |  | Ю.Г. Сияшин
Зам.начальника ЭЦ-ТИ по РЗА |  |  | А.А. Доскальчук
Начальник СДТУ |  |  | А.Е. Привалов