## Лист2
Приложение №1 к Заявке №3И/23 по договору №131/20 от 11.12.2020г.
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
_______________ | [7 empty] | _______________В.А. Чеверда
"____" ________________ 2023г. | [7 empty] | "____" ________________ 2023г.
Ведомость объемов работ №1
Система вентиляции и кондиционирования здания ГЭС. Ремонт системы кондиционирования с заменой оборудования
(категория ремонта)
Вентиляционное оборудование инв. №КСУ010000617 (ТГ0001050).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. IGS00SAV04 Система кондиционирования здания РЩ-110
1 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м) | компл | 1 | Кондиционер | компл | 1 | лом
2 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м) | компл | 1 |  |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм | кг | 0.2 | подрядчик
[8 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 7e-05 | подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.004 | подрядчик
[8 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм | 10 м | 1 | подрядчик
[8 empty] | Пена монтажная | л | 1 | подрядчик
[8 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 100 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0.5 | подрядчик
[8 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 10 | подрядчик
[8 empty] | Кондиционер Haier HSU-12HTO3/R2 | шт | 1 | Заказчик
Раздел 2. IGS00SAV02 Система кондиционирования здания гидростанции (ЛАЗ СДТУ)
3 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: 14 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 3 до 5 м) | компл | 1 | Кондиционер | компл | 1 | лом
4 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: 14 кВт | компл | 1 |  |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм | кг | 0.3 | подрядчик
З | [7 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 7e-05 | подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.004 | подрядчик
[8 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм | 10м | 2 | подрядчик
Н, З | [7 empty] | Пена монтажная | л | 1 | подрядчик
З | [7 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 1 | подрядчик
З | [7 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 20 | подрядчик
Н, З | [7 empty] | КОНДИЦИОНЕР Timberk АС TIM 36LC ST3 | шт | 1 | Заказчик
Раздел 3. IGS00SAV02 Система кондиционирования здания гидростанции (кабинет ДЗР "Сибирь")
5 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,036 (3*1,2) / 100 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.000288 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.001044 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.198 | подрядчик
6 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. до 8 м) | компл | 1 | Кондиционер | компл | 1 | лом
7 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 5 до 8 м) | компл | 1 |  |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм | кг | 0.2 | подрядчик
З | [7 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 7e-05 | подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.004 | подрядчик
[8 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм | 10 м | 2 | подрядчик
Н, З | [7 empty] | Пена монтажная | л | 1 | подрядчик
З | [7 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 100 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 1 | подрядчик
З | [7 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 20 | подрядчик
Н, З | [7 empty] | Кондиционер Haier HSU-12HTO3/R2 | шт | 1 | Заказчик
Раздел 4. IGS00SAV03 Система кондиционирования здания ВОХР (ПЦН)
8 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 10 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,036 (3*1,2) / 100 |  |  |  |  | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 | 0.000576 | подрядчик
[8 empty] | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т | 0.002088 | подрядчик
[8 empty] | Щиты настила, все толщины | м2 | 0.2484 | подрядчик
10 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 8 до 10 м) | компл | 1 | Кондиционер | компл | 1 | лом
11 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт (Прил.20.1 п.3.9 Установка сплит-систем на высоте от пола св. 8 до 10 м) | компл | 1 |  |  |  |  | Лента полиэтиленовая с липким слоем, толщина 0,1 мм | кг | 0.2 | подрядчик
З | [7 empty] | Винты самонарезающие, оцинкованные, размер 4х12 мм | т | 7e-05 | подрядчик
[8 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм | 1000 шт | 0.004 | подрядчик
[8 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм | 10м | 2 | подрядчик
Н, З | [7 empty] | Пена монтажная | л | 1 | подрядчик
З | [7 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 100 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл | 1 | подрядчик
[8 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 1 | подрядчик
З | [7 empty] | Трубы медные для систем кондиционирования | м | 20 | подрядчик
Н, З | [7 empty] | Кондиционер Haier HSU-12HTO3/R2 | шт | 1 | Заказчик
Необходимость работ подтверждаем |  |  |  |  | Заказчик:
Ведущий инженер департамента по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | Главный инженер ИГЭС |  |  |  |  | А.Н. Николаев
[5 empty] | Начальник ОЭЦ ИГЭС |  |  |  |  | В.П. Гаримыко
|  |  | В.Ю. Бочкарев |  | Начальник СРЗиА и СДТУ ИГЭС |  |  |  |  | И.С. Гаськов
П.В. Потемкин
[5 empty] | Инженер ОППР ИГЭС |  |  |  |  | А.В. Борейко |  | И.о. начальника ОЭЦ ИГЭС

## Лист1
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | СОГЛАСОВАНО:
Начальник Иркутского участка ООО "ГЭС-ремонт" по доверенности №ГЭСр-ДВ-21-0003 от 11.01.2021г. |  |  |  | Начальник Иркутского участка ООО "ГЭС-ремонт" по доверенности №ГЭСр-ДВ-21-0003 от 11.01.2021г. |  |  |  | Начальник Иркутского участка ООО "ГЭС-ремонт" по доверенности №ГЭСр-ДВ-21-0003 от 11.01.2021г.
_______________ А.В. Юнда |  |  |  | _______________ А.В. Юнда |  |  |  | _______________ А.В. Юнда
"____" ________________ 2022г. |  |  |  | "____" ________________ 2022г. |  |  |  | "____" ________________ 2022 г.
Ведомость объемов работ №1 |  |  |  | Ведомость объемов работ №2 |  |  |  | Ведомость объемов работ №3
Капитальный ремонт гидротурбины. |  |  |  | Капитальный ремонт гидрогенератора (мех.часть). |  |  |  | Капитальный ремонт гидрогенератора (эл.часть).
(категория ремонта) |  |  |  | (категория ремонта) |  |  |  | (категория ремонта)
Гидротурбины ПЛ-577-ВБ-720 ст. №6 инв. № 054357 (ТГ0001085). |  |  |  | Гидpогенеpатор N6 1160-180-72 инв. № №054365 (ТГ0001076). |  |  |  | Гидpогенеpатор N6 1160-180-72 инв. №054365 (ТГ0001076).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) |  |  |  | (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер) |  |  |  | (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | № п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | № п.п. | Наименование работ | Объем работ
|  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. IGS60MEA10HA000 Подготовительные работы. Проверка параметров технического состояния гидроагрегата |  |  |  | Раздел 1. IGS60MKA00 Подготовительные работы. Проверка параметров технического состояния гидроагрегата |  |  |  | Раздел 1. IGS60MKA60 Подготовительные работы. Проверка параметров технического состояния гидроагрегата
1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидротурбина | 1 | 1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидротурбина | 1 | 1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидротурбина | 1
2 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1 | 2 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1 | 2 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1
3 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,7 ген., 0,3-турб.) ПЗ=0,3) | гидроагрегат | 1 | 3 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,7 ген., 0,3-турб.) ПЗ=0,7) | гидроагрегат | 1
4 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник, установка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1 | 4 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник, установка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1 | 3 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник, установка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1
5 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,3-турбина, 0,7-эл.часть) ПЗ=0,3) | проворот | 1 |  |  |  |  | 4 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,3 турбина, К-0,7 генератор эл.часть) ПЗ=0,7) | проворот | 1
|  |  |  | 5 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. до или после ремонта, диаметр зеркального диска свыше 2,5 м: подпятник однорядный на гидравлической опоре, зонтичный тип генератора | проворот | 1
|  |  |  | 6 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до ремонта: диаметр шейки вала от 0,95 м и выше (ВГП) | проворот | 1
|  |  |  | 7 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до ремонта: диаметр шейки вала от 0,95 м и выше (НГП) | проворот | 1
|  |  |  | 8 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | проворот | 1
Раздел 2. IGS60MEA10HA000 Подготовительные работы. Осушение проточной части.
7 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (НБ РЗ) | тонна железобетонных конструкций | 63.55
8 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (НБ ЗХВ) | тонна металлоконструкций затвора | 124
9 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (РЗ) | тонна металлоконструкций затвора | 79
10 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (ВБ) | тонна железобетонных конструкций | 24
11 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (АРЗ) | тонна металлоконструкций затвора | 264.4
12 | Снятие люка крышки турбины весом до 0,02 т (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса диаметром свыше 5 до 8 м | люк | 5
13 | Установка с понтона консольных лесов со щитами, подмостями в конусе отсасывающей трубы: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
14 | Слив масла с рабочего колеса при установленном насосе на лопастях рабочего колеса, в промежуточный бак, с последующей откачкой в центральное маслохозяйство (ЦМХ), с заливкой в бак "грязного" масла, очистка масла от воды, механических примесей, подачей масла в "чистый" бак ЦМХ, подачей масла в промежуточный бак и заливкой масла в рабочее колесо через маслонапорную установку или маслоприемник гидроагрегата (Коэффициент к объему (слив масла) ПЗ=0,2) | 1 т масла | 3
Раздел 3. IGS60MEA10HA000 Турбинный подшипник
15 | Снятие, установка ограждения вала, ремонт верхнего торцевого уплотнения, воротникового уплотнения однорядного подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м | подшипник | 1
16 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м (Прим.3 При выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | подшипник | 1
17 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м | подшипник | 1
Раздел 4. IGS60MEA10HA000 Направляющий аппарат
18 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м при количестве лопаток свыше 24 шт (Прим.1 При длине (высоте) пера лопатки более двух метров; Прим.2 При отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
22 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, вес лопатки свыше 1,7 до 3,4 т | лопатка | 32
23 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: свыше 6,4 до 8,4 м, свыше 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
24 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
25 | Снятие, ремонт и установка шпонок цилиндрических для соединения рычага с верхней цапфой лопатки направляющего аппарата с применением штатной оснастки в составе гидроагрегата, диаметр цапфы лопатки: свыше 200 до 300 мм (Прим.1 При использовании гидравлических домкратов) | шпонка | 1
26 | Снятие, ремонт и установка опорных тарелок, болтов, накладок и рычагов с верхней цапфы лопатки с применением гидравлических домкратов: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, при весе узла свыше 150 до 250 кг | узел | 1
27 | Снятие, ремонт и установка корпуса подшипника верхней цапфы лопатки с применением гидравлических домкратов: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, при весе узла свыше 200 до 400 кг | узел | 1
28 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, вес узла или детали свыше 150 до 250 кг | узел, деталь | 1
29 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 426-529мм | 10 шт. | 0.1
30 | Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора на гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный в нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника): диаметр поршня свыше 500 до 700 мм | сервомотор | 1
31 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора в нише шахты турбины: при диаметре свыше 500 до 700 мм (Прим.4 При выполнении работ на сервомоторе со стопорным устройством) | сервомотор | 1
32 | Подъем и установка регулирующего кольца при помощи ручных грузоподъемных приспособлений, осмотр опор скольжения, ремонт опор скольжения с подгонкой и шабровкой, заливка эпоксидным компаундом, диаметр рабочего колеса: свыше 5 до 8 м (Прим.1 При отсутствии работ по ремонту и восстановлению опор скольжения регулирующего кольца) | регулирующее кольцо | 1
33 | Разъединение, снятие соединительных пальцев и втулок подшипников скольжения с накладок, вилок-стяжек и проушин регулирующего кольца, установка новых втулок подшипников скольжения, соединительных накладок через вилки стяжки с проушинами регулирующего кольца: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м при количестве лопаток свыше 24 шт (Прим.3 При выполнении работ по обработке втулок подшипников скольжения или соединительных пальцев в установочные размеры вручную) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
34 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: до 22мм | шт. | 10
35 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: свыше 4,75 до 8,4 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 30
36 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: свыше 4,75 до 8,4 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 30
37 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: свыше 4,75 до 8,4 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 80
Раздел 5. IGS60MEA10HA000 Крышка турбины
38 | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости, диаметр рабочего колеса: свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (40% от площади крышки турбины) ПЗ=0,4) | турбина | 1
Раздел 6. IGS60MEA10HA000 Лопасти рабочего колеса
39 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | проворот | 1
Раздел 7. IGS60MEA10HA000 Камера рабочего колеса.
40 | Ремонт съемного сегмента (сектора) камеры рабочего колеса с заменой крепежных элементов, распорных домкратов, фаркопфов, восстановление сварных соединений в ребрах жесткости, диаметр рабочего колеса: от 5 до 8 м (Коэффициент к объему (замена крепежа) ПЗ=0,5) | сектор | 1
Раздел 8. IGS60MEA10HA000 Система смазки и техводоснабжения ТП
41 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 3
42 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 80 мм: 2 группа сложности | шт. | 3
43 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 3
44 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10 шт. | 0.6
45 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1
46 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 100 мм: 2 группа сложности | шт. | 1
47 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1
48 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 0.2
49 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-125мм | шт. | 1
50 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-125мм | шт. | 1
51 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 108-133мм | 10 шт. | 0.2
52 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 1.2
53 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 89 до 108мм | фланцевое соединение | 12
54 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности | шт. | 2
Раздел 9. IGS60MEA10HA000 Система регулирования
55 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт. | 2
56 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности | шт. | 2
57 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт. | 2
58 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 219-325мм | 10 шт. | 0.4
59 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2
60 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности | шт. | 2
61 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2
62 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 0.4
63 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 2
64 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 50 мм: 2 группа сложности | шт. | 2
65 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 2
66 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 0.4
67 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 3
68 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 3
69 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 3
Раздел 10. IGS60MEA10HA000 Вспомогательное оборудование
70 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | 1 клапан | 2
71 | Ремонт сливного клапана диаметром от 400 до 600 мм. Разборка, демонтаж штанг, устранение дефектов во фланцевых соединениях, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе: электропривод (Коэффициент к объему (ревизия, устранение дефектов, замена уплотнения) ПЗ=0,2) | 1 клапан | 1
72 | Ремонт лекажного агрегата. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры: диаметр рабочего колеса до 8 м | узел (агрегат) | 1
73 | Снятие насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма: масса до 0,05т (дренажный) | шт. | 1
74 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей до 50 м3/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | шт. | 1
75 | Установка насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма: масса до 0,05т (дренажный) | шт. | 1
76 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 8 м (фильтр ф700мм) (Прим При выполнении работ по ремонту фильтров за шахтой турбины) | турбина | 1
77 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 8 м(2 фильтра ф250мм) | турбина | 1
Раздел 2. IGS60MKA00 Маслоприемник
|  |  |  | 9 | Снятие маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | маслоприемник | 1
|  |  |  | 10 | Снятие опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
|  |  |  | 11 | Установка опоры маслоприемника: диаметр рабочего колеса свыше 5,0 до 8,0 м | маслоприемник | 1
|  |  |  | 12 | Установка малой штанги маслоприемника. Установка и крепление деталей и узлов маслоприемника: диаметр рабочего колеса от 5,0 до 8,0 м | маслоприемник | 1
|  |  |  | 13 | Снятие, ремонт и установка маслоотражателя с заменой изоляционной прокладки | маслоприемник | 1
|  |  |  | 14 | Ремонт подшипников скольжения с заменой бронзовых, капроновых втулок в корпусе маслоприемника, с восстановлением зазоров путем пришабривания рабочей поверхности втулки и набором прокладок под корпус маслоприемника: диаметр штанги свыше 150 мм | втулка | 3
|  |  |  | 15 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | 1 т трубопровода | 0.994
|  |  |  | 16 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | тонна | 0.994
|  |  |  | 17 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 219-325мм | 10 шт. | 0.4
|  |  |  | 18 | Снятие лестниц, площадок, ограждений по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | т | 0.274
|  |  |  | 19 | Установка лестниц, площадок, проходов, ограждений | тонна металлоконструкций | 0.274
|  |  |  | 20 | Снятие вала-надставки, перенос на монтажную площадку с использованием заводского приспособления: диаметр шейки вала свыше 0,65 до 0,95 м, вес вала до 14,5 т (Прим При отсутствии приспособления и при переносе на гибких стропах) | вал | 1
|  |  |  | 21 | Установка вала-надставки, соединение верхней штанги маслопровода рабочего колеса: диаметр шейки вала свыше 0,65 до 0,95 м, вес вала-надставки до 14,5 тн (Прим При проведении работ по фиксации фланцевого соединения верхней штанги маслопровода с установкой штифтов) | вал | 1
Раздел 3. IGS60MKA00 Верхний генераторный подшипник (6 сегментов, 6 секции маслоохладителей)
|  |  |  | 22 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подшипника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну, вес маслоохладителя до 0,2 т: зонтичный маслоохладитель, кольцевой генератор (Коэффициент к объему ПЗ=0,4) | маслоохладитель (секция) | 6
|  |  |  | 23 | Разборка, ремонт сегментов, опорных болтов, вкладышей, крепежных элементов с проверкой и восстановлением изоляции вкладышей, сборка направляющего подшипника, диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м: зонтичный генератор (Прим.1 При выполнении работ по восстановлению заходной кромки на сегментах подшипника; Прим.2 При выполнении работ по замене уплотнения крышки маслованны подшипника, при разборке крышки на 3 и более частей с последующей сборкой) | подшипник | 1
|  |  |  | 24 | Шабрение сегментов подшипника проворотом ротора мостовым краном по натирам, вес сегмента свыше 0,065 до 0,13 т: зонтичный генератор | сегмент | 6
|  |  |  | 25 | Снятие выгородки, замена уплотнения, дефектация крепежных элементов, устранение дефектов, очистка от наносов, подъем и закрепление выгородки, диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м: зонтичный генератор | подшипник | 1
|  |  |  | 26 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора до или после ремонта: диаметр шейки вала от 0,95 м и выше | проворот | 1
Раздел 4. IGS60MKA00 Подпятник
|  |  |  | 27 | Снятие, разборка, очистка маслоохладителей подпятника, крышек, трубных досок, трубок охладителей от наносов, грязи, отложений дрейсены, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка маслоохладителей в ванну подпятника, вес маслоохладителя до 0,2 т: маслоохладитель зонтичной конструкции, прямоугольный генератор | маслоохладитель (секция) | 12
|  |  |  | 28 | Разборка ограждения по ванне подпятника, восстановление уплотнения, сборка: диаметр диска подпятника свыше 2,5 м | подпятник, генератор зонтичный | 1
|  |  |  | 29 | Разборка, сборка, устранение дефектов уплотнений и крышки масляной ванны подпятника, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: зонтичный | подпятник | 1
|  |  |  | 30 | Снятие, ремонт, установка выгородки подпятника с заменой шнурового фланцевого уплотнения, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: зонтичный генератор | подпятник | 1
|  |  |  | 31 | Разъединение остова (втулки) ротора, диаметр зеркального диска свыше 2,5 м: с диском подпятника | ротор | 1
|  |  |  | 32 | Устранение деформации поверхности тыльной стороны диска подпятника, или деформации рабочей поверхности диска подпятника, диаметр зеркального диска свыше 2,5 м: прокладками, зонтичный генератор | подпятник | 1
|  |  |  | 33 | Соединение остова ротора (втулки ротора) с диском подпятника: диаметр диска подпятника свыше 2,5 м | ротор | 1
|  |  |  | 34 | Подготовка подпятника к провороту гидрогенератора с применением мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора, сердечника статора, волны тормозного диска, проверка геометрических размеров рабочего колеса - камеры рабочего колеса и т.д. после ремонта, диаметр зеркального диска свыше 2,5 м: подпятник однорядный на гидравлической опоре, зонтичный тип генератора | проворот | 1
|  |  |  | 35 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, диаметр ротора свыше 9 до 12 т: распределение нагрузки предварительно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
|  |  |  | 36 | Распределение нагрузки (подбивка) на сегменты однорядного подпятника генераторов зонтичного типа, предварительно или окончательно перед закрытием маслованны, диаметр ротора свыше 9 до 12 т: распределение нагрузки окончательно, исчисление по индикаторам | подпятник | 1
Раздел 5. IGS60MKA00 Нижний генераторный подшипник (6 сегментов , 6 секции маслоохладителей)
|  |  |  | 37 | Шабрение сегментов подшипника по натирам после проворота ротора гидроагрегата мостовым краном: вес сегмента до 0,13 до 0,19 т (Прим.2 При шабрении сегментов без проворота ротора мостовым краном (разрезка крупных натиров); Двойная шабровка) | сегмент | 6
|  |  |  | 38 | Снятие, опускание выгородки, замена уплотнения, устранение дефектов, очистка, подъем и установка: диаметр шейки вала свыше 0,95 м | подшипник | 1
|  |  |  | 39 | Снятие деталей подшипника, устранение дефектов на сегментах, опорных болтах, вкладышах, крепежных элементах с проверкой и восстановлением изоляции сопрягаемых поверхностей деталей подшипника: диаметр шейки вала от 0,95 м и выше (Прим.2 При снятии и устранении дефектов на уплотнении крышки маслованны при разборке на 2-е; 4-е и более частей с последующей сборкой; Прим.3 При восстановлении заходной кромки на сегментах) | подшипник | 1
|  |  |  | 40 | Снятие, разборка маслоохладителей подшипника прямоугольной конструкции, очистка трубных досок, крышек от наносов, грязи, окраска, сборка, проведение гидроиспытаний, установка в маслованну: вес маслоохладителя до 0,2 т (Коэффициент к объему ПЗ=0,4) | маслоохладитель | 6
|  |  |  | 41 | Подготовка подшипника к провороту ротора главного генератора при помощи мостового крана с целью проверки линии вала, концентричности обода ротора после ремонта: диаметр шейки вала от 0,95 м и выше | проворот | 1
Раздел 2. IGS60MKA60 Система возбуждения
[8 empty] | 5 | Снятие, ремонт, установка щеточно-контактного аппарата (узел расположен выше ротора главного генератора), на опоре маслоприемника: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | генератор | 1
[8 empty] | 6 | Снятие, (установка) коробов, разборка (сборка) ремонт, рихтовка, лужение контактных поверхностей нулевых и главных выводов статора генератора: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | статор | 1
[8 empty] | 7 | Снятие перекрытия камеры холодного воздуха над вентиляционным каналом: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | генератор | 1
[8 empty] | 8 | Сборка перекрытия камеры холодного воздуха: диаметр ротора генератора свыше 9,0 до 12,0 м | комплект | 1
[8 empty] | 9 | Ремонт со снятием и установкой перекрытия верхней лучевой крестовины с заменой крепежных элементов, уплотнений стыков: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | крестовина | 1
[8 empty] | 10 | Разборка, устранение дефектов, сборка верхних воздухоразделяющих щитов генератора, диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м: горизонтальные | генератор | 1
[8 empty] | 11 | Снятие пожарного трубопровода: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | кольцо | 1
|  |  |  | Раздел 6. IGS60MKA00 Ротор |  |  |  | Раздел 3. IGS60MKA60 Ротор генератора.
[8 empty] | 12 | Снятие, установка полюса с одним хвостовиком. Удаление (установка) полюсных клиньев, пружин ротора в расточке со статором: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м, высота активного железа свыше 1,7 до 2 м | полюс | 18
|  |  |  | 42 | Очистка, промывка остова ротора в расточке со статором, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений вручную: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,5 мех.ч., 0,5 эл.ч.) ПЗ=0,5) | ротор | 1 | 13 | Очистка, промывка остова ротора в расточке со статором, стали обода ротора, катушек полюсов, устранение закупорок вентиляционных каналов активной стали от масляных загрязнений вручную: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,5 мех.ч., 0,5 эл.ч.) ПЗ=0,5) | ротор | 1
|  |  |  | 43 | Разъединение дисков крепления спиц, ротора главного генератора от центральной втулки, установленной на валу генератора с натягом: диаметр втулки ротора свыше 2 м (Коэффициент к объему (10 шпилек для контроля металла) ПЗ=0,1; Прим.1 При выполнении работ по снятию конических шпилек с применением гидродомкрата) | фланец (диск) | 2
|  |  |  | 44 | Соединение спицевого остова ротора с втулкой ротора, насаженной на вал генератора, затяжка конических шпилек моментным ключом: диаметр фланца вала свыше 2,0 м (Коэффициент к объему (10 шпилек для контроля металла) ПЗ=0,1; Прим При проведении работ по установке конических шпилек с использованием специального гидродомкрата) | фланец | 2
|  |  |  | 45 | Демонтаж дефектных шпилек фланцевых соединений, диаметр резьбы шпильки свыше 42 до 52 мм: излом на уровне фланца (конические шпильки спиц ротора для контроля металла М48) | шт. | 19
|  |  |  | 46 | Монтаж дефектных шпилек фланцевых соединений, диаметр резьбы шпильки свыше 42 до 52 мм: излом на уровне фланца | шт. | 19
[8 empty] | 14 | Разборка, ремонт, восстановление, сборка контактных поверхностей межполюсных соединений с разборкой и сборкой элементов крепления, проверка корпусной изоляции элементов крепления, диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м: болтовое крепление на выносную планку | полюс | 72
[8 empty] | 15 | Снятие токоподвода. Замена корпусной изоляции, установка токоподвода с проведением высоковольтных испытаний, ротор в расточке со статором: высота стали ротора свыше 1,7 до 2 м (Коэффтциент к объему ПЗ=0,9) | генератор | 1
[8 empty] | 16 | Ремонт демпферной обмотки. Снятие (установка) демпферных соединений, очистка мест крепления от коррозии, лужение посадочных мест, заменой крепежных элементов, ротор в расточке со статором: высота стали ротора свыше 1,7 до 2 м | ротор | 1
[8 empty] | 17 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка верхнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | кольцо коллектора | 1
[8 empty] | 18 | Разборка, устранение дефектов, очистка, продувка, сборка нижнего пожарного кольца внутри стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Прим.2 При выполнении работ без разборки коллектора) | кольцо коллектора | 1
Раздел 4. IGS60MKA60 Статор генератора
[8 empty] | 19 | Очистка, промывка активного железа сердечника статора, лобовых частей обмотки, шин, перемычек, устранение закупорок вентиляционных каналов, вручную, ротор в расточке со статором: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | статор | 1
[8 empty] | 20 | Осмотр статора главного генератора по узлам и деталям, высота стали статора свыше 1,7 м: при количестве полюсов ротора 96 шт (Крепления активной стали сердечника к корпусу, наличие контактной коррозии, «волны» пакетов сердечника, местных перегревов, смещения листов в пакетах, элементов крепления обмотки в пазовых и лобовых частях путем демонтажа кратного числа полюсов -4, и проворотом ротора главного генератора при помощи мостового крана) | проворот | 1
[8 empty] | 21 | Подпрессовка активного железа нажимными гребенками и стяжными шпильками, ротор в расточке со статором, диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м: при высоте активного железа свыше 1,4 до 2 м | статор | 1
[8 empty] | 22 | Переклиновка пазов активной стали сердечника статора при зоне "бухтения" до 50% длины паза, ротор в расточке со статором: диаметр ротора генератора свыше 1,4 до 2 м (Прим При проведении работ на статоре главного генератора, когда одновременно производятся ремонтные работы на турбине ПЗ=1,08) | паз | 200
[8 empty] | 23 | Покрытие обмотки статора эмалью (электроизоляционным лаком) на два слоя, ротор в расточке со статором: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | статор | 1
[8 empty] | 24 | Срезка и накладка бандажей на лобовые части обмотки, шины, перемычки с последующей пропиткой, ротор в расточке со статором | бандаж | 486
Раздел 7. IGS60MKA00 Верхняя крестовина
|  |  |  | 47 | Снятие верхней крестовины с использованием гибких стропов, диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м: зонтичный (Прим.1 При выполнении работ по переносу верхней крестовины с использованием траверсы и штанг) | крестовина | 1
|  |  |  | 48 | Чистка, промывка стальных конструкций лап верхней крестовины, перекрытия лап крестовины, балок, перемычек вручную, при разобранном агрегате: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (площадь горизонтальной поверхности) ПЗ=0,5) | крестовина | 1
|  |  |  | 49 | Монтаж верхней крестовины, закрепление на "маяках" домкратами от стакана генератора: диаметр ротора генератора свыше 9,0 до 12,0 м, генератор зонтичный | крестовина | 1
Раздел 8. IGS60MKA00 Система ТВС
|  |  |  | 50 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 1
|  |  |  | 51 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности | шт. | 1
|  |  |  | 52 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 1
|  |  |  | 53 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 133-159мм (ПП) | 10 шт. | 0.2
|  |  |  | 54 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт. | 3
|  |  |  | 55 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 3
|  |  |  | 56 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт. | 3
|  |  |  | 57 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 0.6
|  |  |  | 58 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 3.2
Раздел 5. IGS60MKA60 Вспомогательное электрооборудование
[8 empty] | 25 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность до 1кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин (Эл.двигатель лекажного насоса с выводом ротора) (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | шт. | 1
[8 empty] | 26 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин (Эл.двигатель дренажного насоса с выводом ротора) (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | шт. | 1
[8 empty] | 27 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма: мощность свыше 40 до 100кВт | шт. | 2
[8 empty] | 28 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 50 до 75кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин (Эл.двигатели МНУ с выводом ротора) (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | шт. | 2
[8 empty] | 29 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма: мощность свыше 40 до 100кВт | шт. | 2
[8 empty] | 30 | Ремонт элегазовых выключателей, класс напяжения: 6-10 кВ, III группа сложности ремонта (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | выключатель | 1
[8 empty] | 31 | Ремонт сборок и панелей напряжением 0,4кВ, тип ПРС: 2 группа сложности (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | панель (сборка) | 1
[8 empty] | 32 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | 100 пог.м | 1
[8 empty] | 33 | Ремонт 2 группы сложности преобразователя частоты ИЭ-9402, ИЭ-9403, ИЭ-9401, С-759, ПЧЕ-4, ПЧЕ-10 (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | шт. | 2
[8 empty] | 34 | Ремонт сухих вольтодобавочных сериестных трансформаторов типа ТСВ-2500 с номинальным током сетевой обмотки 1550А, 2 группа сложности (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | шт. | 1
[8 empty] | 35 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения свыше 10 до 35 кВ: группы сложности II (1ТН, 2ТН, 3ТН) (Коэффициент к объему (без испытаний) ПЗ=0,9) | шт. | 7
Раздел 6. IGS60MKA60 Контактные кольца
[8 empty] | 36 | Шлифовка контактных колец в подшипниках на холостом ходу гидроагрегата (узел расположен выше ротора главного генератора) с помощью приспособления, на опоре маслоприемника: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | генератор | 1
Раздел 11. IGS60MEA10HA000 Работы не учтённые базовыми ценниками | [7 empty] | Раздел 7. IGS60MKA60 Работы не учтённые базовыми ценниками
78 | Работа крановщика при демонтаже и ремонте генератора | чел.час | 80 |  |  |  |  | 37 | Работа крановщика при капитальном ремонте генератора | чел.час | 160
[8 empty] | 38 | Установка и снятие защитного ограждения расточки статора в машинном зале. Установка защитной сетки в цилиндре статора | генер | 1
[8 empty] | 39 | Изготовление стопорной шайбы | шт | 200
Раздел 8. IGS60MKA60 Ремонт лакокрасочного покрытия
Пожаротушение
[8 empty] | 40 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком) | 10м2 | 0.51
эл.двигат.
[8 empty] | 41 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком) | 10м2 | 0.06
систем шин
[8 empty] | 42 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком) | 10м2 | 0.48
[8 empty] | 43 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком) | 10м2 | 0.48
[8 empty] | 44 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком) | 10м2 | 0.48
[8 empty] | 45 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на два слоя (прим.2 Доп.1При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком) | 10м2 | 0.24
Раздел 12. IGS60MEA10HA000 Заключительные работы. Демонтаж лесов, заливка масла.
79 | Слив масла с рабочего колеса при установленном насосе на лопастях рабочего колеса, в промежуточный бак, с последующей откачкой в центральное маслохозяйство (ЦМХ), с заливкой в бак "грязного" масла, очистка масла от воды, механических примесей, подачей масла в "чистый" бак ЦМХ, подачей масла в промежуточный бак и заливкой масла в рабочее колесо через маслонапорную установку или маслоприемник гидроагрегата (Коэффициент к объему (заливка) ПЗ=0,2) | 1 т масла | 3
80 | Снятие с понтона консольных лесов со щитами, подмостями в конусе отсасывающей трубы: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
Раздел 13. IGS60MEA10HA000 Центровка гидроагрегата |  |  |  | Раздел 9. IGS60MKA00 Центровка гидроагрегата |  |  |  | Раздел 9. IGS60MKA60 Монтаж узлов генератора
81 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м | подшипник | 1
82 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,7-ген., 0,3-турб.) ПЗ=0,3) | гидроагрегат | 1 | 59 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,7 ген., 0,3-турб.) ПЗ=0,7) | гидроагрегат | 1
[8 empty] | 46 | Установка кольцевого пожарного трубопровода: диаметр ротора генератора свыше 9,0 до 12,0 м | кольцо | 1
83 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "маяков", зазоров, магнитной оси: диаметр ротора генератора свыше 9,0 до 12,0 м | гидроагрегат | 1
|  |  |  | 60 | Проверка линии вала, центровки штанги маслоприемника, неперпендикулярности диска подпятника к оси гидроагрегата проворотом ротора главного генератора с применением мостового крана после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | проворот | 1
84 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник на гидравлической основе, разборка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1 | 61 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник, разборка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1 | 48 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник на гидравлической основе, разборка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1
85 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,3 турбина, К-0,7 генератор эл.часть) ПЗ=0,3) | проворот | 1 |  |  |  |  | 47 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (генератор эл.часть) ПЗ=0,7) | проворот | 1
Раздел 14. IGS60MEA10HA000 Заключительные работы. Подготовка к пуску. |  |  |  | Раздел 10. IGS60MKA00 Заключительные работы. Подготовка к пуску.
86 | Установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Прим При выполнении работ с заменой уплотняющих манжет по периметру люка ПЗ=1,08) | люк | 5
87 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (НБ РЗ) | тонна железобетонных конструкций | 63.55
88 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (НБ ЗХВ) | тонна металлоконструкций затвора | 124
89 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (РЗ) | тонна металлоконструкций затвора | 79
90 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (ВБ) | тонна железобетонных конструкций | 24
91 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном | тонна металлоконструкций затвора | 264.4
92 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1 | 62 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,5 генератор мех.часть, К-0,5 генератор эл.часть) ПЗ=0,5) | генератор | 1 | 50 | Предпусковая очистка гидрогенератора, осмотр и освидетельствование: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему ПЗ=0,5) | генератор | 1
93 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,33 турбина, К-0,34 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1 | 63 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,33 турбина, К-0,34 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1 | 49 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,33 турбина, К-0,34 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1
94 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
95 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастной гидротурбины после ремонта: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1 | 64 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастного гидрогенератора после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,6 генератор мех.часть, К-0,4 генератор эл.часть) ПЗ=0,6) | генератор | 1 | 51 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастного гидрогенератора до ремонта или после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему ПЗ=0,4) | генератор | 1
96 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидротурбина | 1 | 65 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до или после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидротурбина | 1 | 52 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидротурбина | 1
Вредность до 4 баллов разделы 1-5, 8-10, 12-14 | [7 empty] | Вредность до 2 баллов
Вредность до 6 баллов разделы 6,7,11 | [7 empty] | Необходимость работ подтверждает:
Необходимость работ подтверждает | [7 empty] | Инженер 1 категории департамента по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
Ведущий инженер департамента по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
П.В. Потемкин

## Лист3
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Иркутского участка ООО "ГЭС-ремонт" по доверенности №ГЭСр-ДВ-21-0003 от 11.01.2021г.
_______________ А.В. Юнда
"____" ________________ 2022г.
Ведомость объемов работ №1
Капитальный ремонт гидротурбины.
(категория ремонта)
Гидротурбины ПЛ-577-ВБ-720 ст. №6 инв. № 054357 (ТГ0001085).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ
|  | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4
Раздел 1. IGS60MEA10HA000 Подготовительные работы. Проверка параметров технического состояния гидроагрегата
1 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования до ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидротурбина | 1
2 | Маркировка всех узлов и деталей гидроагрегата до ремонта: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1
3 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,7 ген., 0,3-турб.) ПЗ=0,3) | гидроагрегат | 1 | 82 | Проверка, фиксация зазоров, контрольных расстояний ("маяков") подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных, уклона вала, магнитной оси, средней линии, оси разворота лопастей рабочего колеса, после ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,7-ген., 0,3-турб.) ПЗ=0,3) | гидроагрегат | 1
4 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник, установка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1 | 84 | Приспособление для проворота ротора гидроагрегата, диаметр диска подпятника свыше 2,5 м: однорядный подпятник на гидравлической основе, разборка (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидроагрегат | 1
5 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (0,3-турбина, 0,7-эл.часть) ПЗ=0,3) | проворот | 1 | 85 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,3 турбина, К-0,7 генератор эл.часть) ПЗ=0,3) | проворот | 1
|  |  |  | 83 | Центровка подвижных частей гидроагрегата относительно неподвижных в плане и по высоте с помощью направляющих подшипников, подпятника, фиксация "маяков", зазоров, магнитной оси: диаметр ротора генератора свыше 9,0 до 12,0 м | гидроагрегат | 1
|  |  |  | 92 | Предпусковая очистка турбины поворотно-лопастной, осмотр и освидетельствование: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
|  |  |  | 93 | Проверка крепления узлов и деталей гидроагрегата перед пуском: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м (Коэффициент к объему (К-0,33 турбина, К-0,34 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,33) | гидроагрегат | 1
|  |  |  | 94 | Пробный пуск турбины и наладка работы механизмов турбины с участием ремонтного персонала: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
|  |  |  | 95 | Участие ремонтного персонала в проведении нагрузочных испытаний поворотно-лопастной гидротурбины после ремонта: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
|  |  |  | 96 | Установка и снятие защитного настила средств механизации, вспомогательного оборудования после ремонта в машинном зале: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (К-0,34 турбина, К-0,33 генератор мех.часть, К-0,33 генератор эл.часть) ПЗ=0,34) | гидротурбина | 1
Раздел 2. IGS60MEA10HA000 Подготовительные работы. Осушение проточной части.
7 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (НБ РЗ) | тонна железобетонных конструкций | 63.55 | 87 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (НБ РЗ) | тонна железобетонных конструкций | 63.55
8 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (НБ ЗХВ) | тонна металлоконструкций затвора | 124 | 88 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (НБ ЗХВ) | тонна металлоконструкций затвора | 124
9 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (РЗ) | тонна металлоконструкций затвора | 79 | 89 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (РЗ) | тонна металлоконструкций затвора | 79
10 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (ВБ) | тонна железобетонных конструкций | 24 | 90 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (ВБ) | тонна железобетонных конструкций | 24
11 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (АРЗ) | тонна металлоконструкций затвора | 264.4 | 91 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 6 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном | тонна металлоконструкций затвора | 264.4
12 | Снятие люка крышки турбины весом до 0,02 т (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса диаметром свыше 5 до 8 м | люк | 5 | 86 | Установка люка крышки турбины (спиральной камеры, конуса отсасывающей трубы) для прохода на лопасти рабочего колеса, вес люка до 0,02 т: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м (Прим При выполнении работ с заменой уплотняющих манжет по периметру люка ПЗ=1,08) | люк | 5
13 | Установка с понтона консольных лесов со щитами, подмостями в конусе отсасывающей трубы: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1 | 80 | Снятие с понтона консольных лесов со щитами, подмостями в конусе отсасывающей трубы: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
14 | Слив масла с рабочего колеса при установленном насосе на лопастях рабочего колеса, в промежуточный бак, с последующей откачкой в центральное маслохозяйство (ЦМХ), с заливкой в бак "грязного" масла, очистка масла от воды, механических примесей, подачей масла в "чистый" бак ЦМХ, подачей масла в промежуточный бак и заливкой масла в рабочее колесо через маслонапорную установку или маслоприемник гидроагрегата (Коэффициент к объему (слив масла) ПЗ=0,2) | 1 т масла | 3 | 79 | Слив масла с рабочего колеса при установленном насосе на лопастях рабочего колеса, в промежуточный бак, с последующей откачкой в центральное маслохозяйство (ЦМХ), с заливкой в бак "грязного" масла, очистка масла от воды, механических примесей, подачей масла в "чистый" бак ЦМХ, подачей масла в промежуточный бак и заливкой масла в рабочее колесо через маслонапорную установку или маслоприемник гидроагрегата (Коэффициент к объему (заливка) ПЗ=0,2) | 1 т масла | 3
Раздел 3. IGS60MEA10HA000 Турбинный подшипник
15 | Снятие, установка ограждения вала, ремонт верхнего торцевого уплотнения, воротникового уплотнения однорядного подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м | подшипник | 1
16 | Разборка, очистка и сборка ванны подшипника: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м (Прим.3 При выполнении работ по очистке ванны нижнего направляющего подшипника от наносов, грязи и коррозии) | подшипник | 1
17 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м | подшипник | 1 | 81 | Проверка зазоров в однорядном подшипнике на "качь" по индикаторам часового типа с установкой прокладок: диаметр шейки вала свыше 0,95 до 1,5 м | подшипник | 1
Раздел 4. IGS60MEA10HA000 Направляющий аппарат
18 | Проверка торцевых зазоров по лопаткам направляющего аппарата с фиксацией длины вилок-стяжек, прогиба крышки турбины при открытии и закрытии направляющего аппарата до и после ремонта: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м при количестве лопаток свыше 24 шт (Прим.1 При длине (высоте) пера лопатки более двух метров; Прим.2 При отсутствии работ по определению прогиба крышки турбины) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
22 | Вывешивание лопаток направляющего аппарата и установка торцевых зазоров: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, вес лопатки свыше 1,7 до 3,4 т | лопатка | 32
23 | Разгонка зазоров по лопаткам направляющего аппарата диаметром: свыше 6,4 до 8,4 м, свыше 24 лопаток | направляющий аппарат | 1
24 | Гидравлические испытания системы регулирования в составе: сервомоторы, маслопроводы, золотники, клапана, колонка и запорная арматура: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | турбина | 1
25 | Снятие, ремонт и установка шпонок цилиндрических для соединения рычага с верхней цапфой лопатки направляющего аппарата с применением штатной оснастки в составе гидроагрегата, диаметр цапфы лопатки: свыше 200 до 300 мм (Прим.1 При использовании гидравлических домкратов) | шпонка | 1
26 | Снятие, ремонт и установка опорных тарелок, болтов, накладок и рычагов с верхней цапфы лопатки с применением гидравлических домкратов: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, при весе узла свыше 150 до 250 кг | узел | 1
27 | Снятие, ремонт и установка корпуса подшипника верхней цапфы лопатки с применением гидравлических домкратов: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, при весе узла свыше 200 до 400 кг | узел | 1
28 | Очистка корпусов подшипников, рычагов, накладок от наносов, дрейсины вручную на производственной площадке (базовом участке): диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м, вес узла или детали свыше 150 до 250 кг | узел, деталь | 1
29 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 426-529мм | 10 шт. | 0.1
30 | Снятие, ремонт и установка тяги сервомотора на гидротурбины, осмотр, вывод поршня, проверка уплотняющих манжет на буксе, замена манжет (сервомотор прямоосный на крышке турбины, прямоосный в нише шахты турбины, прямоосный в крышке турбины, сдвоенный на опоре подпятника): диаметр поршня свыше 500 до 700 мм | сервомотор | 1
31 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора в нише шахты турбины: при диаметре свыше 500 до 700 мм (Прим.4 При выполнении работ на сервомоторе со стопорным устройством) | сервомотор | 1
32 | Подъем и установка регулирующего кольца при помощи ручных грузоподъемных приспособлений, осмотр опор скольжения, ремонт опор скольжения с подгонкой и шабровкой, заливка эпоксидным компаундом, диаметр рабочего колеса: свыше 5 до 8 м (Прим.1 При отсутствии работ по ремонту и восстановлению опор скольжения регулирующего кольца) | регулирующее кольцо | 1
33 | Разъединение, снятие соединительных пальцев и втулок подшипников скольжения с накладок, вилок-стяжек и проушин регулирующего кольца, установка новых втулок подшипников скольжения, соединительных накладок через вилки стяжки с проушинами регулирующего кольца: диаметр направляющего аппарата свыше 6,4 до 8,4 м при количестве лопаток свыше 24 шт (Прим.3 При выполнении работ по обработке втулок подшипников скольжения или соединительных пальцев в установочные размеры вручную) | направляющий аппарат гидротурбины | 1
34 | Замена шпильки цилиндров (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке или приваркой к шпильке квадрата, выворачиваним ключом, подготовка и установка новой), диаметром: до 22мм | шт. | 10
35 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: свыше 4,75 до 8,4 м, нижнее кольцо направляющего аппарата | пог.м | 30
36 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: свыше 4,75 до 8,4 м, верхнее кольцо или крышка направляющего аппарата | пог.м | 30
37 | Замена шнурового уплотнения на направляющем аппарате диаметром: свыше 4,75 до 8,4 м, в пазах направляющих лопаток направляющего аппарата | пог.м | 80
Раздел 5. IGS60MEA10HA000 Крышка турбины
38 | Очистка, промывка крышки турбины, карманов, ребер жесткости, диаметр рабочего колеса: свыше 5 до 8 м (Коэффициент к объему (40% от площади крышки турбины) ПЗ=0,4) | турбина | 1
Раздел 6. IGS60MEA10HA000 Лопасти рабочего колеса
39 | Проверка механических параметров гидроагрегата проворотом ротора на один полюс с применением мостового крана: концентричности и геометрических форм ротора-статора главного генератора, вспомогательного и регуляторного генератора, рабочего колеса, камеры рабочего колеса, волны тормозного диска до ремонта: диаметр ротора генератора свыше 9 до 12 м | проворот | 1
Раздел 7. IGS60MEA10HA000 Камера рабочего колеса.
40 | Ремонт съемного сегмента (сектора) камеры рабочего колеса с заменой крепежных элементов, распорных домкратов, фаркопфов, восстановление сварных соединений в ребрах жесткости, диаметр рабочего колеса: от 5 до 8 м (Коэффициент к объему (замена крепежа) ПЗ=0,5) | сектор | 1
Раздел 8. IGS60MEA10HA000 Система смазки и техводоснабжения ТП
41 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 3 | 43 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 3
42 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 80 мм: 2 группа сложности | шт. | 3
44 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 60-89мм | 10 шт. | 0.6
45 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 | 47 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1
46 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 100 мм: 2 группа сложности | шт. | 1
48 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 0.2
49 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-125мм | шт. | 1 | 50 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-125мм | шт. | 1
51 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 108-133мм | 10 шт. | 0.2
52 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 1.2
53 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 89 до 108мм | фланцевое соединение | 12
54 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности | шт. | 2
Раздел 9. IGS60MEA10HA000 Система регулирования
55 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт. | 2 | 57 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт. | 2
56 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности | шт. | 2
58 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 219-325мм | 10 шт. | 0.4
59 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2 | 61 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2
60 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности | шт. | 2
62 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода 89-108мм | 10 шт. | 0.4
63 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 2 | 65 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 2
64 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), диаметр условного прохода 50 мм: 2 группа сложности | шт. | 2
66 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины: диаметр трубопровода до 60мм | 10 шт. | 0.4
67 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 3 | 69 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 3
68 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 3
Раздел 10. IGS60MEA10HA000 Вспомогательное оборудование
70 | Ремонт клапана срыва вакуума. Разборка, устранение дефектов клапана с заменой прокладок, направляющих втулок на штоке клапана, восстановление посадочного места под седло клапана: диаметр рабочего колеса свыше 5 до 8 м | 1 клапан | 2
71 | Ремонт сливного клапана диаметром от 400 до 600 мм. Разборка, демонтаж штанг, устранение дефектов во фланцевых соединениях, замена седла клапана, шнурового резинового уплотнения на корпусе: электропривод (Коэффициент к объему (ревизия, устранение дефектов, замена уплотнения) ПЗ=0,2) | 1 клапан | 1
72 | Ремонт лекажного агрегата. Разборка агрегата. Дефектация, ремонт, замена изношенных частей. Очистка запорной арматуры: диаметр рабочего колеса до 8 м | узел (агрегат) | 1
73 | Снятие насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма: масса до 0,05т (дренажный) | шт. | 1 | 75 | Установка насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма: масса до 0,05т (дренажный) | шт. | 1
74 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей до 50 м3/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | шт. | 1
76 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 8 м (фильтр ф700мм) (Прим При выполнении работ по ремонту фильтров за шахтой турбины) | турбина | 1
77 | Ремонт фильтров грубой очистки на техническое водоснабжение нижнего направляющего подшипника, установленных в шахте турбины. Разборка фильтров, запорной арматуры, дефектации, замена сеток, уплотнений фланцевых соединений, запорной арматуры, замена приводов контроля, сборка, проведение гидроиспытаний: диаметр рабочего колеса до 8 м(2 фильтра ф250мм) | турбина | 1
Раздел 11. IGS60MEA10HA000 Работы не учтённые базовыми ценниками
78 | Работа крановщика при демонтаже и ремонте генератора | чел.час | 80
Вредность до 4 баллов разделы 1-5, 8-10, 12-14
Вредность до 6 баллов разделы 6,7,11
Необходимость работ подтверждает
Ведущий инженер департамента по ремонту ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
П.В. Потемкин
51 | Разъединение фланцевого соединения "генератор - турбина" с использованием гидропневмогайковерта, диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2 м: вала генератора с валом турбины (Коэффициент к объему (всего 18шт, для контроля металла 2шт) ПЗ=0,1) | фланцевое соединение | 1
52 | Соединение фланцев валов турбины и генератора с применением гидропневмогайковерта: диаметр фланца вала свыше 1,5 до 2,0 м, вал генератора - вал турбины (Коэффициент к объему (всего 18шт, для контроля металла 2шт) ПЗ=0,1) | фланец | 1