## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Приложение №2 к договору № от "_____"________________ 2024г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________В.А. Чеверда
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2024г.
Ведомость объемов работ №1
на Ремонт кабельных каналов. Ремонт антикоррозийного покрытия металлоконструкций.
(категория ремонта)
Левобеpежное ОРУ-110 кВ инв.№008014 (ТГ0001244).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. IGS01UMX11UU011UU07 ОРУ-110кВ
Замена плит и ремонт кабельных каналов по ОРУ 110 кВ и участок от ОРУ 110 кВ до РЩ 110 кВ
1 | Снятие плит с каналов: при массе плит до 80 кг | 100 плит | 0.42 | Плита перекрытия | т | 1.595 | мусор- 22 шт.
|  |  |  | Плита перекрытия | шт | 20 | повторное использование
2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 4 (рядом с кабельным каналом 0,1м х 0,1м х 21м х 2) | 100 м3 | 0.0042
3 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (деструктурированный бетон) | м3 | 0.02 | Строительный мусор | т | 0.05 | мусор
4 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 150 мм диаметром: 8 мм (0,5х2 стороны) | 100 отверстий | 0,84 ((21/0,5*2) / 100)
5 | Установка анкеров диам.8 мм, длиной 250 мм | т | 0,0083 (0,84*100*0,25*0,395/1000) |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0.0083 | Подрядчик
6 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,0332 (84*0,395 /1000) |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0.0332 | Подрядчик
7 | Обеспыливание поверхности (0,1 х 0,1 х21х 2 стороны) | м2 | 0.42
8 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO: вручную | м3 | 0,63 (0,1*0,15* 21*2) |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 1220,94 (1938*0,63) | Подрядчик
9 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 100 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0,063 ((0,15*21*2) / 100) |  |  |  |  | Средство высококачественное запечатывающее для ухода за бетонным полом, натуральный цвет | л | 0.7875 | Подрядчик
10 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.005 |  |  |  |  | Щебень (мытый) из гравия для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 0.5 | Подрядчик
11 | Закрытие кабельного канала плитами: при массе плит до 80 кг | 100 плит | 0.42 |  |  |  |  | Плита перекрытия: П10-5 (УБК-5) | шт | 22 | Подрядчик
[8 empty] | Плита перекрытия: П10-5 (УБК-5) | шт | 20 | Повторное использ.
Ремонт антикоррозионного покрытия металлоконструкций
12 | Очистка поверхности щетками | м2 | 377.4
13 | Обеспыливание поверхности | м2 | 377.4
14 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 3.774 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 18.87 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 124.542 | Подрядчик
15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 3.774 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.033966 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.005661 | Подрядчик
16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 (два слоя) | 100 м2 | 3.774 |  |  |  |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88 | т | 0.11322 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-5 | т | 0.022644 | Подрядчик
Прочие работы
17 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1.645
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 1.645
19 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск. | т | 1.645
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, распределительные устройства и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением (поз. 1-16).
Главный инженер |  |  | А.Н. Николаев |  | Необходимость работ подтверждает
Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко |  | Ведущий инженер службы ЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | О.А. Борус
Начальник УТОиР ЗиС |  |  | Е.А. Кочкин