## деф.вед.
Приложение №2 к договору №____ от "___"___________ 202__г.
Утверждаю:
Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
_____________________В.А.Чеверда
"___ " __________________2024г.
Ведомость объемов работ №1
на Трансформаторная площадка. Ремонт и гидроизоляция бетона, ремонт противопожарных перегородок, покраска ограждений.
(категория ремонта)
Здание гидростанции инв.№ТГ0001142.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт и гидроизоляция бетона
1.1 | Разборка монолитных перегородок: бетонных | м3 | 0.446 | Строительный мусор | т | 1.0704 | мусор
1.2 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 1,19 119 / 100 |  |  |  |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-max для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 320 мм, диаметр 20 мм | шт | 3.9 | Подрядчик
1.3 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.0147 |  |  |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0.0147 | Подрядчик
[8 empty] | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,000147 | Подрядчик
1.4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.092 |  |  |  |  | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,002576 | Подрядчик
[8 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0.092 | Подрядчик
1.5 | Обеспыливание поверхности стен | м2 | 14,86
1.6 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 3 м, толщиной до 100 мм | 100 м3 | 0,015 1,5 / 100 |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 1,53 | Подрядчик
[8 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7,2 | Подрядчик
[8 empty] | Гвозди строительные | т | 0,00384 | Подрядчик
[8 empty] | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,00309 | Подрядчик
[8 empty] | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01095 | Подрядчик
[8 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,13485 | Подрядчик
1.7 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,3366 6,6*0,05*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 639.54 | Подрядчик
1.8 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 50 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные | 100 м2 | 0,066 6,6 / 100
1.9 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей | м2 | 247,92
1.10 | Разборка монолитных перекрытий: бетонных | м3 | 0,2 | Строительный мусор | т | 0.48 | мусор
1.11 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,41 20*0,02*1,02 |  |  |  |  | Смеси сухие бетонные ремонтные тиксотропные, класс В60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 775.2 | Подрядчик
1.12 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0,205 20 / 100
1.13 | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой | 100 м2 | 2,4792 (247,92) / 100 |  |  |  |  | Сетка из стекловолокна армирующая, плотность основы 80 нитей/см, плотность уток 80 нитей/см, поверхностная плотность 170 г/м2 | м2 | 252,8784 | Подрядчик
[8 empty] | Mapelastik (компонент А, компонент В комплект 32кг). Эластичная цементная гидроизоляция MAPEI | кг | 1264,392 | Подрядчик
1.14 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 10мм | 100 м2 | 2,4792 (247,92) / 100 |  |  |  |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм | м2 | 24,792 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 49,58 | Подрядчик
[8 empty] | Смеси сухие наливные на цементной основе для устройства финишного покрытия промышленных полов, толщина слоя от 5 до 12 мм, класс В40 (М550), быстротвердеющие, безусадочные | кг | 4174.98 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт перегородок
2.1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,22 22 / 100 |  |  |  |  | Смесь штукатурная для наружных работ Юнис-Силин | кг | 374 | Подрядчик
2.2 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,12 12 / 100 | Строительный мусор | т | 0.552 | мусор
2.3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм: стен | 100 м2 | 0,12 12 / 100 |  |  |  |  | Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | кг | 204 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,472 | Подрядчик
2.4 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,667 66,7 / 100 |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,56028 | Подрядчик
[8 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,20677 | Подрядчик
[8 empty] | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,003335 | Подрядчик
[8 empty] | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 13.34 | Подрядчик
[8 empty] | Краска Tikkurila Facade Acrylate | кг | 20.01 | Подрядчик
Раздел 3. Окраска ограждений
3.1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | 100 м2 | 125 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0000358 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-4 | т | 0,0000692 | Подрядчик
3.2 | Обезжиривание металлических поверхностей уайт-спиритом | 100 м2 | 0,125 125 / 100 |  |  |  |  | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 6,25 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 41,25 | Подрядчик
3.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,125 125 / 100 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0225 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,00375 | Подрядчик
3.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 за 2 раза | 100 м2 | 0,125 125 / 100 |  |  |  |  | Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-88 | т | 0,0375 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-5 | т | 0,0075 | Подрядчик
Раздел 4. Прочие работы
4.1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км | т | 2.102 | 2.1024
4.2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.102
4.3 | Размещение строительного мусора на полигоне АО "САХ" г. Иркутск. | тн | 2.102
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением (Поз. 1.1-11.14; 2.1-2.4; 3.1-3.4)
| Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко |  | Необходимость работ подтверждает
| Начальник УТОиР ЗиС |  |  | Е.А. Кочкин |  | Ведущий инженер службы ЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | О.А. Борус