| СОГЛАСОВАНО: _______________ «___»______________ 2022 года |  | УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО «ИЦ» ЕвроСибЭнерго» _______________ Зверев А.А. «___»______________ 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение инженерных изысканий

- по объекту: «ПС 35 кВ КС-2К».

| Наименование данных | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для выполнения инженерных изысканий | Договор от 03.09.2021г. №270/21-СЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК |
| 2. Заказчик | ОАО «ИЭСК» Юридический адрес: Российская Федерация 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, оф. 413; тел.:(3952) 792-459; факс: (3952) 792-461 |
| 3. Вид строительства. | Новое строительство. |
| 4. Сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования | Инженерные изыскания – период выполнения до 30.08.2022г. |
| 5. Характеристика проектируемых и реконструируемых объектов, уровни ответственности зданий и сооружений | Характеристика проектируемого объекта: 1) ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 6,3 МВА 2) Уровень ответственности сооружений – нормальный. Сведения о принятой системе координат и высот – система координат местная МСК-38 зона 5. Система высот Балтийская. |
| 6. Цели и виды инженерных изысканий | Выполнить полный комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий и геофизических исследований для выполнения проектных работ в соответствии с настоящим заданием |
| 7. Характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду и воздействий среды на объект | Во время строительства воздействие на окружающую среду оказывают следующие факторы – шумовые воздействия и выбросы вредных веществ в незначительных количествах в окружающую атмосферу от машин и механизмов. Во время эксплуатации на окружающую среду оказывают воздействие шум от коронных разрядов на ВЛ, электромагнитные излучения от проводов ВЛ. Особенности эксплуатации объекта, которые могут вызвать изменение природных условий - отсутствуют. Существующие экологические воздействия на окружающую атмосферу определить при производстве инженерных изысканий |
| 8. Данные о местоположении и границах площадки | Проектируемый объект располагается в Иркутской области, Киренском районе. План расположения проектируемого объекта приведен на прилагаемом черт. ИЦ-2022/125-ОТР1.1.ГЧ л.1. |
| 9. Сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений | Основные сооружения проектируемой ПС включают в себя: - два трехфазных силовых трансформатора Т-1, Т-2 типа ТМН-6300/35/10 ХЛ1 класса напряжения 35/10 кВ мощностью по 6,3 МВА каждый, устанавливаемые открыто; - открытое распределительное устройство 35 кВ (ОРУ 35 кВ); - закрытое распределительное устройство 10 кВ в блочно-модульном здании полной заводской готовности; - блочно-модульное здание ОПУ, одноэтажное, быстровозводимое, полной заводской готовности. В здании расположены шкафы РЗА, двухсекционный щит собственных нужд 0,4 кВ, шкафы оперативного постоянного тока, шкафы РЗА, АИИС КУЭ, ТМ, СС и т.д.; - два шкафа собственных нужд ТСН-1, ТСН-2 устанавливаемые открыто, с трансформаторами ТМГ-100 напряжением 10/0,4 кВ для питания собственных нужд ПС |
| 10. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, о наблюдавшихся в районе строительства осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений | Отсутствуют |
| 11. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | Инженерно-геодезические изыскания: Выполнить топографическую съемку площадки размещения ПС масштаб съемки 1: 500, с сечением рельефа 0,5 м; Инженерно-геологические и геофизические работы: 1) учесть необходимость расчета оснований фундаментов по несущей способности и деформациям; - определение агрессивных свойств грунтов к стальным конструкциям и агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону; - замеры удельной проводимости земли на частотах 50 Гц; - измерение удельного сопротивления грунтов на глубину не менее 150 м для разработки заземляющего контура. Инженерно-гидрометеорологические работы: - определение абсолютного минимума и абсолютного максимума температур; - определение степени загрязнения атмосферы или сведения по составу воздуха. - данные по гололеду (толщина стенки гололеда, мм); - данные по максимальному скоростному напору ветра, Па (скорость ветра, м/с); - данные по температуре воздуха, С˚ (абсолютный максимум, абсолютный минимум, среднегодовая, наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98); - данные по числу грозовых часов в год; - данные по высоте снежного покрова, максимальная/средняя, см. Инженерно-экологические изыскания: 1) оценка существующего (фактического) состояния окружающей среды проектируемого объекта и зоны возможного влияния. Оценка уровней загрязнения основных компонентов окружающей среды для разработки раздела «Охрана окружающей среды» с учетом нормального режима эксплуатации проектируемого объекта, а также возможных аварийных ситуаций, связанных с выбросом загрязняющих веществ в окружающую среду и дополнительным образованием отходов; 2) выявление возможных экологических нарушений вызванных хозяйственной деятельностью; 3) разработка рекомендаций по предотвращению деятельности и обоснование природоохранных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности. |
| 12. Сведения о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий | - При производстве инженерных изысканий выполнить следующие исследования: - определение наличия действующих карьеров ПГС, состав ПГС, источники получения и характеристику щебня для нужд строительства с указанием местонахождения, дальности возки до площадки строительства; - определение наличия ближайшего полигона твердых бытовых отходов; - определение наличия открытых отвалов для отвозки излишнего грунта и дальности возки. |
| - 13. Требование о представлении программы инженерных изысканий на согласование заказчику | При проведении изыскательских работ необходимо выполнить согласование с заказчиком программы инженерных изысканий на все виды выполняемых работ согласно настоящему заданию. |
| 14. Оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов | Не требуется. |
| 15. Состав, сроки, порядок и форма представления изыскательской продукции заказчику | Результаты по инженерно-геодезическим работам оформить томом «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий» ИЦ-2022/125.1-ИГДИ. Результаты по инженерно-геологическим работам оформить томом «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий» ИЦ-2022/125.1-ИГИ. Результаты по инженерно-гидрометеорологическим работам оформить томом «Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий» ИЦ-2022/125.1-ИГМИ. Результаты по инженерно-экологическим работам оформить томом «Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий» ИЦ-2022/125.1-ИЭИ. В отчетах должны быть приведены: 1) сведения о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков) и возможности их использования на основе результатов их оценки, ведомость обследования исходных геодезических пунктов; - абрисы закрепленных пунктов (точек); - акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на местности на наблюдение за сохранностью; - акты полевого контроля и приемки работ с указанием объемов завершенных инженерно-геодезических изысканий и буровых работ; - сведения об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях в районе проектирования (в случае обнаружения); Сроки выполнения работ: - полевые работы выполнить в срок до 15.07.2022г.; - камеральные работы выполнить в срок до 30.07.2022г; отчетную документацию подготовить в срок до 10.08.2022г; |
| 16. Перечень нормативных документов | СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Минстрой России, 2016; СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. СП 14.13330.2014 Актуализированная редакция (пересмотр) СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* Основание зданий и сооружений. СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.. СП 25.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СП 28.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология. СП 20.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий. ГЭСН 2001-01 Земляные работы, Госстрой России, 2000. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения грану-лометрического (зернового) и микроагрегатного состава. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. ГОСТ 31881-2012 Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. Руководство по определению показателей качества воды, НПО ЗАО «Крисмас+». ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1979. ГКИНП 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАС и GPS. Условные знаки для топографических планов масштаб 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500, ГУГК, 1986. |

Приложение: План расположения подстанции (черт. ИЦ-2022/125-ОТР1.1.ГЧ л.1).

Главный инженер проекта     ______________     Халиляев Р.Ф.

(подпись, дата)