| СОГЛАСОВАНО: _______________ «___»______________ 2022 года |  | УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО «ИЦ» ЕвроСибЭнерго» _______________ Зверев А.А. «___»______________ 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение инженерных изысканий

- по объекту:

«ВЛ 35 кВ «Салтыково – КС-2К», отпаечной ВЛ 35 кВ

- от ВЛ 35 кВ «Салтыково-Петропавловск».

| Наименование данных | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Основание для выполнения инженерных изысканий | Договор от 03.09.2021г. №270/21-СЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК |
| 2. Заказчик | ОАО «ИЭСК» Юридический адрес: Российская Федерация 664033, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, оф. 413; тел.:(3952) 792-459; факс: (3952) 792-461 |
| 3. Вид строительства. | Новое строительство. |
| 4. Сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования | Инженерные изыскания – период выполнения до 30.08.2022г. |
| 5. Характеристика проектируемых и реконструируемых объектов, уровни ответственности зданий и сооружений | Характеристика проектируемого объекта: - ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К, от вновь проектируемой ячейки на ПС 35 кВ Салтыково до приемного портала ПС 35 кВ КС-2К. Длина ВЛ составляет 12,75 км. Конструктивно ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К состоит из двух участков: 1 участок – одноцепный, от проектируемой ячейкиа на ПС 35 кВ Салтыково до пересечения с магистральным газопроводом (далее МГ) «Сила Сибири». Длина трассы 11,65 км. На участке от ПС 35 кВ Салтыково до Уг.10, трасса ВЛ проходит по просеке, вдоль существующей одноцепной ВЛ 35 кВ Салтыково–Петропавловск (длина участка 10,6 км.). 2 участок – двухцепный, от персечения с МГ «Сила Сибири» до приемного портала ПС 35 кВ КС-2К. Длина трассы 1,1 км. - Ответвление от ВЛ 35 кВ Салтыково – Петропавловск до ПС 35 кВ КС-2К. Участок отпаечной ВЛ 35 кВ от точки поключения к ВЛ 35 кВ Салтыково - Петропавловск (в пролетах опор №№101-102 – уточняется на этапе разработки ПД) до приемного портала ПС 35 кВ КС-2К. Длина ВЛ составляет 2,1 км. Конструктивно ответвление от ВЛ 35 кВ Салтыково - Петропавловск до ПС 35 кВ КС-2К состоит из двух участков: 1 участок – одноцепный, от точки поключения к ВЛ 35 кВ Салтыково - Петропавловск до персечения с МГ «Сила Сибири». Длина трассы 1 км. 2 участок – двухцепный, от персечения с МГ «Сила Сибири» до приемного портала ПС 35 кВ КС-2К. Длина трассы 1,1 км. Рельеф местности представлен частично горной и пересеченной местностью. Сведения о принятой системе координат и высот – система координат местная МСК-38 зона 5. Система высот Балтийская. |
| 6. Цели и виды инженерных изысканий | Выполнить комплексы: - инженерно-геодезических работ; - инженерно-геологических работ. |
| 7. Данные о местоположении и границах площадки | Проектируемый объект располагается в Иркутской области, Киренском районе. Ситуационный план размещения проектируемого объекта приведен на прилагаемом черт. ИЦ-2021/125-ОТР3.ГЧ л.2. |
| 8. Сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений | Конструктивное исполнение линии электропередачи: 1) Максимальный допустимый угол поворота (град): - на анкерно-угловых опорах - 90; 2) На участках с сильно пересеченной местностью, для реализации больших пролетов, используются металлические опоры, на которых подвешивается провод АС-120/19. На двухцепном участке ВЛ, так же подвешивается провод АС-120/19. 3) На участках с относительно спокойным рельефом, где предусматривается установка железобетонных опор, подвешивается изолированный провод СИП-3 1х120-20/35 кВ. 4) Типы фундаментов: - для металлических опор – ж/б подножники, глубина заложения 3м.; - для железобетонных опор – свая, 2,5-3 м. 5) Нагрузки на фундаменты уточняются по факту выполнения расчетов: |
| 9. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, о наблюдавшихся в районе строительства осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений | Проектируемая ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К следует параллельно ВЛ 35 кВ Салтыково – Петропавловск. Проекты и изыскания выполнены по титулам: - ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск (первый пусковой комплекс ВЛ 35 кВ Салтыково-Чечуйск) Киренского района Иркутской области (инв.№5.0379-00-00-СП), разработанный Институтом «ВССЭП» 2006г. - ВЛ 35 кВ Салтыково-Петропавловск Киренского района Иркутской области (второй пусковой комплекс). I этап. ВЛ 35 кВ на ПС Салтыково – Уг.15 (оп№20) (инв. №7.0057-07-01), разработанный Институтом «ВССЭП» 2007г. |
| 10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях | В объеме инженерно-геодезических работ выполнить: а) топографическую съемку земельного участка по ширине охранной зоны (просеки на лесных участках), масштаб вдоль трассовой топосъемки - 1:2000 сечением рельефа - 1,0 м, шириной 60 м (по 30 м от оси трассы); б) топографическую съемку продольных профилей по трассе ВЛ, масштаб съемки продольных профилей: гор. – 1:2000, верт. - 1:200, на деталях перехода через существующие сооружения: гор. – 1:2000, верт. - 1:200, сечение рельефа – 0,5 м; в) топографическую съемку поперечных профилей под крайними проводами ВЛ в местах трассы с поперечным уклоном 0,05 и более; г) определение координат углов поворота проектируемой ВЛ; д) профили пересечений через искусственные сооружения (детали переходов) в масштабе: гор. - 1:2000, верт. - 1:200; е) топографическую съемку подходов ВЛ к проектируемой подстанции 35 кВ КС-2К в масштабе 1:1000; ж) топографическую съемку в месте ответвления проектируемой ВЛ от существующей ВЛ в масштабе 1:1000; з) топографическую съемку подземных коммуникаций, расположенных в охранной зоне линии электропередачи (15 м. от крайних проводов ВЛ); и) определение пересечений проектируемых ВЛ с существующими инженерными коммуникациями, с указанием наименования, направления, характеристики, пикета пересечения и примыкания, глубины их заложения или вертикального габарита, расстояния до соседних опор ВЛ и ВОЛС (при их наличии); к) подготовку ситуационного плана размещения объектов в требуемом масштабе с учетом наименования существующих ВЛ, с указанием пунктов начала и конца проектируемой ВЛ, границ административно-территориальных образований, существующих и проектируемых транспортных коммуникаций в районе размещения проектируемых объектов; л) при пересечении проектируемой ВЛ с существующими ВЛ указать расстояния до соседних опор ВЛ, их материал, эскизы и номера опор. В объеме инженерно-геологических работ выполнить: а) геологические выработки для расчета оснований фундаментов по несущей способности и деформациям; б) определить агрессивные свойства грунтов по отношению к стальным конструкциям и агрессивность грунтовых вод по отношению к бетону; в) определить наличие, характеристику и глубину залегания грунтовых вод в местах размещения фундаментов опор ВЛ; г) определить просадочные и пучинистые свойства грунтов в месте установки фундаментов опор линии электропередачи; д) определить сейсмичность района строительства принять по карте С ОСР-2015. |
| - 11. Требование о представлении программы инженерных изысканий на согласование заказчику | При проведении изыскательских работ необходимо выполнить согласование с заказчиком программы инженерных изысканий на все виды выполняемых работ согласно настоящему заданию. |
| 12. Оценка опасности и риска от природных и техноприродных процессов | Не требуется. |
| 13. Состав, сроки, порядок и форма представления изыскательской продукции заказчику | Результаты по инженерно-геодезическим работам оформить томом «Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий» ИЦ-2022/125.3-ИГДИ. Результаты по инженерно-геологическим работам оформить томом «Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий» ИЦ-2022/125.3-ИГИ. В отчетах должны быть приведены: 1) сведения о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков) и возможности их использования на основе результатов их оценки, ведомость обследования исходных геодезических пунктов; - абрисы закрепленных пунктов (точек); - акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на местности на наблюдение за сохранностью; - акты полевого контроля и приемки работ с указанием объемов завершенных инженерно-геодезических изысканий и буровых работ; - сведения об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях в районе проектирования (в случае обнаружения); Сроки выполнения работ: - полевые работы выполнить в срок до 15.07.2022г.; - камеральные работы выполнить в срок до 30.07.2022г; - отчетную документацию подготовить в срок до 10.08.2022г; |
| 14. Перечень нормативных документов | СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения, Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, Минстрой России, 2016; СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства, Госстрой России, 1998; СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства, Госстрой России, 1998. ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям; ГОСТ 21.302-2013 СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям; РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов, Госстрой РСФСР, 1984. СП 14.13330.2014 Актуализированная редакция (пересмотр) СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. СП 28.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. СП 47.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. ГЭСН 2001-01 Земляные работы, Госстрой России, 2000. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. ГОСТ 12071-2014 Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости. ГОСТ 12536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения грану-лометрического (зернового) и микроагрегатного состава. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. ГОСТ 31881-2012 Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. ГКИНП 02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, Главное управление геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1979. ГКИНП 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАС и GPS. Условные знаки для топографических планов масштаб 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500, ГУГК, 1986. Водный кодекс РФ, №74-ФЗ. |

Приложение: План трасс ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К (черт. ИЦ-2021/125-ОТР3.ГЧ л.2).

Главный инженер проекта     ______________     Халиляев Р.Ф.

(подпись, дата)