## Дефектная ведомость
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор по производству- главный инженер ООО "БЭК-ремонт"
______________ | [7 empty] | ______________К.С.Галянт
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) № 13т-22
на: Подготовка к техническому диагностированию оборудования ТЦ в 2022 г.
| Объект: общестанционное оборудование ТЦ | [6 empty] | Инв.№ ИЭ1740700021
№ п.п | Наименование (описание) работ | Объем работ |  | Использование демонтируемых материалов |  |  |  | Необходимые материалы
|  | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Ед.изм | Кол-во | м/лом | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Поставщик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. NIT00LCA10AC020KC12 Подготовка к ТД: Подогреватель сет. воды типа ПСВ-500-14-23 ст. №ПБ-4 БУ-1, рег. № 25982 ТТО_ДИАГ_ПДГ
1 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом), зоны стыковых сварных соединений обечаек и днищ до металлического блеска | дм2 | 723.5
2 | Устранение дефектов металла: Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла (выборка трещин), Прим.3: При выборке металла без последующей наплавки и зачистки под контроль металла | дм3 | 0.1
3 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф500 мм-2 шт., ф800 мм-1 шт., ф150 мм-2 шт., ф50 мм-1 шт. заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.075 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.075 | Генподрядчик
4 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.02 | м/лом | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.0208 | Генподрядчик
Раздел 2. NIT00LCA10AC030KC01 Подготовка к ТД: Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23 ст. №ОК-5А БУ-5, рег. № 5159 ТТО_ДИАГ_ПДГ
5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом), зоны стыковых сварных соединений обечаек и днищ до металлического блеска | дм2 | 723.5
6 | Устранение дефектов металла: Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла (выборка трещин), Прим.3: При выборке металла без последующей наплавки и зачистки под контроль металла | дм3 | 0.1
7 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф500 мм-2 шт., ф800 мм-1 шт., ф150 мм-2 шт., ф50 мм-1 шт. заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.075 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.075 | Генподрядчик
8 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.02 | м/лом | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.0208 | Генподрядчик
Раздел 3. NIT00LAA10AC010KC03 Подготовка к ТД: ДСП-4 ТТО_ДИАГ_ПДГ
9 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф300 мм-3 шт., ф250 мм-1 шт., ф200 мм-4 шт., ф150 мм-2 шт., ф100 мм-2 шт., ф80 мм-1 шт., ф50 мм-1 шт.заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.05 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.05 | Генподрядчик
10 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) -околошовной зоны сварных соединений деаэратора и колонки | дм2 | 1294
11 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 |  |  |  |  | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.013 | Генподрядчик
Раздел 4. NIT00LAA10AC010KC06 Подготовка к ТД: ДСП-7 ТТО_ДИАГ_ПДГ
12 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф500 мм-3 шт., ф300 мм-2 шт., ф250 мм-1 шт., ф200 мм-1 шт., ф150 мм-2 шт., ф100 мм-4 шт., ф50 мм-1 шт. заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.07 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.05 | Генподрядчик
13 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) -околошовной зоны сварных соединений деаэратора и колонки | дм2 | 1315
14 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 |  |  |  |  | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.013 | Генподрядчик
Раздел 5. NIT21LAB10AC010KC02 Подготовка к ТД: Подогреватель высокого давления типа ПВ-350-230-36м ст. №ПВД-6 ТА-1 ТТО_ДИАГ_ПДГ
15 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.1
16 | Снятие клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм | шт. | 1 | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 1 | мусор |  |  |  | Генподрядчик
17 | Ремонт клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм: 2 группа сложности ремонта | шт. | 1 | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 1 | мусор | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 1 | Генподрядчик
[8 empty] | Электроды ЦТ-15 Ф3мм | кг | 0.5 | Генподрядчик
18 | Установка клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм | шт. | 1 |  |  |  |  | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 1 | Генподрядчик
19 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом), зоны стыковых сварных соединений обечаек и днищ до металлического блеска | дм2 | 250
20 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф150 мм-1 шт., ф100 мм-2 шт., ф80 мм - 1шт., ф50 мм-2 шт. заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.01 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.01 | Генподрядчик
21 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 |  |  |  |  | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.013 | Генподрядчик
Раздел 6. NIT22LAB10AC010KC01 Подготовка к ТД: Подогреватель высокого давления типа ПВ-350-230-21-I ст. №ПВД-5 ТА-2 ТТО_ДИАГ_ПДГ
22 | Снятие и установка лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т | т | 0.1
23 | Снятие клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм | шт. | 2 | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 2 | мусор |  |  |  | Генподрядчик
24 | Ремонт клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм: 2 группа сложности ремонта | шт. | 2 | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 2 | мусор | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 2 | Генподрядчик
[8 empty] | Электроды ЦТ-15 Ф3мм | кг | 0.5 | Генподрядчик
25 | Установка клапанов предохранительных пружинных полноподъемных (фланцевых), ДУ-80мм | шт. | 2 |  |  |  |  | Паронит ПОН-Б 3мм | кг | 2 | Генподрядчик
26 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом), зоны стыковых сварных соединений обечаек и днищ до металлического блеска | дм2 | 250
27 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф150 мм-1 шт., ф100 мм-2 шт., ф80 мм - 1шт., ф50 мм-2 шт. заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.01 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.01 | Генподрядчик
28 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 |  |  |  |  | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.013 | Генподрядчик
Раздел 7. NIT23LCA10AC020KC02 Подготовка к ТД: Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-II ст. №ПНД-2 ТА-3 ТТО_ДИАГ_ПДГ
29 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом), зоны стыковых сварных соединений обечаек и днищ до металлического блеска | дм2 | 450
30 | Устранение дефектов металла: Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла (выборка трещин), Прим.3: При выборке металла без последующей наплавки и зачистки под контроль металла | дм3 | 0.1
31 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций (Изготовление заглушек ф300 мм-2 шт., ф500 мм-1 шт., ф150 мм-1 шт., ф50 мм-1 шт. заглушки устанавливаются во фланцевые соединения) (Прим.5Если не требуется выполнение сварочных работ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8)) | т | 0.02 |  |  |  |  | Лист 10мм ст3сп | т | 0.02 | Генподрядчик
32 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки до 10мм, ф 32х4 для линии гидравлики | т | 0.0125 | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.02 | м/лом | Труба ф32х4 ст20 | т | 0.0208 | Генподрядчик
Раздел 8. NIT00LBG20BR010MR16 Подготовка к ТД: Паропровод пара 13 ата II очереди, рег. № 7537 ТТО_ДИАГ_ПДГ
33 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 465 мм | т | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф4мм | кг | 10 | Генподрядчик
34 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø630х8 мм -11шт., Ø530х8 мм -3 шт., Ø426х10 мм -1 шт., Ø325х6 мм -1 шт., Ø159х7 мм -1 шт. | дм2 | 2526.3154
35 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка переходов и арматуры для УЗК и МПД сварных соединений : переход Ду600 мм -3шт., задвижка Ду600 мм -1шт., задвижка Ду500 мм - 1шт., задвижка Ду400 мм - 1шт. | дм2 | 786.969
36 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø630х8 мм -33 шт., Ø530х8 мм -18 шт., Ø426х10 мм -4 шт., Ø325х6 мм -4 шт., Ø219х8 мм -4 шт., Ø159х7 мм -5 шт. | дм2 | 1319.6778
37 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-450 шт. | дм2 | 112.5
Раздел 9. NIT00LCA10BR010MR16 Подготовка к ТД: Трубопровод аварийного слива конденсата с ПСВ БУ-6 рег.№ 7052 ТТО_ДИАГ_ПДГ
38 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 159 до 245 мм | т | 0.6 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
39 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø219х6 мм -2шт., Ø108х6 мм -2 шт. | дм2 | 93.9165
40 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø219х6 мм -2шт., Ø108х6 мм -1шт. | дм2 | 54.2113
41 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø219х6 мм -5шт., Ø108х6 мм -5 шт. | дм2 | 56.5015
42 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-100 шт. | дм2 | 25
Раздел 10. ITS00LCR10BR010MR01 Подготовка к ТД: Трубопровод выпара с деаэраторов 6 ата и 1,2 ата, рег. № 12517 ТТО_ДИАГ_ПДГ
43 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 60 до 108 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
44 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø89х4 мм -4шт., Ø76х4 мм -3 шт. | дм2 | 64.5982
45 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø89х4 мм -1шт., Ø76х4 мм -1шт., переход Ду80 - 2 шт. | дм2 | 14.7843
46 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø89х4 мм -5шт., Ø76х4 мм -5 шт. | дм2 | 25.9181
47 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 11. NIT20LAB10BR010MR01 Подготовка к ТД: Трубопровод питательной воды к питательному насосу №4, рег. № 7003 ТТО_ДИАГ_ПДГ
48 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 325 до 465 мм | т | 1 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
49 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø530х8 мм -1 шт., Ø426х10 мм -1 шт., Ø377х10 мм -2 шт., Ø325х8 мм -1 шт. | дм2 | 455.6098
50 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø377х10 мм -1шт., переход Ду400 - 1 шт., переход Ду300 - 1 шт. | дм2 | 128.5822
51 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø530х8 мм -3 шт., Ø426х10 мм -4 шт., Ø377х10 мм -3 шт., Ø325х8 мм -3 шт. | дм2 | 212.4816
52 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 12. NIT00NDF10BR010MR26 Подготовка к ТД: Трубопровод прямой сетевой воды т.а. ст. №2, рег. № 7002 ТТО_ДИАГ_ПДГ
53 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 465 мм | т | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф4мм | кг | 10 | Генподрядчик
54 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø530х8 мм -1 шт., Ø426х10 мм -1 шт., Ø377х10 мм -2 шт., Ø325х8 мм -1 шт. | дм2 | 2894.4189
55 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка арматуры и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : задвижка Ду1000мм - 1 шт., задвижка Ду800мм - 1 шт., задвижка Ду700мм - 1 шт., задвижка Ду500 мм - 1 шт., переход Ду800мм - 2 шт. | дм2 | 1292.7654
56 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø1020х12 мм -2 шт., Ø820х11 мм -7 шт., Ø720х10 мм -6 шт., Ø630х8 мм -4 шт., Ø530х8 мм -17 шт., Ø325х8 мм -1 шт. | дм2 | 956.5207
57 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-100 шт. | дм2 | 25
Раздел 13. ITS20LAB10BR010MR02 Подготовка к ТД: Трубопровод разгрузки питательного насоса №4, рег. № 11453 ТТО_ДИАГ_ПДГ
58 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 60 до 108 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 3 | Генподрядчик
59 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø108х8 мм -2 шт., Ø89х4,5 мм -2 шт., Ø76х9 мм -2 шт. | дм2 | 62.2169
60 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø108х8 мм -2шт., переход Ду100 - 1 шт., переход Ду80 - 1 шт. | дм2 | 26.9549
61 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø108х8 мм -5 шт., Ø89х4,5 мм -5 шт., Ø76х9 мм -5 шт. | дм2 | 49.6097
62 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-80 шт. | дм2 | 20
Раздел 14. NIT40LAB10BR010MR02 Подготовка к ТД: Трубопровод разгрузки ПЭН ст. №8, рег. № 112 ТТО_ДИАГ_ПДГ
63 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 60 до 108 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 3 | Генподрядчик
64 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø108х3,5 мм -2 шт., Ø76х9 мм -2 шт. | дм2 | 42.1984
65 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø108х3,5 мм -2шт., переход Ду100 - 1 шт., переход Ду80 - 1 шт. | дм2 | 26.9549
66 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø108х3,5 мм -5 шт., Ø76х9 мм -5 шт. | дм2 | 31.4631
67 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 15. NIT40LAB10BR010MR06 Подготовка к ТД: Трубопровод разгрузки ПЭН-9,10, рег. № 110 ТТО_ДИАГ_ПДГ
68 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 60 до 108 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 3 | Генподрядчик
69 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø108х3,5 мм -2 шт., Ø76х9 мм -2 шт. | дм2 | 42.1984
70 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø108х3,5 мм -2шт., переход Ду100 - 2 шт. | дм2 | 27.8973
71 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø108х3,5 мм -5 шт., Ø76х9 мм -5 шт. | дм2 | 31.4631
72 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 16. NIT00NDF10BR010MR18 Подготовка к ТД: Трубопровод сет. воды правобережной магистрали теплотрассы, рег. № 7004 ТТО_ДИАГ_ПДГ
73 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 465 мм | т | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф4мм | кг | 10 | Генподрядчик
74 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø1020х10 мм -20 шт., Ø820х9 мм -4 шт., Ø720х8 мм -4 шт., Ø630х8 мм -5 шт. | дм2 | 5946.4066
75 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка арматуры и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : задвижка Ду1000мм - 1 шт., задвижка Ду800мм - 1 шт., задвижка Ду700мм - 1 шт., задвижка Ду600 мм - 1 шт., задвижка Ду500 мм - 1 шт. переход Ду1200мм - 1 шт. | дм2 | 1481.2609
76 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø1220х12 мм -3 шт., Ø1020х10 мм -15 шт., Ø820х9 мм -5 шт., Ø720х8 мм -5 шт., Ø630х8 мм -6 шт., Ø530х8 мм -2 шт. | дм2 | 1265.0251
77 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-400 шт. | дм2 | 100
Раздел 17. NIT00NDF10BR010MR21 Подготовка к ТД: Трубопровод сетевой воды в пределах бойлерной установки №6, рег. № 7035 ТТО_ДИАГ_ПДГ
78 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 465 мм | т | 2.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф4мм | кг | 10 | Генподрядчик
79 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø1020х14 мм -2 шт., Ø720х9 мм -2 шт., Ø530х8 мм -6 шт. | дм2 | 1598.3972
80 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка переходов для УЗК и МПД сварных соединений : переход Ду1000мм - 1 шт. | дм2 | 235.6194
81 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø1020х14 мм -8 шт., Ø820х9 мм -3 шт., Ø720х9 мм -7 шт., Ø630х8 мм -3 шт., Ø530х8 мм -10 шт. | дм2 | 950.1119
82 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-300 шт. | дм2 | 75
Раздел 18. NIT21LBA10BR010MR07 Подготовка к ТД: Пароперепускные трубы ЦСД-ЦВД ТА ст. №1 ТТО_ДИАГ_ПДГ
83 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 245 до 325 мм | т | 1 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
84 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø325х13 мм -2 шт., Ø273х10 мм -2 шт. | дм2 | 307.6871
85 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø426х13 мм -1шт. | дм2 | 108.4038
86 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø325х13 мм -7 шт., Ø273х10 мм -7 шт. | дм2 | 181.6799
87 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 19. NIT21LCA10BR010MR07 Подготовка к ТД: Трубопровод конденсата от ПНД турбины №1 до деаэратора 6 ата, рег. № 6331 ТТО_ДИАГ_ПДГ
88 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 245 до 325 мм | т | 1 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
89 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø325х8 мм -1 шт., Ø273х7 мм -3 шт., Ø219х7 мм -1 шт. | дм2 | 238.1889
90 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников, арматуры и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø273х7 мм -1шт., задвижка Ду250мм - 1 шт., переход Ду250мм - 1шт. | дм2 | 117.216
91 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø325х8 мм -3 шт., Ø273х17 мм -5 шт., Ø219х7 мм -4 шт. | дм2 | 117.7202
92 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 20. NIT21LCA10BR010MR02 Подготовка к ТД: Трубопровод основного конденсата ТГ-1, рег. № 11458 ТТО_ДИАГ_ПДГ
93 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 108 до 159 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
94 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø219х9 мм -2 шт., Ø159х7 мм -3 шт., Ø133х5 мм -2 шт., Ø108х4,5 мм -2 шт. | дм2 | 193.7651
95 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø219х9 мм -1шт., тройник Ø159х7 мм -2шт., тройник Ø108х4,5 мм -1шт., переход Ду200мм - 1 шт., переход Ду150мм - 1шт. | дм2 | 93.5409
96 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø219х9 мм -5 шт., Ø159х7 мм -8 шт., Ø133х5 мм -4 шт., Ø108х4,5 мм -7 шт. | дм2 | 130.8489
97 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 21. NIT21LBD10BR010MR11 Подготовка к ТД: Трубопровод отбора пара 1,2-2,5 турбоагрегата ст. №1 (ТА-1), рег. № 11454 ТТО_ДИАГ_ПДГ
98 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 465 мм | т | 1.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф4мм | кг | 10 | Генподрядчик
99 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø920х8 мм -2 шт. | дм2 | 346.8318
100 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø1220х9 мм -2 шт., Ø920х8 мм -4 шт., Ø630х8 мм -2 шт., Ø426х14 мм -4 шт. | дм2 | 362.3513
101 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-100 шт. | дм2 | 25
Раздел 22. NIT21LBD10BR010MR14 Подготовка к ТД: Трубопровод отбора пара 13 ата турбоагрегата №1 (ТА-1), рег. № 11452 ТТО_ДИАГ_ПДГ
102 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 325 до 465 мм | т | 1.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф4мм | кг | 10 | Генподрядчик
103 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø426х14 мм -3шт., Ø273х10 мм -2 шт., Ø108х4,5 мм -2 шт. | дм2 | 410.4156
104 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка арматуры для УЗК и МПД сварных соединений : задвижка Ду400 мм -1шт., задвижка Ду250 мм - 1шт. | дм2 | 160.2212
105 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø426х14 мм -6шт., Ø273х10 мм -5 шт., Ø108х4,5 мм -3 шт. | дм2 | 186.6295
106 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-450 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 23. NIT21LBD10BR010MR12 Подготовка к ТД: Трубопровод отбора пара к ПНД турбоагрегата №1 (ТА-1), рег. № 11457 ТТО_ДИАГ_ПДГ
107 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 245 до 325 мм | т | 1 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
108 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø325х13 мм -1 шт., Ø273х10 мм -2 шт., Ø219х9 мм -2 шт., Ø159х7 мм -1 шт. | дм2 | 246.7485
109 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка арматуры и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : задвижка Ду300мм - 1шт., задщвижка Ду250мм - 1шт., задвижка Ду200мм - 1шт., переход Ду250мм - 1шт. | дм2 | 154.3307
110 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø325х13 мм -3 шт., Ø273х10 мм -4 шт., Ø219х9 мм -3 шт., Ø159х7 мм -4 шт. | дм2 | 137.7903
111 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-50 шт. | дм2 | 12.5
Раздел 24. NIT21LBD10BR010MR13 Подготовка к ТД: Трубопровод пара на уплотнения и эжектора т.а. ст. №1, рег. № 11456 ТТО_ДИАГ_ПДГ
112 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 108 до 159 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
113 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø133х4 мм -2 шт., Ø108х4,5 мм -1 шт. | дм2 | 47.2275
114 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений : тройник Ø133х4 мм -1шт., тройник Ø89х4 мм -1шт., переход Ду100мм - 1шт. | дм2 | 24.2688
115 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений : Ø133х4 мм -5 шт., Ø108х4,5 мм -6 шт., Ø89х4 мм -1 шт. | дм2 | 44.5541
116 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-30 шт. | дм2 | 7.5
Раздел 25. NIT21LCA20BR020MR06 Подготовка к ТД: Трубопровод слива конденсата из ПВД т.а. ст. №1, рег. № 8883 ТТО_ДИАГ_ПДГ
117 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 108 до 159 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
118 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø159х7 мм -5 шт., Ø108х10 мм -5 шт. | дм2 | 306.6405
119 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений: тройник Ø159х7 мм -1шт., задвижка Ду150мм - 1 шт., переход Ду150мм - 1шт. | дм2 | 48.4622
120 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений: Ø159х7 мм -8 шт., Ø108х10 мм -6 шт. | дм2 | 72.42
121 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-30 шт. | дм2 | 7.5
Раздел 26. NIT21LCA20BR020MR07 Подготовка к ТД: Подготовка к ТД: Трубопровод слива конденсата с ПНД т.а. ст. №1, рег. № 11455 ТТО_ДИАГ_ПДГ
122 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 108 до 159 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
123 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø159х7 мм -2 шт., Ø108х4,5 мм -2 шт. | дм2 | 69.513
124 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников и переходов для УЗК и МПД сварных соединений: тройник Ø159х7 мм -1шт., тройник Ø108х4,5 мм -1шт., переход Ду150мм - 1шт. | дм2 | 38.8489
125 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений: Ø159х7 мм -5 шт., Ø108х4,5 мм -5 шт. | дм2 | 46.1107
126 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-30 шт. | дм2 | 7.5
Раздел 27. NIT22LCA20BR010MR03 Подготовка к ТД: Подготовка к ТД: Трубопровод конденсата ПВД ТГ-2 в деаэратор, рег. № 6329 ТТО_ДИАГ_ПДГ
127 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 108 до 159 мм | т | 0.5 |  |  |  |  | Электроды ТМУ-21У ф3мм | кг | 5 | Генподрядчик
128 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка гибов для контроля методами МПД и УЗК: Ø159х5 мм -5 шт., Ø133х4 мм -1 шт. | дм2 | 126.3796
129 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка тройников для УЗК и МПД сварных соединений: тройник Ø159х5 мм -1шт. | дм2 | 12.9873
130 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка стыков для УЗК сварных соединений: Ø159х5 мм -6 шт., Ø133х4 мм -4 шт. | дм2 | 48.1826
131 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) Зачистка участков трубопровода под толщинометрию: 50х50мм-0,25дм²-30 шт. | дм2 | 7.5
Раздел 28. Материалы заказчика
132 | Пропан | кг | 21 |  |  |  |  | Пропан | кг | 21 | Генподрядчик
133 | Кислород | м3 | 33 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 33 | Генподрядчик
Условия производства работ: |  |  | Вредность 1,0128 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Генподрядчик:
| Начальник ЦЦР ООО "БЭК-ремонт" |  |  |  | А.Ю.Ююкин
Субподрядчик:
Note on A13: <Номер позиции по смете>
Note on B13: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Обоснование коэффициентов>
Note on C13: <Ед. измерения по расценке>
Note on D13: <Количество всего (физ. объем) по позиции>

## 7537
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 9 | 187.8532 | 281.7798 | 1690.6785
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 3 | 139.165 | 208.7475 | 417.4951
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 1 | 96.6432 | 144.9647 | 96.6432
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 1 | 62.1499 | 93.2248 | 62.1499
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 1 | 21.8444 | 32.7666 | 21.8444
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
2288.811
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 10 | 23.7504 |  | 237.5044
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
237.5044
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 600 | 1000 | 1884.9556 | 1 | 188.4956 | 188.4956
Арматура | 500 | 800 | 1570.7963 | 1 | 188.4956 | 188.4956
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 1 | 113.0973 | 113.0973
Переход | 600 | 350 | 1884.9556 | 3 | 98.9602 | 296.8805
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
786.969
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 450 | 112.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 33 | 23.7504 | 11.8752 | 783.7645
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 18 | 19.9805 | 9.9903 | 359.6495
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 4 | 17.3981 | 8.6991 | 69.5926
325 | 6 | 55 | 1021.0176 | 4 | 11.2312 | 5.6156 | 44.9248
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 4 | 8.2561 | 4.1281 | 33.0244
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 5 | 5.7444 | 2.8722 | 28.722
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
1319.6778
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 4507.9578 | 16 |  |  | 3.14 | 226479.799
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 226479.799

## 7052
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 2 | 34.0462 | 51.0692 | 68.0923
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
93.9165
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 219 | 320 | 688.0088 | 2 | 22.0163 | 44.0326
Тройник | 108 | 200 | 339.292 | 1 | 10.1788 | 10.1788
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 600 | 350 | 1884.9556 | 0 | 98.9602 | 0
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
54.2113
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 100 | 25
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 6 | 55 | 1021.0176 | 0 | 11.2312 | 5.6156 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 6 | 55 | 688.0088 | 5 | 7.5681 | 3.784 | 37.8405
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
108 | 6 | 55 | 339.292 | 5 | 3.7322 | 1.8661 | 18.6611
56.5015
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 229.6294 | 16 |  |  | 3.14 | 11536.5812
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 11536.5812

## 12517
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 0 | 12.9121 | 19.3682 | 0
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 4 | 10.0092 | 15.0138 | 40.0369
76 | 100 | 159.0933 | 238.64 |  | 478.5 | 586.83 | 514.61 | 3 | 8.1871 | 12.2807 | 24.5613
64.5982
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 89 | 160 | 279.6017 | 1 | 4.4736 | 4.4736
Тройник | 76 | 130 | 238.761 | 1 | 4.6558 | 4.6558
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 80 | 75 | 251.3274 | 2 | 2.8274 | 5.6549
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
14.7843
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 6 | 55 | 1021.0176 | 0 | 11.2312 | 5.6156 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 6 | 55 | 688.0088 | 0 | 7.5681 | 3.784 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
108 | 6 | 55 | 339.292 | 0 | 3.7322 | 1.8661 | 0
89 | 4 | 50 | 279.6017 | 5 | 2.796 | 1.398 | 13.9801
76 | 4 | 50 | 238.761 | 5 | 2.3876 | 1.1938 | 11.9381
25.9181
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 117.8006 | 16 |  |  | 3.14 | 5918.3046
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 5918.3046

## 7003
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 1 | 139.165 | 208.7475 | 139.165
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 1 | 96.6432 | 144.9647 | 96.6432
377 | 525 | 789.1867 | 1183.78 |  | 812.125 | 1372.2225 | 998.8242 | 2 | 78.8259 | 118.2388 | 157.6517
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 1 | 62.1499 | 93.2248 | 62.1499
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 0 | 12.9121 | 19.3682 | 0
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
76 | 100 | 159.0933 | 238.64 |  | 478.5 | 586.83 | 514.61 | 0 | 8.1871 | 12.2807 | 0
455.6098
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 377 | 480 | 1184.3804 | 1 | 56.8503 | 56.8503
Тройник | 76 | 130 | 238.761 | 0 | 4.6558 | 0
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 426 | 220 | 1338.3185 | 1 | 44.1645 | 44.1645
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 325 | 180 | 1021.0176 | 1 | 27.5675 | 27.5675
128.5822
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 3 | 19.9805 | 9.9903 | 59.9416
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 4 | 17.3981 | 8.6991 | 69.5926
377 | 10 | 65 | 1184.3804 | 3 | 15.3969 | 7.6985 | 46.1908
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 3 | 12.2522 | 6.1261 | 36.7566
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 6 | 55 | 688.0088 | 0 | 7.5681 | 3.784 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
108 | 6 | 55 | 339.292 | 0 | 3.7322 | 1.8661 | 0
89 | 4 | 50 | 279.6017 | 0 | 2.796 | 1.398 | 0
76 | 4 | 50 | 238.761 | 0 | 2.3876 | 1.1938 | 0
212.4816
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 809.1737 | 16 |  |  | 3.14 | 40652.8844
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 40652.8844

## 7002
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
720 | 1000 | 1507.2 | 2260.8 |  | 1185 | 2252.6 | 1540.8667 | 2 | 232.2394 | 348.3591 | 464.4788
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 1 | 187.8532 | 281.7798 | 187.8532
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 9 | 139.165 | 208.7475 | 1252.4852
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
1904.8173
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1020 | 12 | 70 | 3204.4245 | 0 | 44.8619 |  | 0
820 | 11 | 67.5 | 2576.106 | 20 | 34.7774 |  | 695.5486
720 | 10 | 65 | 2261.9467 | 10 | 29.4053 |  | 294.0531
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
989.6017
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 1000 | 1200 | 3141.5927 | 1 | 376.9911 | 376.9911
Арматура | 800 | 1000 | 2513.2741 | 1 | 251.3274 | 251.3274
Арматура | 700 | 900 | 2199.1149 | 1 | 197.9203 | 197.9203
Арматура | 600 | 800 | 1884.9556 | 0 | 150.7964 | 0
Арматура | 500 | 700 | 1570.7963 | 1 | 164.9336 | 164.9336
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 800 | 400 | 2513.2741 | 2 | 150.7964 | 301.5929
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
1292.7654
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 100 | 25
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1020 | 12 | 70 | 3204.4245 | 2 | 44.8619 | 22.431 | 89.7239
820 | 11 | 67.5 | 2576.106 | 7 | 34.7774 | 17.3887 | 243.442
720 | 10 | 65 | 2261.9467 | 6 | 29.4053 | 14.7027 | 176.4318
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 4 | 23.7504 | 11.8752 | 95.0018
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 17 | 19.9805 | 9.9903 | 339.669
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 1 | 12.2522 | 6.1261 | 12.2522
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 0 | 8.2561 | 4.1281 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
956.5207
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 4179.1034 | 16 |  |  | 3.14 | 209958.1523
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 209958.1523

## 11453
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
377 | 525 | 789.1867 | 1183.78 |  | 812.125 | 1372.2225 | 998.8242 | 0 | 78.8259 | 118.2388 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 2 | 10.0092 | 15.0138 | 20.0184
76 | 100 | 159.0933 | 238.64 |  | 478.5 | 586.83 | 514.61 | 2 | 8.1871 | 12.2807 | 16.3742
62.2169
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 377 | 480 | 1184.3804 | 0 | 56.8503 | 0
Тройник | 108 | 200 | 339.292 | 2 | 10.1788 | 20.3575
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 1 | 3.7699 | 3.7699
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 80 | 75 | 251.3274 | 1 | 2.8274 | 2.8274
26.9549
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 80 | 20
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
377 | 10 | 65 | 1184.3804 | 0 | 15.3969 | 7.6985 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 6 | 55 | 688.0088 | 0 | 7.5681 | 3.784 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
108 | 8 | 60 | 339.292 | 5 | 4.0715 | 2.0358 | 20.3575
89 | 4.5 | 51.25 | 279.6017 | 5 | 2.8659 | 1.433 | 14.3296
76 | 9 | 62.5 | 238.761 | 5 | 2.9845 | 1.4923 | 14.9226
49.6097
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 158.7814 | 16 |  |  | 3.14 | 7977.1771
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 7977.1771

## 112
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
377 | 525 | 789.1867 | 1183.78 |  | 812.125 | 1372.2225 | 998.8242 | 0 | 78.8259 | 118.2388 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
76 | 100 | 159.0933 | 238.64 |  | 478.5 | 586.83 | 514.61 | 2 | 8.1871 | 12.2807 | 16.3742
42.1984
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 377 | 480 | 1184.3804 | 0 | 56.8503 | 0
Тройник | 108 | 200 | 339.292 | 2 | 10.1788 | 20.3575
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 1 | 3.7699 | 3.7699
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 80 | 75 | 251.3274 | 1 | 2.8274 | 2.8274
26.9549
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
377 | 10 | 65 | 1184.3804 | 0 | 15.3969 | 7.6985 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 6 | 55 | 688.0088 | 0 | 7.5681 | 3.784 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
108 | 3.5 | 48.75 | 339.292 | 5 | 3.3081 | 1.654 | 16.5405
89 | 4.5 | 51.25 | 279.6017 | 0 | 2.8659 | 1.433 | 0
76 | 9 | 62.5 | 238.761 | 5 | 2.9845 | 1.4923 | 14.9226
31.4631
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 113.1163 | 16 |  |  | 3.14 | 5682.9646
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 5682.9646

## 110
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
377 | 525 | 789.1867 | 1183.78 |  | 812.125 | 1372.2225 | 998.8242 | 0 | 78.8259 | 118.2388 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
76 | 100 | 159.0933 | 238.64 |  | 478.5 | 586.83 | 514.61 | 2 | 8.1871 | 12.2807 | 16.3742
42.1984
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 377 | 480 | 1184.3804 | 0 | 56.8503 | 0
Тройник | 108 | 200 | 339.292 | 2 | 10.1788 | 20.3575
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 2 | 3.7699 | 7.5398
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 80 | 75 | 251.3274 | 0 | 2.8274 | 0
27.8973
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
377 | 10 | 65 | 1184.3804 | 0 | 15.3969 | 7.6985 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 6 | 55 | 688.0088 | 0 | 7.5681 | 3.784 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
108 | 3.5 | 48.75 | 339.292 | 5 | 3.3081 | 1.654 | 16.5405
89 | 4.5 | 51.25 | 279.6017 | 0 | 2.8659 | 1.433 | 0
76 | 9 | 62.5 | 238.761 | 5 | 2.9845 | 1.4923 | 14.9226
31.4631
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 114.0588 | 16 |  |  | 3.14 | 5730.3147
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 5730.3147

## 7004
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
720 | 1000 | 1507.2 | 2260.8 |  | 1185 | 2252.6 | 1540.8667 | 0 | 232.2394 | 348.3591 | 0
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
0
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1020 | 10 | 65 | 3204.4245 | 100 | 41.6575 |  | 4165.7519
820 | 9 | 62.5 | 2576.106 | 20 | 32.2013 |  | 644.0265
720 | 8 | 60 | 2261.9467 | 20 | 27.1434 |  | 542.8672
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 25 | 23.7504 |  | 593.761
5946.4066
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 1000 | 1200 | 3141.5927 | 1 | 376.9911 | 376.9911
Арматура | 800 | 1000 | 2513.2741 | 1 | 251.3274 | 251.3274
Арматура | 700 | 900 | 2199.1149 | 1 | 197.9203 | 197.9203
Арматура | 600 | 800 | 1884.9556 | 1 | 150.7964 | 150.7964
Арматура | 500 | 700 | 1570.7963 | 1 | 164.9336 | 164.9336
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 1200 | 600 | 3769.9112 | 1 | 339.292 | 339.292
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
1481.2609
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 400 | 100
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1220 | 12 | 70 | 3832.743 | 3 | 53.6584 | 26.8292 | 160.9752
1020 | 10 | 65 | 3204.4245 | 15 | 41.6575 | 20.8288 | 624.8628
820 | 9 | 62.5 | 2576.106 | 5 | 32.2013 | 16.1007 | 161.0066
720 | 8 | 60 | 2261.9467 | 5 | 27.1434 | 13.5717 | 135.7168
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 6 | 23.7504 | 11.8752 | 142.5026
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 2 | 19.9805 | 9.9903 | 39.9611
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 0 | 8.2561 | 4.1281 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
1265.0251
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 2846.286 | 16 |  |  | 3.14 | 142997.4112
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 142997.4112

## 7035
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
720 | 1000 | 1507.2 | 2260.8 |  | 1185 | 2252.6 | 1540.8667 | 0 | 232.2394 | 348.3591 | 0
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 6 | 139.165 | 208.7475 | 834.9902
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
834.9902
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1020 | 14 | 75 | 3204.4245 | 10 | 48.0664 |  | 480.6637
820 | 9 | 62.5 | 2576.106 | 0 | 32.2013 |  | 0
720 | 9 | 62.5 | 2261.9467 | 10 | 28.2743 |  | 282.7433
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
763.407
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 1000 | 1200 | 3141.5927 | 0 | 376.9911 | 0
Арматура | 800 | 1000 | 2513.2741 | 0 | 251.3274 | 0
Арматура | 700 | 900 | 2199.1149 | 0 | 197.9203 | 0
Арматура | 600 | 800 | 1884.9556 | 0 | 150.7964 | 0
Арматура | 500 | 700 | 1570.7963 | 0 | 164.9336 | 0
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 1000 | 500 | 3141.5927 | 1 | 235.6194 | 235.6194
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
235.6194
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 300 | 75
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1220 | 12 | 70 | 3832.743 | 0 | 53.6584 | 26.8292 | 0
1020 | 14 | 75 | 3204.4245 | 8 | 48.0664 | 24.0332 | 384.5309
820 | 9 | 62.5 | 2576.106 | 3 | 32.2013 | 16.1007 | 96.604
720 | 9 | 62.5 | 2261.9467 | 7 | 28.2743 | 14.1372 | 197.9203
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 3 | 23.7504 | 11.8752 | 71.2513
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 10 | 19.9805 | 9.9903 | 199.8053
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 0 | 8.2561 | 4.1281 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
950.1119
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 2095.7215 | 16 |  |  | 3.14 | 105289.0469
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 105289.0469

## ППТ ТА-1
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 800 | 680.3333 | 1020.5 |  | 1028 | 1783.5625 | 1279.8542 | 2 | 87.0727 | 130.6091 | 174.1455
273 | 700 | 571.48 | 857.22 |  | 949.5 | 1606.1525 | 1168.3842 | 2 | 66.7708 | 100.1562 | 133.5416
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
307.6871
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 600 | 1000 | 1884.9556 | 0 | 188.4956 | 0
Арматура | 500 | 800 | 1570.7963 | 0 | 188.4956 | 0
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 600 | 350 | 1884.9556 | 0 | 98.9602 | 0
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Тройник | 426 | 540 | 1338.3185 | 1 | 108.4038 | 108.4038
108.4038
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 13 | 72.5 | 1021.0176 | 7 | 14.8048 | 7.4024 | 103.6333
273 | 10 | 65 | 857.6548 | 7 | 11.1495 | 5.5748 | 78.0466
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 0 | 8.2561 | 4.1281 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
181.6799
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 610.2708 | 16 |  |  | 3.14 | 30660.0048
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 30660.0048

## 6331
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 1 | 62.1499 | 93.2248 | 62.1499
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 3 | 47.331 | 70.9965 | 141.9929
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 1 | 34.0462 | 51.0692 | 34.0462
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
238.1889
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 600 | 1000 | 1884.9556 | 0 | 188.4956 | 0
Арматура | 500 | 800 | 1570.7963 | 0 | 188.4956 | 0
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 250 | 180 | 785.3982 | 1 | 21.2058 | 21.2058
Арматура | 250 | 400 | 785.3982 | 1 | 47.1239 | 47.1239
Тройник | 273 | 380 | 857.6548 | 1 | 48.8863 | 48.8863
117.216
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 3 | 12.2522 | 6.1261 | 36.7566
273 | 7 | 57.5 | 857.6548 | 5 | 9.863 | 4.9315 | 49.3152
219 | 7 | 57.5 | 688.0088 | 4 | 7.9121 | 3.9561 | 31.6484
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
117.7202
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 485.6251 | 16 |  |  | 3.14 | 24397.8051
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 24397.8051

## 11458
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 2 | 34.0462 | 51.0692 | 68.0923
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 3 | 21.8444 | 32.7666 | 65.5331
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 2 | 17.1577 | 25.7366 | 34.3154
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
193.7651
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 219 | 320 | 688.0088 | 1 | 22.0163 | 22.0163
Тройник | 159 | 260 | 499.5132 | 2 | 19.481 | 38.962
Тройник | 108 | 200 | 339.292 | 1 | 10.1788 | 10.1788
Переход | 200 | 140 | 628.3185 | 1 | 13.1947 | 13.1947
Переход | 150 | 130 | 471.2389 | 1 | 9.1892 | 9.1892
Тройник | 273 | 380 | 857.6548 | 0 | 48.8863 | 0
93.5409
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 7 | 57.5 | 857.6548 | 0 | 9.863 | 4.9315 | 0
219 | 9 | 62.5 | 688.0088 | 5 | 8.6001 | 4.3001 | 43.0005
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 8 | 5.7444 | 2.8722 | 45.9552
133 | 5 | 52.5 | 417.8318 | 4 | 4.3872 | 2.1936 | 17.5489
108 | 4.5 | 51.25 | 339.292 | 7 | 3.4777 | 1.7389 | 24.3442
130.8489
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 430.6549 | 16 |  |  | 3.14 | 21636.1021
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 21636.1021

## 11454
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
720 | 1000 | 1507.2 | 2260.8 |  | 1185 | 2252.6 | 1540.8667 | 0 | 232.2394 | 348.3591 | 0
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
0
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1020 | 10 | 65 | 3204.4245 | 0 | 41.6575 |  | 0
920 | 8 | 60 | 2890.2652 | 10 | 34.6832 |  | 346.8318
720 | 8 | 60 | 2261.9467 | 0 | 27.1434 |  | 0
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
346.8318
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 1000 | 1200 | 3141.5927 | 0 | 376.9911 | 0
Арматура | 800 | 1000 | 2513.2741 | 0 | 251.3274 | 0
Арматура | 700 | 900 | 2199.1149 | 0 | 197.9203 | 0
Арматура | 600 | 800 | 1884.9556 | 0 | 150.7964 | 0
Арматура | 500 | 700 | 1570.7963 | 0 | 164.9336 | 0
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 0 | 113.0973 | 0
Переход | 1200 | 600 | 3769.9112 | 0 | 339.292 | 0
Арматура | 150 | 500 | 471.2389 | 0 | 35.3429 | 0
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
0
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 100 | 25
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
1220 | 9 | 62.5 | 3832.743 | 2 | 47.9093 | 23.9546 | 95.8186
920 | 8 | 60 | 2890.2652 | 4 | 34.6832 | 17.3416 | 138.7327
820 | 9 | 62.5 | 2576.106 | 0 | 32.2013 | 16.1007 | 0
720 | 8 | 60 | 2261.9467 | 0 | 27.1434 | 13.5717 | 0
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 2 | 23.7504 | 11.8752 | 47.5009
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 14 | 75 | 1338.3185 | 4 | 20.0748 | 10.0374 | 80.2991
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 6 | 55 | 857.6548 | 0 | 9.4342 | 4.7171 | 0
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 0 | 8.2561 | 4.1281 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
362.3513
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 387.3513 | 16 |  |  | 3.14 | 19460.5291
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 19460.5291

## 11452
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 3 | 96.6432 | 144.9647 | 289.9295
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 2 | 47.331 | 70.9965 | 94.6619
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
410.4156
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 600 | 1000 | 1884.9556 | 0 | 188.4956 | 0
Арматура | 500 | 800 | 1570.7963 | 0 | 188.4956 | 0
Арматура | 400 | 600 | 1256.6371 | 1 | 113.0973 | 113.0973
Переход | 600 | 350 | 1884.9556 | 0 | 98.9602 | 0
Арматура | 250 | 400 | 785.3982 | 1 | 47.1239 | 47.1239
Переход | 219 | 140 | 688.0088 | 0 | 14.4482 | 0
160.2212
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 14 | 75 | 1338.3185 | 6 | 20.0748 | 10.0374 | 120.4487
325 | 6 | 55 | 1021.0176 | 0 | 11.2312 | 5.6156 | 0
273 | 10 | 65 | 857.6548 | 5 | 11.1495 | 5.5748 | 55.7476
219 | 8 | 60 | 688.0088 | 0 | 8.2561 | 4.1281 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
108 | 4.5 | 51.25 | 339.292 | 3 | 3.4777 | 1.7389 | 10.4332
186.6295
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 769.7663 | 16 |  |  | 3.14 | 38673.0588
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 38673.0588

## 11457
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 1 | 62.1499 | 93.2248 | 62.1499
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 2 | 47.331 | 70.9965 | 94.6619
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 2 | 34.0462 | 51.0692 | 68.0923
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 1 | 21.8444 | 32.7666 | 21.8444
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 0 | 12.9121 | 19.3682 | 0
246.7485
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Арматура | 300 | 500 | 942.4778 | 1 | 47.1239 | 47.1239
Арматура | 250 | 450 | 785.3982 | 1 | 53.0144 | 53.0144
Арматура | 200 | 350 | 628.3185 | 1 | 32.9867 | 32.9867
Переход | 250 | 180 | 785.3982 | 1 | 21.2058 | 21.2058
Переход | 150 | 130 | 471.2389 | 0 | 9.1892 | 0
Тройник | 273 | 380 | 857.6548 | 0 | 48.8863 | 0
154.3307
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 50 | 12.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 13 | 72.5 | 1021.0176 | 3 | 14.8048 | 7.4024 | 44.4143
273 | 10 | 65 | 857.6548 | 4 | 11.1495 | 5.5748 | 44.598
219 | 9 | 62.5 | 688.0088 | 3 | 8.6001 | 4.3001 | 25.8003
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 4 | 5.7444 | 2.8722 | 22.9776
133 | 5 | 52.5 | 417.8318 | 0 | 4.3872 | 2.1936 | 0
108 | 4.5 | 51.25 | 339.292 | 0 | 3.4777 | 1.7389 | 0
137.7903
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 551.3695 | 16 |  |  | 3.14 | 27700.8038
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 27700.8038

## 11456
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 0 | 21.8444 | 32.7666 | 0
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 2 | 17.1577 | 25.7366 | 34.3154
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 1 | 12.9121 | 19.3682 | 12.9121
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
47.2275
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 219 | 320 | 688.0088 | 0 | 22.0163 | 0
Тройник | 133 | 220 | 417.8318 | 1 | 13.7885 | 13.7885
Тройник | 89 | 160 | 279.6017 | 1 | 6.7104 | 6.7104
Переход | 200 | 140 | 628.3185 | 0 | 13.1947 | 0
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 1 | 3.7699 | 3.7699
Тройник | 273 | 380 | 857.6548 | 0 | 48.8863 | 0
24.2688
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 30 | 7.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 7 | 57.5 | 857.6548 | 0 | 9.863 | 4.9315 | 0
219 | 9 | 62.5 | 688.0088 | 0 | 8.6001 | 4.3001 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 0 | 5.7444 | 2.8722 | 0
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 5 | 4.1783 | 2.0892 | 20.8916
108 | 4.5 | 51.25 | 339.292 | 6 | 3.4777 | 1.7389 | 20.8665
89 | 4 | 50 | 279.6017 | 1 | 2.796 | 1.398 | 2.796
44.5541
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 123.5504 | 16 |  |  | 3.14 | 6207.1718
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 6207.1718

## 8883
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 750 | 332.84 | 499.26 |  | 988.75 | 1639.9075 | 1205.8025 | 5 | 40.1339 | 60.2009 | 200.6697
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 500 | 226.08 | 339.12 |  | 792.5 | 1227.39 | 937.4633 | 5 | 21.1942 | 31.7913 | 105.9709
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
306.6405
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 219 | 320 | 688.0088 | 0 | 22.0163 | 0
Тройник | 159 | 260 | 499.5132 | 1 | 19.481 | 19.481
Тройник | 89 | 160 | 279.6017 | 0 | 6.7104 | 0
Переход | 150 | 130 | 471.2389 | 1 | 9.1892 | 9.1892
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 0 | 3.7699 | 0
Арматура | 150 | 280 | 471.2389 | 1 | 19.792 | 19.792
48.4622
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 30 | 7.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 7 | 57.5 | 857.6548 | 0 | 9.863 | 4.9315 | 0
219 | 9 | 62.5 | 688.0088 | 0 | 8.6001 | 4.3001 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 8 | 5.7444 | 2.8722 | 45.9552
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
108 | 10 | 65 | 339.292 | 6 | 4.4108 | 2.2054 | 26.4648
89 | 4 | 50 | 279.6017 | 0 | 2.796 | 1.398 | 0
72.42
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 435.0227 | 16 |  |  | 3.14 | 21855.5409
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 21855.5409

## 11455
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 2 | 21.8444 | 32.7666 | 43.6887
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 0 | 17.1577 | 25.7366 | 0
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 2 | 12.9121 | 19.3682 | 25.8242
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
69.513
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 219 | 320 | 688.0088 | 0 | 22.0163 | 0
Тройник | 159 | 260 | 499.5132 | 1 | 19.481 | 19.481
Тройник | 108 | 200 | 339.292 | 1 | 10.1788 | 10.1788
Переход | 150 | 130 | 471.2389 | 1 | 9.1892 | 9.1892
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 0 | 3.7699 | 0
Арматура | 150 | 280 | 471.2389 | 0 | 19.792 | 0
38.8489
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 30 | 7.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 7 | 57.5 | 857.6548 | 0 | 9.863 | 4.9315 | 0
219 | 9 | 62.5 | 688.0088 | 0 | 8.6001 | 4.3001 | 0
159 | 7 | 57.5 | 499.5132 | 5 | 5.7444 | 2.8722 | 28.722
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 0 | 4.1783 | 2.0892 | 0
108 | 4.5 | 51.25 | 339.292 | 5 | 3.4777 | 1.7389 | 17.3887
89 | 4 | 50 | 279.6017 | 0 | 2.796 | 1.398 | 0
46.1107
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 161.9726 | 16 |  |  | 3.14 | 8137.5044
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 8137.5044

## 6329
Расчет площади контроля гибов методами МПД и УЗК
Диаметр,мм | R, мм | Длинна 2/3 окружности гиба,мм | Полная длинна окружности гиба,мм |  | L по нейтрали,мм | L по растянутой,мм | L ,мм | КОЛ-ВО | S общая 2/3, дм2 | S общая полная, дм2 | ИТОГО
630 | 900 | 1318.8 | 1978.2 |  | 1106.5 | 2060.275 | 1424.425 | 0 | 187.8532 | 281.7798 | 0
530 | 750 | 1109.4667 | 1664.2 |  | 988.75 | 1785.525 | 1254.3417 | 0 | 139.165 | 208.7475 | 0
426 | 600 | 891.76 | 1337.64 |  | 871 | 1509.205 | 1083.735 | 0 | 96.6432 | 144.9647 | 0
325 | 450 | 680.3333 | 1020.5 |  | 753.25 | 1234.0625 | 913.5208 | 0 | 62.1499 | 93.2248 | 0
273 | 375 | 571.48 | 857.22 |  | 694.375 | 1095.9025 | 828.2175 | 0 | 47.331 | 70.9965 | 0
219 | 300 | 458.44 | 687.66 |  | 635.5 | 956.9575 | 742.6525 | 0 | 34.0462 | 51.0692 | 0
159 | 225 | 332.84 | 499.26 |  | 576.625 | 815.6575 | 656.3025 | 5 | 21.8444 | 32.7666 | 109.2219
133 | 190 | 278.4133 | 417.62 |  | 549.15 | 750.5025 | 616.2675 | 1 | 17.1577 | 25.7366 | 17.1577
108 | 150 | 226.08 | 339.12 |  | 517.75 | 677.89 | 571.13 | 0 | 12.9121 | 19.3682 | 0
89 | 120 | 186.3067 | 279.46 |  | 494.2 | 623.3325 | 537.2442 | 0 | 10.0092 | 15.0138 | 0
126.3796
Расчет площади контроля секторных отводов УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО секторов | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 |  | 0
0 | 13 | 72.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 11 | 67.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Расчет площади контроля сварных соединений МПД
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности |  | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2
133 | 10 | 40 | 417.8318 |  | 3.7605 | 4.2736
133 | 15 | 40 | 417.8318 |  | 3.9694 | 4.4825
133 | 13 | 40 | 417.8318 |  | 3.8858 | 4.3989
194 | 15 | 40 | 609.469 |  | 5.79 | 6.3573
159 | 13 | 40 | 499.5132 |  | 4.6455 | 5.1817
159 | 17 | 40 | 499.5132 |  | 4.8453 | 5.3815
159 | 20 | 40 | 499.5132 |  | 4.9951 | 5.5314
159 | 10 | 40 | 499.5132 |  | 4.4956 | 5.0319
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
219 | 10 | 40 | 688.0088 |  | 6.1921 | 6.7817
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
273 | 10 | 40 | 857.6548 |  | 7.7189 | 8.3566
325 | 25 | 40 | 1021.0176 |  | 10.7207 | 11.4046
325 | 36 | 40 | 1021.0176 |  | 11.8438 | 12.5277
325 | 24 | 40 | 1021.0176 |  | 10.6186 | 11.3025
377 | 45 | 40 | 1184.3804 |  | 14.8048 | 15.5349
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
377 | 50 | 40 | 1184.3804 |  | 15.3969 | 16.1271
426 | 35 | 40 | 1338.3185 |  | 15.3907 | 16.1644
1420 | 14 | 40 | 4461.0616 |  | 41.934 | 43.5921
630 | 12 | 40 | 1979.2034 |  | 18.2087 | 19.1639
1020 | 10 | 40 | 3204.4245 |  | 28.8398 | 30.1421
1220 | 10 | 40 | 3832.743 |  | 34.4947 | 35.9748
Расчет площади контроля МПД арматуры и литья
Наименование | Dy | Длинна , мм | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая, дм2 | ИТОГО
Тройник | 159 | 260 | 499.5132 | 1 | 12.9873 | 12.9873
Тройник | 133 | 220 | 417.8318 | 0 | 13.7885 | 0
Тройник | 89 | 160 | 279.6017 | 0 | 6.7104 | 0
Переход | 200 | 140 | 628.3185 | 0 | 13.1947 | 0
Переход | 100 | 80 | 314.1593 | 0 | 3.7699 | 0
Тройник | 273 | 380 | 857.6548 | 0 | 48.8863 | 0
12.9873
Площадь зачистки для толщинометрии - 0,25дм2 на 1 точку.
|  |  |  | кол-во точек | итого, дм2
|  |  |  | 30 | 7.5
Расчет площади контроля сварных соединений УЗК
Диаметр трубы ,мм | Толщина трубы, мм | Ширина зачистки околошовной зоны, мм (в каждую сторону) | Длинна окружности | КОЛ-ВО | S общая стыковых, дм2 | S общая угловых, дм2 | ИТОГО
630 | 8 | 60 | 1979.2034 | 0 | 23.7504 | 11.8752 | 0
530 | 8 | 60 | 1665.0441 | 0 | 19.9805 | 9.9903 | 0
426 | 10 | 65 | 1338.3185 | 0 | 17.3981 | 8.6991 | 0
325 | 8 | 60 | 1021.0176 | 0 | 12.2522 | 6.1261 | 0
273 | 7 | 57.5 | 857.6548 | 0 | 9.863 | 4.9315 | 0
219 | 9 | 62.5 | 688.0088 | 0 | 8.6001 | 4.3001 | 0
159 | 5 | 52.5 | 499.5132 | 6 | 5.2449 | 2.6224 | 31.4693
133 | 4 | 50 | 417.8318 | 4 | 4.1783 | 2.0892 | 16.7133
108 | 4.5 | 51.25 | 339.292 | 0 | 3.4777 | 1.7389 | 0
89 | 4 | 50 | 279.6017 | 0 | 2.796 | 1.398 | 0
48.1826
Примечание:
2.Площадь зачистки S = В * 3,14 * диаметр тр-да
|  | кол-во | стоимость
Зачистка под диагностику |  | 195.0495 | 16 |  |  | 3.14 | 9799.288
Установка лесов |  | 0 | 5407 |  |  | 3.14 | 0
[6 empty] | итого | 9799.288