## Дефектная ведомость
Приложение №1 к договору от "___" _______ 2021 г.№
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Директор по производству-Главный инженер | [7 empty] | Заместитель директора филиала
ООО "Иркутскэнергоремонт" | [7 empty] | Технический директор Ново-Иркутской ТЭЦ
___________________Н.Н. Бредихин | [7 empty] | ________________Д.А. Егранов
"____" __________________2020 г | [7 empty] | ____ _________________2021 г.
Ведомость объемов работ (дефектная ведомость) №
Выполнение работ по замене гибов перепусных труб от ПП 4ст к ПСК и ГПК котлоагрегата ст. №5 на филиале НИТЭЦ в г.Иркутске
наименование объекта, наименование работ
Котлоагрегат №5 инв. № 1740000016
№ п.п | Наименование (описание) работ | Объем работ |  | Использование демонтируемых материалов |  |  |  | Необходимые материалы
|  | Ед.изм | Кол-во | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Постав- щик
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. NIT41HAE33AC010KC01. Замена гибов перепусных труб от ПП 4ст к ПСК и ГПК котлоагрегата ст. №5
1 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций для такелажа и раскрепления трубопроводов. Требуется выполнение сварочных работ. | т | 0.114 |  |  |  |  | лист б-10мм | т | 0.082 | Заказчик
[8 empty] | Уголок 75 | т | 0.035
[8 empty] | Электроды ТМЛ-3У Ф3 мм | кг | 10
2 | Замена прямых участков трубопроводов при длине до 3м участка и толщине стенки свыше 10 до 20мм. (159х20) | т | 0.772 | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-04 | т | 0.4 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-04 | шт | 2 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-05 | т | 0.372 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-05 | шт | 2
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм | кг | 10
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 20
3 | Замена прямых участков трубопроводов при длине свыше 3 до 6 метров участка и толщине стенки свыше 10 до 20мм. (159х20) | т | 2.328 | Труба 159х20 12Х1МФ Ч.03.2014.032 | т | 0.692 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ Ч.03.2014.032 | шт | 2 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-01 | т | 0.606 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-01 | шт | 2
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-02 | т | 0.52 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-02 | шт | 2
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-03 | т | 0.51 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2014.032-03 | шт | 2
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм | кг | 20
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 40
4 | Замена гибов трубопроводов длиной свыше 3,0 до 6,0, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20мм. (ф159*20-1шт) | т | 8.039 | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2090.003 | т | 0.506 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2090.003 | шт | 2 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-04 | т | 0.227 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-04 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-05 | т | 0.244 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-05 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-07 | т | 0.237 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-07 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-08 | т | 0.262 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-08 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-04 | т | 0.227 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-04 | шт | 1 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-05 | т | 0.244 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-05 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-07 | т | 0.237 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-07 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-08 | т | 0.262 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-08 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-17 | т | 0.874 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-17 | шт | 2 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-19 | т | 1.158 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-19 | шт | 3
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-20 | т | 1.113 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-20 | шт | 3
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-21 | т | 1.203 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-21 | шт | 3
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-22 | т | 1.245 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-22 | шт | 3
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм | кг | 60
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 120
5 | Замена гибов трубопроводов длиной свыше 1,5 до 3,0, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: свыше 10 до 20мм. (ф159*20) | т | 4.494 | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-03 | т | 0.204 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-03 | шт | 1 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-06 | т | 0.208 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.013-06 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-03 | т | 0.204 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-03 | шт | 1 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-06 | т | 0.208 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2605.012-06 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-01 | т | 1.488 | м/лом | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-01 | шт | 12 | Заказчик
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-02 | т | 0.15 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-02 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-03 | т | 0.136 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-03 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-04 | т | 0.121 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-04 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-06 | т | 0.165 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-06 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-07 | т | 0.15 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-07 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-08 | т | 0.136 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-08 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-10 | т | 0.165 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-10 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-11 | т | 0.179 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-11 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-12 | т | 0.194 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-12 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-14 | т | 0.15 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-14 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-15 | т | 0.165 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-15 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-16 | т | 0.179 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-16 | шт | 1
|  |  |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-18 | т | 0.292 |  | Труба 159х20 12Х1МФ 03.2600.009-18 | шт | 2
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм | кг | 75
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 150
6 | Переварка стыков трубопроводов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60мм, толщина стенки: до10 мм (32х5) | шт | 14 |  |  |  |  | Проволока сварочная ф2мм Св-08ХГСМФА | кг | 1 | Заказчик
[8 empty] | Электрод ЦЛ-39 Ф 2,5 мм | кг | 5 | Заказчик
7 | Установка бобышек контроля ползучести | 10 шт | 48 |  |  |  |  | Проволока Ф 2 Св-10Х16Н25АМ6 ГОСТ 2246-70 | кг | 1 | Заказчик
[8 empty] | Репер Ф12мм | шт | 480 | Заказчик
8 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом)- Гибы ф159*20- 36,65*54шт=1979,1 дм2 | дм2 | 1979.1
9 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов: трубопроводов диаметром до 273 мм с толщиной стенки до 20 мм (ф159*20-120шт) | метр шва | 60
10 | Термическая обработка сварных швов: трубопроводов диаметром до 273 мм с толщиной стенки до 20 мм (ф159*20-120шт) | шт | 120 |  |  |  |  | Асботкань АТ-4 | м2 | 100 | Заказчик
[8 empty] | Картон асбестовый КАОН-5 | кг | 20 | Заказчик
11 | Изготовление подкладных колец из листовой стали для сварных швов трубопроводов, диаметр трубопровода: 159 мм | 10 шт | 12 |  |  |  |  | лист б-4мм | т | 0.032 | Заказчик
12 | Переварка донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 273 до 325 мм, толщина стенки: свыше 46 до 50 мм (донышко 325*50) | шт | 4 |  |  |  |  | Электрод ТМЛ-3У Ф 3 мм | кг | 15 | Заказчик
[8 empty] | Электрод ТМЛ-3У Ф 4 мм | кг | 30 | Заказчик
13 | Изготовление донышек с подготовкой фасок под сварку диаметр 325 мм | шт | 4 | донышки ф325мм | шт | 4 | повт.исп.
14 | Термическая обработка сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 мм, толщина стенки свыше 45мм. (коллектор 325*50) | шт. | 4 |  |  |  |  | АСБОТКАНЬ АТ 4 | кг | 10 | Заказчик
15 | Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов трубопроводов, литых отводов, коллекторов, диаметр труб свыше 273 мм до 465, толщина стенки свыше 45мм. (коллектор 325*50) | метр шва | 4.082
16 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | т | 15.633
17 | Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением, паропроизводительность: свыше 320 до 670 т/ч | корпус котла | 1
18 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. (3 ячеек 2*2*2м (0,342т*3 шт, 6,76*3 м2 горизонтальной поверхности), (1 ячеек 2*6*2м (0,846т*1 шт, 19,5*1 м2 горизонтальной поверхности) | т | 1.872 |  |  |  |  | Леса | т | 1.872 | Подрядчик
[9 empty] | м2 | 39.78
[8 empty] | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (ГЭСН08-07-002-01) | м3 | 0.0032
[8 empty] | Детали лесов стальные (ГЭСН08-07-002-01) | т | 0.012
[8 empty] | Щиты настила (ГЭСН08-07-002-01) | м2 | 2.19
Раздел 3. Материалы заказчика
19 | Кислород | м3 | 415.8 |  |  |  |  | Кислород | м3 | 415.8 | Заказчик
20 | Пропан | кг | 104 |  |  |  |  | Пропан | кг | 104 | Заказчик
21 | Аргон | м3 | 21.3 |  |  |  |  | Аргон | м3 | 21.3 | Заказчик
Вредность 1,0128 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
Визы тех. служб ИД: | [5 empty] | Зам.технического директора |  |  | А.П. Гладкочуб |  |  | 2820332
Необходимость проведения работ подтверждаю:
[6 empty] | Начальник ОППР |  |  | П.В.Мошков
ТС___________________ | [5 empty] | Начальник КЦ |  |  | Р.П. Войтов-Шустеров
[6 empty] | Начальник ЦОР |  |  | А.З. Самбаров
| Зам. начальника ЦОР | [5 empty] | ____________________________ |  | Д.В. Москвин
Note on A16: <Номер позиции по смете>
Note on B16: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Обоснование коэффициентов>
Note on C16: <Ед. измерения по расценке>
Note on D16: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on D90: Миронов: 23,9716* на резку металлолома по габаритным размерам (5)