## ВОР №1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
| Устранение дефектов поверхности бетона водосливных секций бетонной плиты | [9 empty] | _____________А.В. Боярский
"____" _______________2024г.
ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" филиал Братская ГЭС
Ведомость объемов работ №1
Ремонт швов и бетона плит крепления верхового откоса левобережной грунтовой плотины инв. № ТГ0000007.
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовительный работы для безопасного выполнения работ
1 | Навеска страховочного троса | шт | 15
2 | Навеска рабочего троса | шт | 15 |  |  |  |  | Анкер клиновой в комплекте 16х200мм | шт | 15 | Подрядчик
Раздел 2. Восстановление швов между плитами крепления верхового откоса ПК2+40-ПК10+09 (отм. 402.98-399.56)
Этап 1. Подготовка полости шва
3 | Устройство штрабы по контуру шва с двух сторон при помощи отрезной машины глубиной до 0,05 м на расстоянии в среднем 150 мм от кромки шва | м | 633.3
4 | Скалывание бетона (на гранях шва с двух сторон) перфоратором в области штрабы на глубину до 0,05 м | м | 633.3 | разрушенный бетон | т | 7.5996 | мусор
5 | Очистка межплитных швов с нарушением герметизирующей обмазки от загрязнений (грунт, растительность, обломки бетона) с извлечением старого уплотнения шва в виде деревянной доски | м | 316.65 | грунт, растительность, разрушенный бетон, доски | т | 1.1399 | мусор
6 | Очистка бетонной поверхности на расстоянии 150-180 мм от края подготовленной кромки шва от деструктивного бетона, органических отложений при помощи гидро-пескоструйних аппаратов высокого давления | м2 | 94.995 | разрушенный бетон, растительность, песок | т | 0.85496 | мусор | Кварцевый песок 0,8-1,6 мм | кг | 807.4575 | Подрядчик
Этап 2. Установка нового уплотнения шва
7 | Установка нового уплотнения из пеноплекса в полость шва до 30 мм толщиной, с нарезкой в полосы шириной 100 мм | м3 | 0.94995 |  |  |  |  | ПЕНОПЛЕКС Комфорт 118.5х58.5х3см | м3 | 0.96895 | Подрядчик
|  | м | 316.65
Этап 3. Восстановление кромки шва
8 | Очистка бетонной поверхности подготовленной кромки шва средней шириной 150 мм по обе стороны шва от пыли при помощи сжатого воздуха | м2 | 94.995
9 | Смачивание бетонной поверхности подготовленной кромки шва водой до полного насыщения бетона водой без видимых выходов и остатков воды на поверхности | м2 | 94.995
10 | Приготовление ремонтных составов вручную | м3 | 4.7497 |  |  |  |  | Mapegrout Thixotropic - 25 кг упаковка. Расход кг/м2 - 19 кг при толщине слоя 1 см | кг | 9024.525 | Подрядчик
11 | Восстановление подготовленной кромки шва ремонтными составами класса R4 ГОСТ Р 56378-2015 вручную средней толщиной 50 мм | м2 | 95
Этап 4. Герметизация шва
12 | Очистка бетонной поверхности от пыли на расстоянии 150-180 мм от восстановленной кромки шва при помощи сжатого воздуха | м2 | 94.995
13 | Смачивание бетонной поверхности от пыли на расстоянии 150-180 мм от восстановленной кромки шва водой | м2 | 94.995
14 | Приготовление ремонтных составов вручную | м3 | 0.37998 |  |  |  |  | Mapelastic. Расход 1,7 кг/м2 при слое 1 мм | кг | 645.966 | Подрядчик
| Нанесение вручную на бетонную поверхность паропроницаемого эластичного защитно-гидроизоляционного покрытия на цементно-полимерной основе в два взаимно перпендикулярных слоя с полимерной сеткой общей толщиной двух слоев в 2 мм (с приготовлением вручную) | м2 | 189.99
| Укладка полимерной сетки | м2 | 189.99 |  |  |  |  | Полимерная сетка Mapenet 150 | м2 | 189.99 | Подрядчик
Раздел 3. Очистка и подготовка швов плит крепления верхового откоса ПК 2+40-10+09 (отм. 407-492.98)
14 | Очистка бетонных плит от насыпанного грунта с растительностью вручную (I-II ярус) | м3/т | 3 | грунт, растительность | т | 3.6 | мусор
15 | Удаление растительности с корнем | м/м2 | 72/7,2 | грунт, растительность | т | 0.1 | мусор
16 | Скалывание бетона (на гранях шва) перфоратором в области прорастания на глубину до 0,1 м (сечение свыше 50 см2) | м | 72 | разрушенный бетон | т | 1.728 | мусор
17 | Очистка межплитных швов с нарушением герметизирующей обмазки от загрязнений (уборка обмазки без скалывания бетона на гранях шва и без уборки растительности) (сечение свыше 20 см2) | м | 552 | мусор | т | 1.9872 | мусор
18 | Скалывание ослабленного бетона в области ослабленных швов на глубину до 0,1 м (сечение свыше 50 см2) | м | 100 | мусор, разрушенный бетон | т | 1.8 | мусор
19 | Промывка бетонной поверхности поврежденных швов мойкой высокого давления | м2 | 72.4
Раздел 4. Восстановление швов плит крепления верхового откоса ПК 2+40-10+09 (отм. 407-492.98)
20 | Восстановление уплотнения разрушенных швов полимерным жгутом из вспененного полиэтилена | м.п. | 552 |  |  |  |  | Вилотерм жгут Ø40 мм | м.п. | 579.6 | Подрядчик
21 | Заделка разбуренных и очищенных участков межплитных швов пескобетоном с предварительным устройством опалубки для формирования граней | м3 | 3.44 |  |  |  |  | Мелкозернистая бетонная смесь БСМ В22,5 П3 F300 W16 (пескобетон) | м3 | 3.5 | Подрядчик
22 | Герметизация межплитных швов, вручную, шириной 100мм, толщиной до 3мм | м | 552 |  |  |  |  | Мастика герметизирующая "Тэктор 202" расход 1,6т/м3 - нанесение мастики на шнур Вилатерм; - после установки шнура - нанесение на заполненный шов - нахлест на горизонтальные части бетонных плит | кг | 270.1598 | Подрядчик
Раздел 5. Ремонт бетона плит крепления верхового откоса ПК 2+40-10+09
23 | Локальная подготовка бетонной поверхности плит верхового откоса: скалывание ослабленного бетона в области образовавшихся каверн на глубину до 0,05 м | м2 | 10 | разрушенный бетон | т | 0.24 | мусор
24 | Оконтуривание трещин, расположенных на плитах верхового откоса на глубину 20 мм, ширину 30 мм алмазной фрезой (двойной рез 177х2) | м | 30 | разрушенный бетон | т | 0.0432 | мусор
25 | Промывка бетонной поверхности поврежденных участков мойкой высокого давления | м2 | 9.5
26 | Заделка разбуренных и очищенных каверн и трещин пескобетоном с предварительным устройством опалубки для формирования граней | м3 | 0.518 |  |  |  |  | Мелкозернистая бетонная смесь БСМ В22,5 П3 F300 W16 (пескобетон) | м3 | 0.5 | Подрядчик
Раздел 3. Прочие работы
15 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 9.5945 |  |  |  |  | Мешки полипропиленовые | шт | 191.8899 | Подрядчик
16 | Перемещение мешков с мусором массой по 25кг вручную на расстояние до 30 м | т | 9.5945
17 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка строительного мусора. | т | 9.5945
18 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: до 15,6 км на размещение (захоронение), IV класс опасности отходов | т | 9.5945
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования
Примечание: Информацию по точному месту проведения ремонтов швов и бетона облицовки верхового откоса получить перед началом проведения работ у куратора работ по объекту. Расчет потребности в материалах, не указанных, принимается по сметным нормам, поставкой подрядчика. Вывоз мусора (бетонного лома) осуществляется спец. организацией, имеющей лицензию на право перевозки груза IV класса опасности.
Служба ЗиС подтверждает необходимость проведения данных видов работ | [6 empty] | Ведущий инженер службы ЗиС ООО "ЕСЭ-ГГ" |  | О.А. Борус
[7 empty] | Зам. главного инженера - начальник ПТО |  | В.Ю. Писарев
[7 empty] | Начальник ОППР |  | А.А. Логинов
[7 empty] | Начальник СМГТС |  | Ю.А. Золотухин
[7 empty] | Инженер по ОЭиР ЗиС СМГТС |  | Д.Н. Краснов