- УТВЕРЖДАЮ

- Заместитель директора дирекции

- по основному производству

- Филиала АО «ЕвроСибЭнерго»

- «Красноярская ГЭС»

- _____________ Д.Г. Павшин

- ______________ 2024 г.

- Техническое задание

на проведение обследования, технического диагностирования

рабочего колеса, гидротурбинного оборудования гидроагрегата ст.№ 8

филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, пункт 8;

Технический отчет по результатам обследования и технического диагностирования рабочего колеса, гидротурбинного оборудования гидроагрегата ст.№ 8 НИЦ.23.12.05.002.2022 от 30.11.2022.

2. Срок выполнения работ:

Начало: 26 августа 2024 г.

Окончание: 06 ноября 2024 г.

3. ЦЕЛЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ:

Основными целями работы по гидроагрегату ст.№ 8 являются оценка фактического технического состояния рабочего колеса, вала гидравлической турбины, крышки турбины, уточнение объемов ремонта, выдача рекомендаций по условиям дальнейшей эксплуатации, оценка остаточного ресурса рабочего колеса, участие в комиссии по техническому освидетельствованию.

Объем обследования по гидроагрегату ст.№ 8:

- Рабочее колесо;

- Вал гидротурбины;

- Крышка турбины.

Заказчиком предоставляются:

- паспорт гидравлических турбин;

- чертежи гидравлической турбины, гидротурбинного оборудования;

- отчетные документы проведенных ремонтов на гидравлических турбинах за весь срок эксплуатации.

Заказчик обеспечивает:

- техническую возможность проведения визуального и инструментального обследования рабочего колеса, вала гидравлической турбины, крышки турбины;

- технологическое сопровождение, включая разборные леса, электроосвещение зон обследования, бытовые помещения, технический персонал для обеспечения работ;

- доступ к выбранным и согласованным зонам обследования с учётом выполнения требований охраны труда;

- заблаговременное (не менее чем за 15 дней) информирование Исполнителя о выводе гидроагрегатов и возможных сроках начала обследования;

- по заявке Исполнителя предоставляется точка подключения к источнику энергоснабжения.

4. Содержание работ:

1. Подготовка к проведению обследования:

- составление Программы работ по обследованию;

- изучение и анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации.

2. Детальное визуальное обследование рабочего колеса, вала гидротурбины, крышки турбины гидроагрегата ст.№ 8:

- выявление и фиксация дефектов и повреждений, контрольные обмеры, описания, зарисовки, фотографирование дефектных участков рабочего колеса;

- подготовка поверхностей к детальному визуальному и комплексному инструментальному обследованию (очистка поверхности металла и сварных швов от продуктов коррозии);

- корректировка программы инструментальных обследований с учетом конкретных выявленных дефектов.

3. Комплексное инструментальное обследование рабочего колеса, вала гидротурбины, крышки турбины гидроагрегата ст.№ 8:

- исследование металла с целью выявления дефектов и определения физико-механических и прочностных характеристик;

- исследование сварных швов с целью выявления дефектов и зон металла, напряженно-деформированное состояние которых характеризуется повышенными значениями напряжений и/или деформаций (ультразвуковая дефектоскопия, капиллярный контроль, диагностика магнитным методом);

- исследование основного металла лопастей методом ультразвуковой томографии;

- исследование сварной зоны в местах стыка кромок лопастей с ободом с целью определения остаточных напряжений по результатам оценки напряженно-деформированного состояния тензометрическим и/или оптическим методом спекл-интерферометрии, а также магнитным методами.

4. Разработка и выдача отчета о техническом состоянии рабочего колеса, вала гидравлической турбины, крышки турбины гидроагрегата ст.№ 8:

- обработка и анализ полученных результатов;

- составление схем и ведомостей выявленных дефектов и повреждений, с фиксацией их характера и координат их месторасположения;

- оценка технического состояния рабочего колеса, вала гидротурбины, крышки турбины;

- поверочный расчет прочности и остаточного ресурса основных ресурсообразующих узлов (рабочего колеса, вала гидравлической турбины, крышки турбины гидроагрегата) на основе данных комплексного инструментального обследования и оценки технического состояния узлов, анализа режимов работы, материалов вибрационных испытаний и опыта оценки остаточного ресурса с учетом многочастоточности режима РК и изгибно-крутильных нагрузок вала, а также с учетом стадии накопления усталостных повреждений и роста трещин;

- заключение о возможности, сроках и условиях дальнейшей эксплуатации рабочего колеса, вала гидравлической турбины, крышки турбины гидроагрегата;

- составление и выдача отчёта.

5. Участие в комиссии по техническому освидетельствованию рабочего колеса гидроагрегата ст.№ 8 филиала                                    АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС».

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

5.1. Наличие документов, подтверждающих право выполнения данного вида работ:

- свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля методами:

ультразвуковой дефектоскопии;

ультразвуковая толщинометрия;

магнитный метод контроля;

контроль проникающими веществами;

визуально-измерительного контроля;

- свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории разрушающих видов испытаний по следующим областям:

механические статические испытания;

испытания на ударную вязкость;

испытания на трещиностойкость металлов;

определение твердости металлов со статической нагрузкой;

металлографические исследования;

определение деформаций и напряжений.

5.2. Наличие необходимого оборудования специальной оснастки, приборной и инструментальной базы:

- оборудование для механических испытаний;

- оборудование для металлографических исследований;

- оборудование для неразрушающего контроля по указанным методам;

- приборы и оборудование для исследования напряженно-деформированного состояния тензометрическим методом и мобильный спекл-интерферометр.

5.3. Наличие квалифицированного персонала и системы менеджмента качества:

- документы, подтверждающие аттестацию персонала по неразрушающим методам не ниже 3 уровня и по разрушающим методам не ниже 2 уровня;

- сертификация соответствия системы менеджмента качества ISO 9001: 2008;

- наличие лицензированных программ для проведения расчетов технических устройств (с приложением копии лицензии).

5.4. Опыт работы по проведению оценки остаточного ресурса гидроагрегатов не менее 3-х лет.

5.5. При выполнении работ на территории Заказчика, Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своими работниками:

Требования действующих на территории Российской Федерации законодательных и иных нормативных правовых актов в области промышленной безопасности и охраны труда, в частности:

- Трудовой кодекс РФ (Раздел X. Охрана труда);

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ;

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 г. N 117-ФЗ;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом от 15.12.2020 N 903н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом от 16.11.2020 N 782н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные Приказом от 27.11.2020               N 835н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

- Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 N 223н «Об утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

5.6. При выполнении работ на территории Заказчика, исполнитель несет ответственность за соответствующую квалификацию командированного персонала и соблюдение им правил охраны труда и инструкций по охране труда.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И СДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ И ЕЕ ЭТАПОВ:

По окончании работы Заказчику передается технический отчет. Работы оформляются актом сдачи-приемки.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКУ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ:

По окончании работы Заказчику передается технический отчет, содержащий заключение о техническом состоянии                 рабочего колеса, вала гидравлической турбины, крышки турбины гидроагрегата ст.№ 8, с определением                     остаточного ресурса рабочего колеса, и даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации гидроагрегата ст.№ 8 филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярской ГЭС».

Технические отчеты предоставляются в 2-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе информации.

Заместитель директора дирекции

по основному производству						Е.Ю. Дулебенец

Начальник турбинного цеха						В.В. Марков

Старший мастер турбинного цеха						И.В. Соколов

- Приложение № 1 к ТЗ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

«Проведения обследования, технического диагностирования

рабочего колеса, гидротурбинного оборудования гидроагрегата ст.№ 8

филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»»

Содержание работ:

| Наименование работ | Сроки выполнения работ. Начало/ окончание (число, месяц, год) | Результат (промежуточный результат работ, который по требованию Заказчика обязан передать Исполнитель) |
| --- | --- | --- |
| Инструментальная оценка технического состояния и дефектоскопия рабочего колеса, вала гидротурбины, крышки турбины. Расчетно-экспериментальная оценка остаточного ресурса. | 26.08.2024 – 22.09.2024 | Техническая информация Акт технического освидетельствования |
| Формирование Технического отчета | 23.09.2024 – 06.11.2024 | Технический отчет |

Начальник турбинного цеха						В.В. Марков

Старший мастер турбинного цеха						И.В. Соколов

Приложение № 2 к Техническому Заданию

- Предоставление подрядной организацией Заявки (Форма 1) и Письма (Форма 2)                    согласно Регламенту допуска подрядного персонала на территории предприятия Филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» для осуществления допуска сотрудников подрядных организации на территорию для проведения

Форма 1 для ОЭБ и охранного предприятия

Заявка на допуск персонала подрядной организации

(на бланке подрядной организации)

На основании договора подряда №_____от __________ прошу оформить пропуска на территорию персоналу (наименование предприятия, организации) на период проведения работ с «___»_________20___г. по «___»__________20___г. согласно списку:

| № № пп/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность, контактный телефон | Гражданство | Дата рождения | Место рождения | Паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Ответственным за безопасное производство работ, пожарную безопасность, производственную санитарию назначается______________________________________

____________________________________________________________________________

ФИО, должность, контактный телефон

Оформление временного/постоянного (не нужное зачеркнуть) пропуска РАЗРЕШАЮ

Директор дирекции по основному производству (главный нженер)____________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Представитель отдела по экономической безопасности (ОЭБ)_________________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Вводный инструктаж проведен:

Экологическая безопасность_______________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Пожарная безопасность_________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Охрана труда__________________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Приложение № 3 к Техническому Заданию

Форма 2 для ООТ

Письмо для проведения работ подрядной организацией

(на бланке подрядной организации)

Директору дирекции по основному производству -

(главному инженеру)

ФИО

Прошу Вас разрешить допуск персонала ООО «ХХХХХХ» в соответствии с Договором № ХХХХ от «ХХ» от «__»_______20__ г. для производства плановых работ по ремонту (техническому обслуживанию, монтажу и т.п.) оборудования на Филиале АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» согласно списка:

| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Профессия (должность) | Права | Группа по ЭБ (квал. разряд) | Группа по безопасности работ на высоте | № квалификационного удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иванов Иван Иванович | 1991 | Мастер, инженер, прораб, электромонтёр, монтажник, стропальщик, машинист крана, машинист подъёмника (вышки) и т.п. | Право подписи акта-допуска и наряда-допуска, выдающего наряд, руководителя работ, производителя работ, члена бригады, ответственного за безопасное производство работ краном (подъёмником (вышкой) | IV гр. (6 разряд) | 2 группа | ХХХХ |

Указанный персонал прошел проверку знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, охране труда, пожарной и промышленной безопасности и его квалификация соответствует выполняемой работе.

Ответственное лицо подрядчика (должность) __________________________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Производство работ РАЗРЕШАЮ

Директор дирекции по основному производству (главный инженер)_____________________

____________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, подпись

Вводный инструктаж проведен

Экологическая безопасность ____________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Пожарная безопасность_________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Охрана труда__________________________________________________________________

______________________________________________________«____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Первичный инструктаж проведен, производство работ начать

Начальник цеха, курирующий производство работ___________________________________

______________________________________________________ «____»___________20___г.

ФИО, должность, подпись

Приложение № 4 к Техническому Заданию

- Предоставление подрядной организацией Заказчику ежемесячной отчетности по факту выполнения работ по форме, определенной «Методикой определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности»:

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Регламенту подготовки отчетности по охране труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма сбора отчетности по охране труда подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Подрядная организация | F | LTI |  | RWI | MTI | FAI | IHCA |  | OD | ФЧЧ | LTID | RWID |
|  |  |  | Тяж. | Легк. |  |  |  | Услов. | Действ. |  |  |  |  |
| Руководитель подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Должность |  |  | Подпись |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |
| Сокращения (справочно, печать не требуется): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | Fatality |  | Травма, повлекшая смерть пострадавшего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTI | Lost Time Injury | Тяж. | Травма (тяжелая) с временной / стойкой утратой трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Легк. | Травма (легкая) с временной / стойкой утратой трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWI | Restricted Work Injury |  | Травма с временным переводом на другую работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTI | Medical Treatment Injury |  | Количество микротравм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAI | First Aid Injury |  | Количество выявленных случаев ухудшения состояния здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IHCA | Identified Hazard Conditions/Actions | Услов. | Количество выявленных опасных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Действ. | Количество выявленных опасных действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OD | Occupational Disease |  | Количество случаев профессиональных заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФЧЧ |  |  | Фактически отработанные человеко-часы за отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LTID | Lost Time Injury Days |  | Количество дней временной утраты трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RWID | Restricted Work Injury Days |  | Количество дней временного перевода на другую работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |