## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
Усть-Илимская ГЭС
_________________ С.В. Крапицкий
"____"__________2024 Г
Ведомость объемов работ № 1
на Ремонт строительных конструкций моста ВБ
| UIG10LNA10UU010UU07 | [6 empty] | Инв.№ | ТГ0000008
№ п/п | Наименование работ | Объём работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах
|  | Ед.изм. | Кол-во | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка (заказчик, подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт железобетонных конструкций моста ВБ, секции № 14...24
1.1 Ремонт сколов, деструкции бетона, бетона с оголением арматуры, замачиваний и протечек (секции 14...24)
1 | Разборка горизонатальных и вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (1,8+0,5+0,5+0,9+0,3+0,5+0,2+0,9+1,7+0,3+2,4)м2*0,01м | м3 | 0.1 | Строительный мусор (1800кг/м3) | м3 | 0.1
[5 empty] | т | 0.18
2 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (1,8+0,5+0,5+0,9+0,3+0,5+0,2+0,9+1,7+0,3+2,4)м2 | м2 | 10
3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и потолков | м2 | 10 |  |  |  |  | Состав грунтовочный глубокого проникновения | т | 0.00103 | Подрядчик | 0.0103
4 | Очистка арматуры от продуктов коррозии | м2 | 0.9
5 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.9 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 8.1e-05 | Подрядчик | 0.09
6 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 10м2*0,01м | м3 | 0.1 |  |  |  |  | мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300 | м3 | 0.025 | Подрядчик | 25
7 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.18
8 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 23 км класс груза 1 | т | 0.18
1.2 Устранение следов замачивания и протечек (секции 14...24)
9 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (10,7+6,0+4,6+7,6+8,2+5,3+12,8+ +12,1+13,9+5,5+9,5)м2 | м2 | 96.2
10 | Просушка бетонных поверхностей (10,7+6,0+4,6+7,6+8,2+5,3+12,8+ +12,1+13,9+5,5+9,5)м2 | м2 | 96.2
1.3 Ремонт отслоившегося фактурного слоя бетона (секции 14...24)
11 | Удаление слабых и деструктивных участков бетона (25,4+13,1+23,4+3,2+3,2+20,2+28,8+13,9+3,8+15,9+22,6)м2*0,003м | м3 | 0.52 | Строительный мусор (1800кг/м3) | м3 | 0.69 | [5 empty] | 2.4
[5 empty] | т | 1.248
12 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом (25,4+13,1+23,4+3,2+3,2+20,2+28,8+13,9+3,8+15,9+22,6)м2 | м2 | 173.5
13 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм | м2 | 173.5 |  |  |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | т | 1.2388 | Подрядчик | 0.714
14 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 1.248
15 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 23 км класс груза 1 | т | 1.248
1.4 Ремонт стыковых швов (секции 19, 24)
16 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | м | 2.8 |  |  |  |  | Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300 | м3 | 0.00112 | Подрядчик | 0.04
1.5 Ремонт трещин в ж/б перекрытии (секция 24)
17 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 20 до 50 см2 | 100 м | 0.005 | [8 empty] | 1.62
18 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ((0,015*3шт)+(0,05*2шт))*0,5м.п. | м2 | 0.07
19 | Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм | 1 шт | 3 |  |  |  |  | Пакер инъекционный10мм х 100мм | шт | 3 | Подрядчик
[8 empty] | Бур SDS+ 10х200х260 | шт | 1
20 | Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидропломбы, площадь сечения до 10 см2 | 100 м | 0.005 |  |  |  |  | Состав полимерцементный двухкомпонентный из сухой смеси на основе цемента, минерального заполнителя, армирующего волокна, модифицирующих добавок (компонент А) и полимеров в водной дисперсии (компонент Б) для защиты и гидроизоляции бетона, F300, W12, адгезионная прочность не менее 2 МПа | кг | 0.65738 | Подрядчик | 131.477
[8 empty] | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо-и не впитывающих влагу оснований | кг | 0.011588 |  | 2.3177
[8 empty] | Смеси на цементной основе | кг | 0.78578 |  | 157.156
Раздел 2. Ремонт металлических конструкций моста ВБ, секции № 14...24
2.1 АКЗ металлических конструкций (секции 14...24)
21 | Очистка металлической поверхности щетками от коррозии и посторонних загрязнений (49,8+18,8+2,5+10,7+29,5+25,9+42,7+37,6+30,5+23,4+35,6)м2 | м2 | 307
22 | Грунтование металлических поверхностей в 1 слой | м2 | 307 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* | кг | 27.6 | Подрядчик | 0.009
23 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 307 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* цвет по согласованию | кг | 55.26 | Подрядчик | 0.13
2.2 Ремонт стойки ограждения ходового трапа (секция 22)
24 | Ремонт металлической стойки ограждения | шт | 1 |  |  |  |  | Уголок 63х6 | м.п. | 1 | Подрядчик
[8 empty] | Электроды Э42А | кг | 0.2 | Подрядчик
25 | Грунтование металлических поверхностей в 1 слой | м2 | 0.3 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* | кг | 0.027 | Подрядчик | 0.009
26 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 0.3 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* цвет по согласованию | кг | 0.054 | Подрядчик | 0.009
2.3 Ремонт перильного ограждения ходового трапа (секция 16)
27 | Ремонт металлических перил ограждения | шт | 1 |  |  |  |  | Круг ø 16 0,15 п.м. | кг | 0.24 | Подрядчик | 1 метр - 1,578 кг
[8 empty] | Электроды Э42А | кг | 0.2 | Подрядчик
28 | Грунтование металлических поверхностей в 1 слой | м2 | 0.02 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* | кг | 0.0018 | Подрядчик | 0.12
29 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 0.02 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* цвет по согласованию | кг | 0.0036 | Подрядчик | 0.009
Раздел 3. Ремонт конструкций дорожной одежды и ограждений моста ВБ, секции № 14...24
3.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия моста (секции 14…24)
30 | Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением | 100 м трещин | 11.5 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 1.035 | Подрядчик | 0.09
[8 empty] | Песок | м3 | 0.575 |  | 0.05
31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 0.04 | Строительный мусор (1800кг/м3) | м3 | 0.2 |  | Битум | т | 0.0028 | Подрядчик | 0.07
[5 empty] | т | 0.36 |  | Смесь асфальто-бетонная | т | 0.476 |  | 11.9
32 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.36
33 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 23 км класс груза 1 | т | 0.36
3.2 Ремонт деформационных швов моста (секции 14…24)
34 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии 12 швов по 4,5 м | 100 м шва | 0.54 |  |  |  |  | Мастика битумно-полимерная | т | 0.0378 | Подрядчик | 0.07
[8 empty] | Битум | т | 0.0054 |  | 0.01
[8 empty] | Шнур полиуретановый | м | 54 |  | 100
3.3 АКЗ металлических элементов деформационных швов моста (секции 14…24)
35 | Очистка металлических конструкций от коррозии и посторонних загрязнений | м2 | 42
36 | Грунтование металлических поверхностей в 1 слой | м2 | 42 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* | кг | 0.4 | Подрядчик | 0.009
37 | Масляная окраска металлических поверхностей за 2 раза | м2 | 42 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* цвет по согласованию | кг | 0.756 | Подрядчик | 0.009
3.4 Ремонт сколов, деструкции бетона, бетона с оголением арматуры (секции 14, 24)
38 | Разборка поверхностей горизонтальных и вертикальных бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 0,5 м2 * 0,01м | м3 | 0.005 | Строительный мусор (1800кг/м3) | м3 | 0.005
[5 empty] | т | 0.009
39 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом 0,5 м2 | м2 | 0.5
40 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и потолков | м2 | 0.5 |  |  |  |  | Состав грунтовочный глубокого проникновения | т | 5.15e-05 | Подрядчик | 0.0103
41 | Очистка арматуры от продуктов коррозии | м2 | 0.1
42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0.1 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 9e-06 | Подрядчик | 0.009
43 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 0,5м2*0,01м | м3 | 0.005 |  |  |  |  | мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М300 | м3 | 0.125 | Подрядчик | 25
44 | Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы | т | 0.009
45 | Перевозка навалочных строительных грузов, расстояние перевозки до 23 км класс груза 1 | т | 0.009
3.5 Ремонт трещин в ж/б парапете (секции 15, 16, 21)
46 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 (трещины 1,5м.п.) | 100 м шва | 0.015 | [8 empty] | 1.62
47 | Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом ((0,010*3шт)+(0,05*2шт))*1,5м.п. | м2 | 0.2
48 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 | 0.0002 |  |  |  |  | Мелкозернистая безусадочная ремонтная смесь марки не ниже М200 | м3 | 0.000208 | Подрядчик | 1.04
Раздел 4. Размещение строительного мусора
49 | Размещение строительного мусора (1800кг/м3) на полигоне | м3 | 0.995
|  | т | 1.797
Примечание: Размещение строительного мусора осуществляется специализированной организацией в г. Усть-Илимске ООО "Стройфирма" Приказ №16 от28.10.2021г
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования
Визы тех. Служб ИД (по принадлежности работ): |  |  |  |  | Подписи лиц,ответственных на филиале за составление дефектных ведомостей:
Подтверждение необходимости проведения работ
СЗС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | Начальник ОППР У-ИГЭС |  |  |  | А.Н. Белов
| _________________________ /____________/ |  |  |  | Инженер по ОЭиР ЗиС ОППР У-ИГЭС |  |  |  | И.Б. Заболотский
[5 empty] | Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС |  |  |  | А.А. Тельнов