УТВЕРЖДАЮ

Директор дирекции по основному производству филиала

АО «ЕвроСибЭнерго»

«Красноярская ГЭС»

___________ Д.И. Боровский

«_____» ________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и контроля доступа на периметре нижнего и верхнего бьефа плотины, КПП №2 и автошлюза, а также системы контроля доступа КПП №4 в рамках комплексной системы антитеррористической защиты и безопасности (КСАЗБ) филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС»

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель директора филиала по защите ресурсов

____________   С.И. Магурин

«____» ________ 2024 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель директора дирекции по основному производству

по эксплуатации и реконструкции ____________   Д.Г. Павшин

«____» ________ 2024 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ССДТУ

____________   В.Ф. Вааг

«____» ________ 2024 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ОИБ

____________   Д.В.  Власенко

«____» ________ 2024 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ОИТ

____________   И.В. Юдина

«____» ________ 2024 г.

г. Дивногорск 2024г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | Филиал АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» |
| 2 | Основание | Договор |
| 3 | Источник финансирования | Собственные средства филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» |
| 4 | Назначение | Строительство подсистем КСАЗБ, а именно видеонаблюдения, охранной сигнализации периметра и контроля и управления доступом на периметре нижнего и верхнего бъефа плотины, КПП №2 и автошлюза а также системы контроля доступа КПП №4 и их интеграции между собой и существующей системой охранного освещения, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 458 от 05.05.2012г. «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», а также согласно замечаниям и предложениям Заказчика. |
| 5 | Нормативные требования | При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими НТД: - Постановление Правительства РФ № 458 от 05.05.2012г. «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса» (без учета требований п.190); - Федеральный закон № 256-ФЗ от 21 июля 2011 г. «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» - Приказ ФСТЭК от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» - Внутренние организационно-распорядительные документы Заказчика, в т.ч. по вопросам обеспечения информационной безопасности. - Правила по охране труда при работе на высоте. Утв. Приказом МТСЗ. РФ от 27.11.2020г. №835н; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утв. Приказом Минэнерго РФ №1070 от 04.10.2022); - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей (СО 34.04.181-2003); - Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (ГОСТ Р 51558-2014); - Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний" (ГОСТ Р 51241-2008); - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением ПРФ №1479 от 16.09.2020); - Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом от 15 декабря 2020 г. № 903н); - Паспорта, инструкции, рекомендации, документы заводов изготовителей предлагаемого оборудования и другие НТД. - Другие, действующие на Красноярской ГЭС ПОТ, НТД, ЛНА, влияющие на безопасность проведения работ, предусмотренных настоящим ТЗ. |
| 6 | Объем работ | В рамках создания КСАЗБ выполнить следующие работы: Произвести анализ предоставленной рабочей документации на предмет актуальности номенклатуры оборудования, достаточности и правильности проектных решений, в том числе: - Провести корректировку логической и физической схем сетей с учетом требований Заказчика (компоненты системы должны быть реализованы в соответствии с принципами георезервирования. Схема георезервирования должна быть реализована в соответствии с концепцией Заказчика. При реализации схемы сетевого взаимодействия должны быть выделены уровень доступа и уровень агрегации). - Произвести замену сертифицированных ФСТЭК России версий операционных систем семейства Windows, предусмотренных в томах проекта, на сертифицированную ФСТЭК России версию операционной системы Астра линукс (в отношении АРМов и в отношении серверов – при наличии технической возможности прикладного ПО). - Исключить использование нескольких сетевых интерфейсов на серверах; - Исключить использование системы удаленного управления серверами по сети; Произвести закупку оборудования материалов и ПО, необходимых для проведения работ, за исключением давальческих, и выполнить строительные и пусконаладочные работы подсистем охранной сигнализации, видеонаблюдения на периметре нижнего и верхнего бьефа плотины, КПП №2, автошлюза и КПП №4, а также системы контроля доступа КПП №2, автошлюза и КПП №4 филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» и их интеграцию друг с другом и существующей системой охранного освещения охранно-пожарной сигнализации, согласно рабочей документации, в объеме, необходимом для комплексного функционирования системы. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Работы по строительству выполнять с использованием оборудования и материалов заказчика (давальческие материалы), при этом, недостающую потребность по предоставляемым позициям оборудования подрядчик закупает самостоятельно: Давальческие материалы; Ед. изм.; Количество. Видеокамера DS-2CD2623G2-IZS (в комплекте с монтажной коробкой DS-1260ZJ и кронштейном на столб DS-1275ZJ-SUS); шт.; 88. Видеокамера DS-2CD2643G2-IZS (в комплекте с монтажной коробкой DS-1260ZJ); шт.; 17. Видеокамера IPC-D642-G2/ZS (2.8-12 мм); шт.; 21. Видеокамера DS-I225 с кронштейном DS-1602ZJ-pole; шт.; 7. Турникет Perco TTD-10AB (C-10R)*; шт.; 4. Блок питания турникета NES-100-12*; шт.; 4. Оборудования алкотестирования «Алкорамка¦ПРО»**; шт.; 5. Коммутаторы для шкафов на периметре Cisco IE-3400-8P2S-E Cisco IE-3400-8T2S-E Cisco IE-4000-8GS4G-E; шт.; 44. Трансиверы для коммутаторов на периметре; шт.; 98. Коммутаторы КПП2 Cisco C9500-16X-A Cisco C9300-48-RA Cisco C9300-24P-RA; шт.; 10. Трансиверы КПП2; шт.; 110. Кабель оптический 24ОВ, SM ТсОС-нг(А)-FRHFLTx- 12У7кН ООО «Инкаб»; м.; 8990. Кабель экранированный кат. 5е КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 ООО НПП «Спецкабель»; м.; 4073. Кабель NIKOLAN F/UTP, 4 пары, Кат.5e, 24 AWG, внешний, PE NKL 4700B-BK; м.; 5420. Кабель ВВГнг(А)-LS 2*4ок-1; м.; 34. Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1,5-0,66; м.; 539. Кабель ВВГнг(А)-LS 3*2,5-0,66; м.; 20. Кабель КВПЭфнг(А)-LS-5e 4х2х0,52; м.; 1242. Кабель КГН 1*25-0,66; м.; 10. Кабель КПСВВнг(A)-LS 1x2x1,5; м.; 317. Кабель КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,5; м.; 424. Кабель КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75; м.; 505. Кабель КПСВВнг(А)-LS 2x2x1,5; м.; 81. Кабель КПСВэВнг(А)-LS 1*2*0,5; м.; 253. Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x1,0; м.; 505. Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 1x2x2,5; м.; 750. Кабель КПСВЭВнг(А)-LS 2* 2*0,5; м.; 2295. Кабель КПСнг(А) -FRLS 1х2х0,75; м.; 211. Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1 1*1; м.; 71. Провод ПуГВнг(А)-LS-ХЛ 1*4; м.; 50. * - оборудование смонтировано, потребуется перемонтаж в соответствии с проектом ** - 4 шт. смонтированы на 4х турникетах. Перед началом монтажа оборудования и материалов, переданных от Заказчика Исполнителю, Исполнитель обязан проверить их на комплектность и исправность. Модели коммутационных шкафов, размещаемых на периметре, подобрать в зависимости от комплектующего их оборудования, при этом учитывать линейные размеры как проектного оборудования, так и коммутаторов, предоставляемых Заказчиком. При подборе моделей предусмотреть 10% запас свободного места. В рамках закупки и выполнения работ заменить: - ПО «SeсurOS», обеспечивающее включение видеоканалов и интеграцию подсистем в предоставленной конфигурации серверов на соответствующее ПО «Интеллект». - ПО Бастион, обеспечивающее работу СКУД, ОС и интеграцию существующих ОПС и СКУД, реализованных на оборудовании ИСБ «Рубеж-08» (6 БЦП) на соответствующее ПО «Интеллект». При этом лицензии на модули ПО «Интеллект» - «Бюро пропусков» и «Учет рабочего времени» не включать. - Контроллеры СКУД Elsys Elsys-MB-Pro4-2A-00-TП с преобразователями Elsys-OSDP-WG и считыватели Parsec PNR-EH15 на контроллеры Elsys-NG-800-BOX и считыватели Elsys-SW18-MF, работающими на защищенном протоколе ES-Wiegand. При монтаже прибора «Алкорамка¦ПРО» на новый турникет, использовать решение Заказчика, внедренное ранее. Произвести интеграцию приборов алкотестирования «Алкорамка¦ПРО», устанавливаемых на КПП №2, в СКУД с функционалом протоколирования результатов и включения выборочного тестирования персонала. Запросить у производителя ПО «Интеллект» расчёт, предоставить результаты расчёта Заказчику на согласование, и при согласовании закупить: - Требуемое количество лицензий на программные модули ПО «Интеллект» необходимое для подключения видеокамер, оборудования охранной сигнализации, реализации возможностей интеграции подсистем. - Серверное оборудование необходимой мощности для обработки информации с подсистем, а также обеспечивающей глубину архива видеозаписей не менее 30 дней, протокола СКУД не менее 3 года. Предлагаемое к приобретению оборудование должно иметь возможность расширения КСАЗБ без необходимости замены самого серверного оборудования. После согласования спецификации серверного оборудования и комплекта лицензий со стороны профильных подразделений Заказчика – осуществить закупку, поставку и наладку указанного в спецификации оборудования и ПО. Исключить видеокамеры 1.1-1; 1.1-2. Камеру 1.1-6 перенести в место установки камеры 1.1-2 Ссылку в альбоме СА-8514Е534_016-2022-СТН2 на листе 4.6 «Прокладка в стальной трубе Ду50 (предусмотрено томом 8514Е534-016-2019-СОО2)» читать как «Прокладка в стальной трубе Ду50 (предусмотрено томом 8514Е534-016-2019-СОС2)» Закупкой и работами предусмотреть: - прокладку по кабельной галерее и оконечивание кроссами дополнительной кабельной линии ВОЛС (24 волокна) от шкафа в ЛАЗ ОРУ-500 кВ до существующего телекоммуникационного шкафа 244/4 на 8 секции плотины на отм. 244 (длина линии – 1100 м), необходимой для организации резервной линии связи, непредусмотренной проектной документацией. Произвести монтаж, настройку подсистем и интеграцию их между собой и с существующей подсистемой охранного освещения, а также интегрировать полученный комплекс с существующими: - системой охранно-пожарной сигнализации и системой контроля доступа, организованными на базе ИСБ «Рубеж-08» (214 контроллеров, 945 ТС, 298 зон); - системой охранного видеонаблюдения, реализованной на базе ПО «Интеллект»; - КСАЗБ ОРУ-500 кВ, реализованной на базе ПО «Интеллект». При интеграции подсистем учитывать требования ПП РФ №458 от 05.05.2012г., такие как двойная идентификация, включение дополнительного освещения участка периметра при сработке периметральной ОС и т.д. При организации функционала двойной идентификации применять биометрический признак (сличение фото из БД системы и с биометрическими данными (лицо человека) из потока специально установленной видеокамеры) и идентификатор доступа (карта стандарта HID). Исполнитель может предложить иное техническое решение, отличное от проектного, для организации двойной идентификации, но при этом должны использоваться биометрические данные (лицо человека) и карта стандарта HID, для сопряжения подсистем ОС, СТН, системы периметрального освещения, и т.д. При этом предложенное решение не должно нарушать требования ПП РФ № 458 от 05.05.2012г. В разделе 8514E534-016-2019-ИТМ1 рассматривать к закупке и монтажу только оборудование, относящееся к СКУД КПП №4. Техническим предложением предусмотреть обучение персонала Заказчика обслуживанию и эксплуатации комплекса. Требования к поставляемым оборудованию и материалам: - Оборудование и материалы должны сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, с предоставлением действующих сертификатов соответствия, технических паспортов производителя на русском языке; - Оборудование и материалы должны соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением; - Оборудование должно быть новым. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость; - Оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу у Заказчика. Исполнитель должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. При этом в комплект поставки должно быть включены все необходимые компоненты (кабели, кронштейны, крепеж и т.д.) для обеспечения данного требования; - Поставляемое оборудование и материалы должны быть выпущены не ранее 2022 года; - Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска; - Доставка, отгрузка оборудования и материалов должна осуществляться силами и за счет средств Исполнителя; Допустимо внесение изменений и дополнений в настоящее техническое задание по причине внесения изменений в регламентирующие документы, а также расширения требований к строящейся системе. Корректировка технического задания должна проводиться в установленном порядке. Вывоз и утилизация отходов, образующихся в результате выполнения работ, является обязанностью Исполнителя. |
| 7 | Требования к организации-подрядчику (Исполнителю) | Организация-подрядчик должна обладать перечисленными ниже компетенциями и подтвердить свою квалификацию и возможность выполнения строительно-монтажных работ на высоком уровне приложением соответствующих документов: 1. Исполнитель должен иметь допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с приложением перечня разрешенных видов работ, включая: 1.1. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 1.2. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 1.3. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами; 1.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 1.4.1. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 1.4.2. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: - Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне; - Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов. 1.5. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений: - Устройство системы электроснабжения; - Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений. 1.6. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: - Устройство сетей электроснабжения до 1 кВ включительно; - Устройство распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты; - Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. 1.7. Монтажные работы: - Монтаж электрических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; - Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений; - Монтаж оборудования сооружений связи. 1.8. Пусконаладочные работы: - Пусконаладочные работы автоматики и электроснабжения; - Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств; - Пусконаладочные работы автономной и комплексной наладки систем 2. Исполнитель должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом и высокой деловой репутацией, иметь опыт выполнения подобных работ не менее пяти лет; 3. Исполнитель должен иметь положительные рекомендации в сфере внедрения подобных проектов от крупных и средних компаний из отраслей энергетики или промышленности; 4. Исполнитель должен иметь действующий сертификат на Систему менеджмента качества ISO 9001, область сертификации – выполнение проектных работ, поставки и внедрения информационных систем. 5. Исполнитель должен иметь в штате и привлекать к предусмотренным настоящим ТЗ работам персонал, обученный и допущенный к работам в действующих электроустановках напряжением до 1000 В. 6. Требования к Исполнителю в области охраны труда: 6.1. Наличие действующего договора на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда: положение по СУОТ; ОРД о создании службы охраны труда; ОРД о назначении: специалиста по охране труда, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнении работ подъёмными сооружениями); 6.2. Наличие документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объёме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколов обучения работам на высоте; иные необходимые документы); 6.3. Наличие средств коллективной защиты: инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д.; 6.4. Наличие акта медицинского осмотра с допуском к выполнению определённого вида работ; 6.5. Наличие документов, подтверждающих обеспечение работников СИЗ, утверждённых в установленном порядке в соответствии с типовыми нормами, включая требования в части профессий и наличие личных карточек учёта выдачи СИЗ работникам; 6.6. Выполнение регламента допуска подрядного персонала на территории предприятия АО «Красноярская ГЭС» для осуществления допуска сотрудников подрядных организации на территорию для проведения работ. 7. Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками и организациями, на долю которых, приходится более 10% выполняемых работ и более 10% поставок оборудования, при условии, если для выполнения работ требуется лицензия, то субподрядчик также должен обладать лицензией. |
| 8 | Гарантийные обязательства и техническая поддержка | Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ; Гарантийный срок на результат выполненных работ составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта выполненных работ; В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно устраняет выявленные дефекты и автоматически продлевает срок гарантии на срок, в котором изделие находилось в неисправном состоянии, а также производит замену вышедших из строя составных частей, за исключением случаев, когда причиной дефекта явилось несоблюдение Заказчиком эксплуатационной документации. |
| 9 | Сроки выполнения работ | Разработать график выполнения работ по всем подсистемам с полным окончанием работ 31 декабря 2024 года. |
| 10 | Требования промышленной безопасности и охраны труда | Выполняемые работы, ровно, как и результат выполнения работ должны полностью отвечать требованиям действующих НТД и ПОТ, действующих в РФ. Работники Исполнителя должны выполнять требования действующих в филиале АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» НТД и ПОТ в период нахождения на территории Заказчика. При производстве работ должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ согласно действующим в РФ НТД, инструкциям и положениям по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности. Исполнитель отправляет Заказчику сопроводительное письмо с указанием работников, которым будет предоставлено право выдачи наряда-допуска, право быть ответственным руководителем, производителем работ и членами бригады с указанием группы по электробезопасности и группы по безопасности работ на высоте. Работы в действующих электроустановках Заказчика следует выполнять по нарядам-допускам, выдаваемыми ответственными работниками Исполнителя. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ППР и Акт-допуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме, установленной действующими СНиП и НТД. |
| 11 | Исполнитель | По итогам конкурсной процедуры. |
| 12 | Представление исходных данных | Заказчик предоставляет Исполнителю исходные материалы по запросу в следующем составе: Перечень предоставляемых данных: - 8514E534-016-2019-СОС2 - СА-8514Е534_016-2022-СПД2 - СА-8514Е534_016-2022-СТН2 - 8514Е534-016-2019-СОО2 - 8514E534-016-2019-ИТМ1 - СА-8514Е534_016-2022-1-ОС1 - СА-8514Е534_016-2022-1-ОС2 - СА-8514Е534_016-2022-1-СТН1 - СА-8514Е534_016-2022-1-СТН2 - СА-8514Е534016-2022-1-СКД1 - СА-8514Е534016-2022-1-СКД2 - Схема организации связи L1 При предоставлении документации с Исполнителем подписывается соглашение о конфиденциальности (NDA) по установленной Заказчиком форме. Исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению сохранности переданной ему Заказчиком документации. Заказчик обеспечивает доступ Исполнителя на территорию Заказчика для выполнения работ. |
| 13 | Требования к документации | Предоставленная по окончании работ документация должна содержать: - Акты освидетельствования скрытых работ; - Схемы прокладки кабельных трасс СКС и расположения рабочих мест в прокладываемых помещениях; - Схемы размещения оборудования в коммутационных шкафах; - Схемы подключения кабелей на патч-панелях; - Таблицы соединений СКС; - Скелетная схема ВОЛС с указанием основных данных кабеля (в том числе длин и размещения муфт); - Схемы разварки/распределения ОВ в муфтах и ОК; - Протокол монтажа ОК; - Ведомость проложенных строительных длин ВОЛС; - Заводские паспорта и сертификаты применяемых материалов и оборудования; - Протоколы тестирования (измерения функциональных параметров ВОЛС, СКС) после монтажа; - Инструкция по эксплуатации. Содержит рекомендации по поддержанию работоспособного состояния оборудования и линий связи, перечень и сроки гарантийного и сервисного обслуживания; - Руководство/инструкции пользователя по каждому модулю/разделу Системы; - Инструкция по функциональному администрированию Системы; - Контрольные примеры по каждому модулю/разделу Системы; - Протоколы конфигурации подсистем, их интеграции между собой и с системой охранного освещения; - Программа и методика испытаний (должна быть разработана Исполнителем и согласована с Заказчиком до начала приемо-сдаточных испытаний). - Все документы и схемы должны быть предоставлены в электронном виде в формате PDF, ms word и ms visio в 2-х экземплярах на CD/DVD дисках и в 2-х экземплярах на бумажных носителях. Документация в формате pdf должна позволять осуществлять поиск по словам. |
| 14 | Порядок приемки работ | Выполненные работы принимаются комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя и с соблюдением требований, действующих в филиале АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» НТД. Состав комиссии со стороны Заказчика назначается распорядительным документом Заказчика. |

Составил:

Ведущий инженер группы СТБ службы СДТУ 						А.Ю. Ахмаев