## Main
Таблица уставок ККС АДВ
| Объект: | ПС 500 кВ Иркутская, ККС АДВ
П/П | Обозначение | Наименование настроечных параметров | Значение | Примечание
1 | T1 | Максимальное время ожидания поступления дозировок от полигонных серверов ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 20000
2 | T2 | Максимальное время ожидания поступления дозировок от рабочих серверов ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 20000
3 | T3 | Максимальное время ожидания подтверждения приёма дозировок от полукомплекта АДВ, мсек | 3000
4 | T4 | Максимальное время ожидания фактического выставления дозировок в АДВ после получения подтверждения, мсек | 3000
5 | T5 | Время фиксации неисправности связи с полигонным сервером №1 ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 5000
6 | T6 | Время фиксации неисправности связи с полигонным сервером №2 ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 5000
7 | T7 | Время фиксации неисправности связи с рабочим сервером №1 ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 5000
8 | T8 | Время фиксации неисправности связи с рабочим сервером №2 ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 5000
9 | T9 | Задержка переключения на полигонный сервер №2 при неисправности связи с полигонным сервером №1 ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 10000
10 | T10 | Задержка переключения на рабочий сервер №2 при неисправности связи с рабочим сервером №1 ПТК ВУ ЦСПА ОЭС, мсек | 10000