|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО» ______________Ю.В. Дворянский «______» ___________ 2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

«Комплексное обследование cборных шин ОРУ 220 кВ (оси 1-33/ А, Г, Ж, К) с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности строительных конструкций»

- Основание для оказания услуг:

  - Требования Межгосударственного стандарта № ГОСТ 31937-2024 от 01.05.2024 г. «Здания и Сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

  - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

  - Технический отчет по обследованию строительных конструкций специализированной организацией в 2021 году.

- Цель оказания услуг:

Определение технического состояния сооружения и его элементов, получение количественной оценки фактических показателей качества грунтов основания, строительных конструкций с учетом изменений, происходящих во времени, для установления возможности его дальнейшей эксплуатации или, при необходимости, состава и объема работ по капитальному ремонту или реконструкции.

- Техническая характеристика здания:

Общие данные по сооружению:

Проектно-сметная документация на строительство сборных шин ОРУ 220 кВ разработана в 1960 г. Всесоюзным проектным институтом «Гидроэнергопроект».

Сборные шины ОРУ 220 кВ введены в эксплуатацию в 1962г.

Сооружение ОРУ 220 кВ выполнено размерами в плане по осям 130,0 х 425,2 м. На площадке расположены четыре ряда порталов длиной 348,9, 379,9, и 425,2 м вдоль осей «А», «Г», «Ж», «К», которые состоят из металлических траверс и опор.

Общее количество опор составляет 120 шт. решетчатой конструкции высотой 15,2, 16,8 и 16,9 м, переменного сечения в нижней части 800×3200мм, в верхней части 800х800мм с железобетонными фундаментами.

Опоры делятся на семь видов конструктивных марок.

Марка М1 выполнена шпренгельной и состоит из 4 несущих стоек постоянного сечения, нижняя часть габаритами 3,2×0,8 м, верхняя 1,7× 0,8 м и высотой 4,8 м.

Марка М1.1 выполнена шпренгельной и состоит из 4 несущих уголков переменного

сечения, нижняя часть габаритами 3,2×0,8 м, верхняя 1,7× 0,8 м и высотой 4,8 м. Марка М1.1 выполнена по аналогии с маркой М1 и отличается только сечением элементов (раскос, связь).

Марка М2 выполнена треугольной с не совмещёнными узлами и состоит из 4 несущих стоек постоянного сечения, нижняя часть габаритами 1,7×0,8 м, верхняя 0,8×0,8м и высотой 12,0 м.

Марка М3 выполнена шпренгельной и состоит из 4 несущих стоек постоянного сечения, нижняя часть габаритами 4,0×0,8 м, верхняя 1,7×0,8 м и высотой 6,1 м.

Марка М3.1 выполнена шпренгельной и состоит из 4 несущих стоек постоянного сечения, нижняя часть габаритами 4,0×0,8 м, верхняя 1,7×0,8 м и высотой 6,1 м. Марка М3.1 выполнена по аналогии с маркой М3 и отличается только сечением элементов (раскос, связь).

Марка М4 выполнена треугольной с не совмещёнными узлами и состоит из 4 несущих стоек постоянного сечения, нижняя часть габаритами 1,7×0,8 м, верхняя 0,8×0,8м и высотой 9,0 м.

Марка М5 выполнена треугольной с не совмещёнными узлами и состоит из 4 несущих стоек постоянного сечения, нижняя часть габаритами 1,7×0,8 м, верхняя 0,8×0,8 м и высотой 10,7 м.

Фундаменты монолитные железобетонные отдельностоящие, состоят из свай и ростверков.

Всего 11 типов-размеров с габаритами в плане: Фм1 2000×3300 мм; Фм2 1500×3300 мм; Фм3 1800×3770 мм; Фм4 900×3800 мм; Фм5 950×3300 мм; Фм6 950×4150 мм; Фм7 950×5000 мм; Фм8 1700×3760 мм; Фм9 1600×4500 мм; Фм10 1700×4600 мм; Фм11 1750×4400 мм.

- Основное содержание услуг:

4.1 В составе инженерно-геологических изысканий выполнить: проходку инженерно-геологических выработок (скважины, шурфы) – схему расположения и глубину выработок определить программой работ после выполнения предварительного визуального обследования;

4.2. Инженерно-геологические изыскания выполнить в объеме, достаточном для определения фактических характеристик грунтов основания;

4.3 Выполнить оценку технического состояния стальных конструкций:

- прямолинейность сжатых стержней;

- наличие соединительных планок;

- состояние элементов с резкими изменениями сечений;

- фактической длины, катет и качество сварных швов;

- размещение, количество и диаметр заклепок или болтов;

- наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов;

- наличие и качество нанесенных защитных (в том числе огнезащитных) покрытий;

4.4 Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

4.5 Выполнение вскрытий строительных конструкций для определения конструктивного решения, обмеров, сбора нагрузок и обнаружения скрытых дефектов (при необходимости);

4.6 Определение прочностных характеристик материалов строительных конструкций методом неразрушающего контроля;

4.7 Определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций несущих конструкций и грунтов основания;

4.8 Определение реальной расчетной схемы сооружения и его отдельных конструкций;

4.9 Поверочный расчет конструкций по результатам обследования с определением расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;

4.10 Анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

4.11 В отчете по изысканиям отразить следующую информацию:

- данные о наличии грунтовых вод с прогнозом возможного их повышения и агрессивном воздействии на подземные конструкции и их загрязнению нефтепродуктами;

- гидрогеологические исследования для определения наличия/отсутствия в геологическом разрезе водоносных горизонтов;

- определения физико-механических свойств грунтов лабораторными и полевыми методами;

- камеральная обработка результатов;

- оценка неблагоприятных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений в районе исследований;

- рекомендации по морозному пучению, агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону;

4.12 Составление заключения по результатам обследования. Заключение должно включать в себя:

- оценку технического состояния (категорию технического состояния);

- материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта обследования;

- обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в

конструкциях;

- ведомости объемов работ (дефектных ведомостей) на ремонтные работы в соответствии с приложением №4,5 СТП ЭНГ.202.115-2025 ООО «ЭН+ ГИДРО», определение очередности и сроков выполнения неотложных и планово-предупредительных работ;

- рекомендации по дальнейшей эксплуатации;

- срок очередного обследования.

- Технические требования к оказываемым услугам:

  - Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 446.1325800.2019 "Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ".

  - Обследование состояния грунтов оснований и строительных конструкций здания управления выполнить в соответствии с ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния и СТО 70238424.27.010.011-2008. «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

  - Поверочный расчет конструкций выполнить с учетом ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

  - При необходимости категория технического состояния конструкций уточняется в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

  - Сбор нагрузок производить в соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки воздействия».

  - Электронные документы предоставляются с обязательной возможностью копирования текста, в соответствии с приказом от 12 мая 2017 г. N 783/пр.

- Исходные данные для оказания услуги:

6.1	Имеющаяся в наличии проектная и эксплуатационная документация по существующему зданию;

6.2	Исполнительная документация по фактическому состоянию здания и акты предыдущих обследований;

6.3	Технический паспорт здания.

6.4 Технические отчеты по обследованию сооружения специализированными организациями

- Порядок проведения приемки результатов услуг:

7.1	Разработанный пакет документов согласуется Заказчиком и утверждается Исполнителем.

7.2	Куратор договора осуществляет оперативный контроль качества оказанных услуг, обеспечивают оказание услуг в сроки, предусмотренные техническим заданием.

7.3	Сдача отдельных этапов услуг оформляется двусторонним актом.

- Перечень материалов, подлежащих приемке Заказчиком по окончании оказании услуг:

8.1     Предварительный технический отчет предоставляется Заказчику в электронном виде.

8.2      Отчеты на бумажном носителе должны оформляться в формате А4 или А3.

Графические материалы, при необходимости, допускается выполнять на бумаге формата А3 и выше. Отчет должен быть оформлен в мягком (пружинном) переплете, с названием темы выполнения работы и фотографией объекта, в наиболее информативном ракурсе.

8.3   По окончанию услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акты сдачи-приемки, технический отчет по результатам выполненного обследования на бумажном носителе в двух экземплярах и электронном виде в форматах: пояснительная записка, чертежи, схемы и текстовая часть - *pdf.

- Особые требования:

9.1 Оказание услуг предусматривает проведение работ на высоте (при необходимости);

9.2 Персонал организации-исполнителя, привлекаемый к оказанию услуг, должен быть аттестован в соответствии с действующими Правилами по охране труда при работе на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа (при необходимости);

9.3 Организация-исполнитель должна удовлетворять следующим требованиям:

– являться членом саморегулируемой организации, выполняющих инженерные изыскания (обследование строительных конструкций зданий и сооружений);

- кадровый состав должен включать как минимум одного специалиста, состоящего в Национальном реестре специалистов НОПРИЗ в области изыскания;

9.4 Организация-исполнитель обязана иметь положительный опыт по оказанию аналогичных услуг.

- Сроки оказания услуг:

10.1 Услуги по инженерно-геологическим изысканиям должны быть выполнены в срок не позднее 30.09.2026г.

10.2 Отчет по обследованию технического состояния объекта должен быть выполнен не позднее 31.10.2026г.

- Условия оплаты:

В течение 30 дней (15 дней – для субъектов малого и среднего предпринимательства) с даты подписания акта оказанных услуг.

Директор Братской ГЭС					                           Е.В. Стрелков

Визы к техническому заданию на оказание услуг «Комплексное обследование cборных шин ОРУ 220 кВ (оси 1-33/ А, Г, Ж, К) с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности строительных конструкций»:

| Главный инженер Братской ГЭС ______________А.В. Боярский «______» ___________ 2026 г. Начальник ПТО Братской ГЭС ______________С.А. Золотухин «______» ___________ 2026 г. Начальник СМГТС Братской ГЭС ______________Ю.А. Золотухин «______» ___________ 2026 г. Инженер по ТН СМГТС Братской ГЭС ______________Д.В. Нахабцев «______» ___________ 2026 г. | Начальник службы зданий и сооружений ООО «ЭН+ ГИДРО» ______________К.Н. Барило «______» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |