«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» ______________А.О. Тельбухов «______» _____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования ГА-1, ГА-2, ГА-3, ГА-4 ОГЭС»

- Основания для проектирования

  - Указ Президента РФ от 30 марта 2022 г. N 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

  - Постановление Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Вид строительства

Техническое перевооружение.

- Основные данные и требования к проектным решениям

  - Предусмотреть технические решения в соответствии с ОТР (Приложение №1 к настоящему Заданию). Подрядчик может предложить отличные от ОТР решения, принятые решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком.

- Район и площадка строительства

Республика Карелия, Сегежский р-он, д. Каменный Бор, ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ».

- Этапы и состав выполнения работ

- I этап: выполнение предпроектного обследования, разработка, обоснование и согласование обобщённого технического задания;

- II этап: разработка проектной документации и технических требований к вновь устанавливаемому оборудованию, согласование принятых проектных решений с Заказчиком, департаментом по эксплуатации «ЭН+ ГИДРО», отделом ИБ КИИ и департаментом АСУТП АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ»;

- III этап: разработка рабочей документации и ее согласование с Заказчиком, департаментом по эксплуатации «ЭН+ ГИДРО», отделом ИБ КИИ и департаментом АСУТП АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ».

- Особые условия

  - Повышенный уровень ответственности и требования к надежности.

  - Действующее предприятие.

- Требования к проектной и рабочей документации

  - Проектную и рабочую документацию разработать на основе принятых в проектной документации технических, технологических и иных решений с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативно руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 51583-2014, ГОСТ Р 59793-2021, ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ Р 59795-2021, СТО 59012820.29.020.009-2016, СТП 907-011.210.032-2020 «Порядок формирования и утверждения перечня проектно-изыскательских работ, разработки заданий на проектирование, проведения экспертизы и согласования проектно-сметной документации» ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», а также документов, указанных в разделе 2.1 в Приложении №3 к настоящему Заданию.

  - Полный объём и требования к проектной и рабочей документации изложены в Приложении №3 к настоящему Заданию.

- Требования по информационной безопасности

  - Предусмотреть технические решения в соответствии с «Требованиями к информационной безопасности» (Приложение №2 к настоящему Заданию). Подрядчик может предложить отличные от ОТР решения, принятые решения должны быть обоснованы и согласованы с Заказчиком.

- Дополнительные требования

  - Сметная документация должна соответствовать «Методике определения стоимости работ по подготовке проектной документации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 октября 2021 г.№ 707/пр., и должна быть выполнена согласно требованиям СТП ЭНГ.202.115-2026 «Ценообразование  в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЭН+ ГИДРО».

  - Проектная и рабочая документация при направлении на согласование Заказчику в полном объёме (включая обосновывающие расчеты) предоставляется на бумажном носителе в 3 (трех) экз., в 2 (двух) экземплярах в электронном виде (в формате MS Word, Adobe Acrobat, схемы и графические материалы в редактируемом формате MS Visio) на USB Flash-накопителе.

  - Не допускается передача документации Заказчику в электронном виде с пофайловым разделением страниц.

  - Информация, полученная при предпроектном обследовании, техническое задание, проектная, рабочая и конкурсная документации являются конфиденциальной собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - При направлении откорректированных материалов проектной и рабочей документации разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - В сметной документации предусмотреть обучение персонала (инженеры АСУ ТП) на специализированных курсах поставщика оборудования по параметризации оборудования верхнего и нижнего уровня, работе с используемым в автоматизированной системе системным и прикладным ПО в количестве не менее 3 человек.

- Срок выполнения проекта

  - Срок выполнения проекта определяется условиями договора.

- Заказчик

ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ».

- Исходные данные

  - Приложение №1. Основные технические решения (ОТР) САУ ГА ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ».

  - Приложение №2 Требования к информационной безопасности.

  - Приложение №3 Требования к проектной и рабочей документации.

  - Проектная и эксплуатационная документация на действующие САУ ГА, реализованные на ПТК Siemens.

  - Исходные данные выдаются по письменному запросу проектной организации, в срок не более 10 календарных дней.

  - При проведении работ Заказчик должен предоставить Подрядчику в рамках проведения предпроектного обследования следующую информацию в качестве исходных данных для разработки системы:

- Проектная документация на существующие программно-технические комплексы.

- Информацию по существующим сетям электропитания и заземления, точкам подключения оборудования, запасам по мощности в точках подключения, характеристикам заземления.

- Другие необходимые данные для выполнения работ по настоящему Документу.

  - Подрядчик обязан действовать в соответствии с Соглашением о неразглашении и не вправе передавать предоставленную Заказчиком в рамках работ информацию третьим лицам без согласия Заказчика.

- Требования к исполнителю

  - Участник закупки должен обладать необходимыми трудовыми, материально-техническими и организационными ресурсами для выполнения работ по настоящему Техническому заданию.

  - Участник закупки должен иметь квалифицированный персонал, обладающий дипломами и сертификатами, подтверждающими его квалификацию по направлению «информационная безопасность» и в области обеспечения безопасности технологических систем, а также подтверждающими знание технологических процессов в электроэнергетике.

  - Участник закупки должен иметь в штате либо на основании гражданско-правовых договоров квалифицированных специалистов по направлениям:

- автоматизированные системы управления технологическими процессами;

- информационная безопасность;

- проектирование промышленных автоматизированных систем;

- технологические процессы объектов электроэнергетики.

В подтверждение участник предоставляет:

- справку о кадровом составе;

- копии документов об образовании ключевых специалистов;

- копии действующих сертификатов/удостоверений о повышении квалификации (при наличии).

  - Участник закупки должен иметь опыт выполнения работ по проектированию, модернизации, внедрению систем автоматизированного управления гидроагрегатами, эксплуатируемых в настоящее время на объектах гидроэнергетики. В подтверждение участник предоставляет: справку об аналогичных договорах, копии актов выполненных работ (не менее 3 проектов или систем).

  - Раздел информационной безопасности проекта должен быть разработан организацией, имеющей лицензию ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации и иметь опыт работы на рынке услуг в области информационной безопасности не менее 5 лет.

  - Участник закупки вправе привлекать соисполнителей для выполнения специализированных работ при условии предоставления сведений о таких организациях и подтверждающих документов об их квалификации и наличии необходимых лицензий.

  - Исполнитель должен иметь сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в отношении исследований, разработки, проектирования, производства, испытаний, монтажа, пусконаладочных работ, обслуживания и эксплуатации энергооборудования.

  - Предлагаемые исполнителем технические и программные средства должны иметь опыт применения на объектах гидроэнергетики РФ и полностью удовлетворять требованиям настоящего задания.

Начальник ЭТЛ                                                                                                   Клевакин С. И.

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение комплекса работ по объекту «Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатов (САУ ГА) ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

- Назначение проведения работ

Реализация работ по техническому перевооружению САУ ГА служит для выполнения следующих задач:

- выполнение требований по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации;

- замена оборудования и ПО ПТК САУ ГА, выполнение требований по импортозамещению применительно к электронным компонентам системы и используемому ПО (Постановление Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. № 1912);

- сохранение, по возможности, существующих кабельных линий между полевым уровнем и оборудованием ПТК, между САУ ГА и внешними автоматизированными системами (ГРАРМ, центральная сигнализация).

- Описание автоматизированной системы

Система автоматического управления гидроагрегатом (САУ ГА) предназначена для осуществления необходимых технологических операций по управлению турбиной, генератором и их вспомогательным оборудованием при переходных и установившихся режимах работы гидроагрегата на основе результатов контроля состояния его узлов и внешних команд управления. САУ ГА установлены на всех четырех гидроагрегатах ГЭС. САУ ГА реализованы на ПТК Siemens.

САУ ГА №1-3 являются значимыми объектами критической информационной структуры и имеют 3 категорию значимости.

Техническому перевооружению, согласно настоящему техническому заданию, подвергаются все 4 системы.

  - Состав системы

  - подсистема технологической автоматики (ТА);

  - подсистема автоматического регулирования частоты и активной мощности (АРЧМ);

  - подсистема термоконтроля;

  - подсистема управления вспомогательным оборудованием (УВО);

  - информационная подсистема.

    - Подсистема ТА, обеспечивает управление исполнительными устройствами основного оборудования гидроагрегата на основе информации о его состоянии и внешних команд управления.

    - Подсистема АРЧМ (РЧВ) предназначена для выполнения функций регулирования частоты и активной мощности гидроагрегата с помощью гидромеханической части системы регулирования гидротурбины, а также для управления открытием регулирующих органов турбины в переходных режимах работы гидроагрегата, обеспечение устойчивой работы агрегата в сети на индивидуальном и групповом регулировании, выполнение гарантий регулирования при сбросах нагрузки.

    - Подсистема термоконтроля формирует сигналы аварийной остановки, предупредительной и аварийной сигнализации при достижении температуры выставленных уставок.

    - Подсистема УВО предназначена для управления вспомогательным оборудованием агрегата, обеспечивающим готовность к пуску и нормальную его работу во всех режимах.

    - Информационная подсистема предназначена для отображения и изменения параметров системы управления, текущих значений параметров агрегата, положения коммутационных аппаратов и исполнительных устройств, режима работы агрегата и команд управления в виде мнемосхем и графиков, запись в журнал событий с расшифровкой предупредительной и аварийной сигнализации о работе основного и вспомогательного оборудования, а также возможность обмена данными по цифровым интерфейсам.

  - Функции, выполняемые системой автоматического управления гидроагрегатом

- контроль параметров агрегата и связанного оборудования;

- работа агрегата на холостом ходу;

- автоматический и ручной пуск гидроагрегата;

- ручная точная, автоматическая точная, самосинхронизация гидроагрегата для включения в сеть;

- ручное и автоматическое управление нагрузкой гидроагрегата;

- работа агрегата в режиме синхронного компенсатора;

- останов гидроагрегата (ручной, автоматический и аварийный при работе защит);

- гидромеханические защиты агрегата;

- управление быстропадающими щитами;

- обмен информацией с действующей системой верхнего уровня, реализованной с помощью контроллеров Simatic.

  - Система автоматического управления гидроагрегатом должна

- воспроизводить алгоритмы работы действующих САУ ГА, реализованных на ПТК Siemens;

- в отношении ПТК и компонентов, быть сертифицирована органами Госстандарта России, иметь сертификат соответствия Техническим регламентам РФ и/или Таможенного Союза и внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в качестве технических средств, рекомендуемых к применению в энергетической отрасли;

- соответствовать требованиям Постановления Правительства PФ от 14 ноября 2023 г. № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- быть дублирована и оснащена средствами самодиагностики всех составляющих;

- все проектируемые программно-аппаратные комплексы и/или программно-аппаратные средства должны быть отечественного производства (сведения о программно-аппаратных комплексах и/или программно-аппаратных средствах должны содержатся в реестре российской промышленной продукции).

- программное обеспечение, используемое в составе проектируемых программно-аппаратных комплексов (и/или программно-аппаратных средств), должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

- в шкафах должны быть предусмотрены меры для защиты входных сигналов от помех;

- в шкафах должны быть предусмотрены модули гальванической развязки дискретных и аналоговых входных и выходных сигналов;

- все источники питания должны иметь электронную защиту от перегрузки и токов короткого замыкания;

- в результате предпроектного обследования должен быть сформирован дополнительный перечень точек измерения, необходимый для организации эффективной и безопасной работы САУ ГА и смежных с ней систем, с выбором удовлетворяющих поставленной задаче мест установки и монтажом дополнительного оборудования и датчиков;

- разработать проектные решения по замене существующих пропорциональных гидрораспределителей, установленных в гидромеханической колонке, на аналоги общепромышленного типа, марку и тип проектных пропорциональных гидрораспределителей необходимо согласовать с заказчиком, указанные проектные решения не должны приводить к замене остального оборудования гидромеханической колонки или гидравлической системы регулирования;

- ориентировочное количество входных-выходных сигналов должно составлять не менее:

- аналоговых входных сигналов (4…20 мА / -10…+10 В) – 25;

- аналоговых входных сигналов (RTD) – 45;

- аналоговых выходных сигналов (4…20 мА / -10…+10 В) – 10 (из них с управляющими воздействиями – 2);

- дискретных входных сигналов – 110;

- дискретных выходных сигналов – 45 (из них с управляющими воздействиями – 27);

- цифровой сигнал – 10;

- должен быть предусмотрен 10% резерв по каналам управления и контроля.

- объем и состав комплекта расходных материалов, приспособлений, инструментов и запасных частей должен быть достаточным для надежной и безотказной эксплуатации САР в течение гарантийного срока и составлять не менее чем 20% от общего количества элементов системы каждого типа, но не менее 1 штуки.

  - Требования к конструктивному исполнению

- шкафы с одной операторской панелью, стандартных габаритов (ШхВхГ) 800х2000х600 двустороннего обслуживания с цоколем высотой 200 мм над уровнем пола;

- степень защиты шкафа, не ниже IР54;

- шкафы должны быть оборудованы лампами освещения, системой климат-контроля, контролем доступа;

- связи с внешними устройствами должны осуществляться через клеммные ряды, расположенные с задней стороны шкафа. Требование к зажимам - подключение не более двух проводов к одному зажиму под винт. Сечение зажимаемых проводников от 0,2 до 2,5 мм2.

- для подвода кабелей в днище шкафов должно быть предусмотрено достаточное количество кабельных вводов. Выше вводов должны располагаться зажимы для крепления кабелей;

- наличие шинок заземления внутри шкафов;

- для обеспечения удобства обслуживания шкафов в них должно быть предусмотрено освещение и оснащение розеткой на ~220В, подключенной к отдельному автоматическому выключателю номиналом не менее 6А. Включение освещения должно происходить при открывании дверей шкафа, а также предусмотрены ручные выключатели;

- на шкафах на лицевой и обратной стороне необходимо разместить надписи (таблички с надписью), соответствующие номеру шкафа и его наименованию;

- цвет окраски шкафов RAL 7035.

  - Требования по стандартизации и унификации

- базовые конструкции ПТК - стойки, каркасы, навесные шкафы и т.п., должны выполняться в соответствии со стандартами ГОСТ 28601.2-90, ГОСТ 28601.3-90;

- выходы всех применяемых датчиков должны быть унифицированы и соответствовать требованиям ГОСТ 26.010-80, ГОСТ 26.011-80, ГОСТ 26.013-81.

- в ПТК должно использоваться минимальное количество питающих напряжений;

- номенклатура используемых конструктивных единиц должна быть сведена к минимуму. Отдельные конструктивы шкафов (внешние размеры, цвет шкафа и цоколя, сторона крепления петель передних дверей, место размещения и размеры знаков безопасности, табличек с надписями, шрифты надписей) должны быть унифицированы с конструктивами установленного ряда шкафов, в который будет устанавливаться шкаф САУ ГА;

- формы представления информации оператору должны быть приближены к проектным изображениям технологических схем и их элементов;

- в ПТК должны применяться программируемые логические контроллеры одного производителя;

- программно-технические средства системы САУ ГА должны быть серийно выпускаемыми. Не допускается применение морально устаревших технических средств, а также уникальных устройств.

  - Требования к функциям системы

- должны использоваться унифицированные контроллеры серийного производства со сроком службы не менее 10 лет.

- Должна быть обеспечена возможность замены в процессе эксплуатации однотипных элементов и устройств ПТК. Эта замена должна осуществляться, как правило, в «горячем» режиме (без прерывания работы системы) и не должна приводить к внесению каких-либо изменений или перестройке других технических средств;

- САУ ГА должна обеспечить управление, как в автоматическом, так и в ручном режиме работы;

- нижний уровень САУ ГА должен быть реализован на двух резервированных контроллерах, каждый из которых содержит полный набор функций, необходимый для управления агрегатом. Контроллеры и модули контроллеров должны иметь исполнение, предусматривающие возможность горячей замены без отключения ГА от сети;

- верхний уровень 4-х САУ ГА должен быть реализован на двух резервированных серверах, двух АРМ операторов и одного АРМ инженерная станция;

- верхний уровень должен быть оснащен оборудованием синхронизации системного времени (GPS/ГЛОНАСС) либо подключен к существующей системе единого времени. Технические решения необходимо определить и согласовать на этапе проектирования;

- устройства САУ ГА должны являться самодостаточной частью АСУ ТП. При исчезновении связи с верхним уровнем система управления должна продолжать функционировать в режиме местного управления с хранением в локальном хранилище всех параметров с глубиной архива не менее 30 дней, с возможностью передачи этих данных на верхний уровень при восстановлении связи.

Для обеспечения работы агрегатов в автономном режиме при отсутствии связи с верхним уровнем предусмотреть:

- сохранение физических (по кабельным связям) сигналов управления с ГЩУ – сигналы управления регулятором скорости (всего 2 шт.);

- сохранение существующих обобщенных сигналов срабатывания сигнализации устройств РЗА (вторичных устройств) генератора в центральную сигнализацию;

- в САУ ГА необходимо предусмотреть резервирование гидромеханических защит и управления агрегатом;

- с помощью операторских панелей должна быть обеспечена возможность контроля и управления гидроагрегатом.

  - Требования к системе электропитания модернизируемого и нового оборудования

- система электропитания должна проектироваться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) и указанием класса электроприемников;

- система электропитания должна обеспечивать надежное бесперебойное энергоснабжение оборудования переменным напряжением 220В, 50 Гц и постоянным напряжением 220В;

- система электропитания должна обеспечить защиту оборудования от помех в электрической сети, а также временных отключений электроэнергии. Аппаратные и программные решения системы должны исключить риск возможной утраты данных вследствие аварии системы энергоснабжения.

  - Требования к взаимодействию со смежными автоматизированными системами

При техническом перевооружении САУ ГА необходимо обеспечить поддержку существующей структуры каналов и протоколов связи с внешними автоматизированными системами (ГРАРМ, центральная сигнализация), в случае невозможности необходимо выполнить соответствующие проектные работы в отношении данных систем, также предусмотреть необходимые работы по корректировке их аппаратной и программной составляющих, если потребуется. Необходимый объем и протоколы информационного обмена между существующим ГРАРМ и проектируемым верхним уровнем САУГА определить и согласовать на этапе обследования.

Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение комплекса работ по объекту «Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатов (САУ ГА) ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»

Требования к информационной безопасности

- Требования к перечню мер по обеспечению безопасности

  - В процессе проектирования СОИБ должен быть реализован базовый набор мер по обеспечению безопасности объектов защиты, который определяется на основе установленной категории ЗОКИИ в соответствии с приложением к Приказу ФСТЭК России №239 от 25.12.2017 г.

  - Базовый набор мер по обеспечению безопасности объекта защиты подлежит адаптации в соответствии с актуальными угрозами безопасности информации, определёнными в «Модели угроз», разработанной согласно «Методике оценки угроз безопасности информации» (утв. ФСТЭК России 05.02.2021). При адаптации учитываются применяемые информационные технологии и особенности функционирования ОКИИ.

  - Требования к мерам защиты информации для ЗОКИИ 3-й категории приведены в таблице Таблица 1. Данный перечень неограничен и может быть уточнен на этапе проектирования СОИБ.

Таблица 1 – Перечень мер защиты для ЗОКИИ 3 категории значимости

| Мера | Наименование |
| --- | --- |
| I. Идентификация и аутентификация (ИАФ) |  |  |
| ИАФ.0 | Регламентация правил и процедур идентификации и аутентификации |  |
| ИАФ.1 | Идентификация и аутентификация пользователей и инициируемых ими процессов |  |
| ИАФ.2 | Идентификация и аутентификация устройств |  |
| ИАФ.3 | Управление идентификаторами |  |
| ИАФ.4 | Управление средствами аутентификации |  |
| ИАФ.5 | Идентификация и аутентификация внешних пользователей |  |
| ИАФ.7 | Защита аутентификационной информации при передаче |  |
| II. Управление доступом (УПД) |  |  |
| УПД.0 | Регламентация правил и процедур управления доступом |  |
| УПД.1 | Управление учетными записями пользователей |  |
| УПД.2 | Реализация модели управления доступом |  |
| УПД.4 | Разделение полномочий (ролей) пользователей |  |
| УПД.5 | Назначение минимально необходимых прав и привилегий |  |
| УПД.6 | Ограничение неуспешных попыток доступа в информационную (автоматизированную) систему |  |
| УПД.10 | Блокирование сеанса доступа пользователя при неактивности |  |
| УПД.11 | Управление действиями пользователей до идентификации и аутентификации |  |
| УПД.13 | Реализация защищенного удаленного доступа |  |
| УПД.14 | Контроль доступа из внешних информационных (автоматизированных) систем |  |
| IV. Защита машинных носителей информации (ЗНИ) |  |  |
| ЗНИ.0 | Регламентация правил и процедур защиты машинных носителей информации |  |
| ЗНИ.1 | Учет машинных носителей информации |  |
| ЗНИ.2 | Управление физическим доступом к машинным носителям информации |  |
| ЗНИ.5 | Контроль использования интерфейсов ввода (вывода) информации на съемные машинные носители информации |  |
| ЗНИ.7 | Контроль подключения съемных машинных носителей информации |  |
| ЗНИ.8 | Уничтожение (стирание) информации на машинных носителях информации |  |
| V. Аудит безопасности (АУД) |  |  |
| АУД.0 | Регламентация правил и процедур аудита безопасности |  |
| АУД.1 | Инвентаризация информационных ресурсов |  |
| АУД.2 | Анализ уязвимостей и их устранение |  |
| АУД.3 | Генерирование временных меток и (или) синхронизация системного времени |  |
| АУД.4 | Регистрация событий безопасности |  |
| АУД.6 | Защита информации о событиях безопасности |  |
| АУД.7 | Мониторинг безопасности |  |
| АУД.8 | Реагирование на сбои при регистрации событий безопасности |  |
| АУД.10 | Проведение внутренних аудитов |  |
| VI. Антивирусная защита (АВЗ) |  |  |
| АВЗ.0 | Регламентация правил и процедур антивирусной защиты |  |
| АВЗ.1 | Реализация антивирусной защиты |  |
| АВЗ.2 | Антивирусная защита электронной почты и иных сервисов |  |
| АВЗ.4 | Обновление базы данных признаков вредоносных компьютерных программ (вирусов) |  |
| VIII. Обеспечение целостности (ОЦЛ) |  |  |
| ОЦЛ.0 | Регламентация правил и процедур обеспечения целостности |  |
| ОЦЛ.1 | Контроль целостности программного обеспечения |  |
| IX. Обеспечение доступности (ОДТ) |  |  |
| ОДТ.0 | Регламентация правил и процедур обеспечения доступности |  |
| ОДТ.4 | Резервное копирование информации |  |
| ОДТ.5 | Обеспечение возможности восстановления информации |  |
| ОДТ.6 | Обеспечение возможности восстановления программного обеспечения при нештатных ситуациях |  |
| ОДТ.8 | Контроль предоставляемых вычислительных ресурсов и каналов связи |  |
| X. Защита технических средств и систем (ЗТС) |  |  |
| ЗТС.0 | Регламентация правил и процедур защиты технических средств и систем |  |
| ЗТС.2 | Организация контролируемой зоны |  |
| ЗТС.3 | Управление физическим доступом |  |
| ЗТС.4 | Размещение устройств вывода (отображения) информации, исключающее ее несанкционированный просмотр |  |
| ЗТС.5 | Защита от внешних воздействий |  |
| XI. Защита информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС) |  |  |
| ЗИС.0 | Регламентация правил и процедур защиты информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов |  |
| ЗИС.1 | Разделение функций по управлению (администрированию) информационной (автоматизированной) системой с иными функциями |  |
| ЗИС.2 | Защита периметра информационной (автоматизированной) системы |  |
| ЗИС.3 | Эшелонированная защита информационной (автоматизированной) системы |  |
| ЗИС.5 | Организация демилитаризованной зоны |  |
| ЗИС.6 | Управление сетевыми потоками |  |
| ЗИС.8 | Сокрытие архитектуры и конфигурации информационной (автоматизированной) системы |  |
| ЗИС.19 | Защита информации при ее передаче по каналам связи |  |
| ЗИС.20 | Обеспечение доверенных канала, маршрута |  |
| ЗИС.21 | Запрет несанкционированной удаленной активации периферийных устройств |  |
| ЗИС.32 | Защита беспроводных соединений |  |
| ЗИС.34 | Защита от угроз отказа в обслуживании (DOS, DDOS-атак) |  |
| ЗИС.35 | Управление сетевыми соединениями |  |
| ЗИС.38 | Защита информации при использовании мобильных устройств |  |
| ЗИС.39 | Управление перемещением виртуальных машин (контейнеров) и обрабатываемых на них данных |  |
| XII. Реагирование на компьютерные инциденты (ИНЦ) |  |  |
| ИНЦ.0 | Регламентация правил и процедур реагирования на компьютерные инциденты |  |
| ИНЦ.1 | Выявление компьютерных инцидентов |  |
| ИНЦ.2 | Информирование о компьютерных инцидентах |  |
| ИНЦ.3 | Анализ компьютерных инцидентов |  |
| ИНЦ.4 | Устранение последствий компьютерных инцидентов |  |
| ИНЦ.5 | Принятие мер по предотвращению повторного возникновения компьютерных инцидентов |  |
| ИНЦ.6 | Хранение и защита информации о компьютерных инцидентах |  |
| XIII. Управление конфигурацией (УКФ) |  |  |
| УКФ.0 | Регламентация правил и процедур управления конфигурацией информационной (автоматизированной) системы |  |
| УКФ.2 | Управление изменениями |  |
| УКФ.3 | Установка (инсталляция) только разрешенного к использованию программного обеспечения |  |
| XIV. Управление обновлениями программного обеспечения (ОПО) |  |  |
| ОПО.0 | Регламентация правил и процедур управления обновлениями программного обеспечения |  |
| ОПО.1 | Поиск, получение обновлений программного обеспечения от доверенного источника |  |
| ОПО.2 | Контроль целостности обновлений программного обеспечения |  |
| ОПО.3 | Тестирование обновлений программного обеспечения |  |
| ОПО.4 | Установка обновлений программного обеспечения |  |
| XV. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности (ПЛН) |  |  |
| ПЛН.0 | Регламентация правил и процедур планирования мероприятий по обеспечению защиты информации |  |
| ПЛН.1 | Разработка, утверждение и актуализация плана мероприятий по обеспечению защиты информации |  |
| ПЛН.2 | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению защиты информации |  |
| XVI. Обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС) |  |  |
| ДНС.0 | Регламентация правил и процедур обеспечения действий в нештатных ситуациях |  |
| ДНС.1 | Разработка плана действий в нештатных ситуациях |  |
| ДНС.2 | Обучение и отработка действий персонала в нештатных ситуациях |  |
| ДНС.5 | Обеспечение возможности восстановления информационной (автоматизированной) системы в случае возникновения нештатных ситуаций |  |
| ДНС.6 | Анализ возникших нештатных ситуаций и принятие мер по недопущению их повторного возникновения |  |
| XVII. Информирование и обучение персонала (ИПО) |  |  |
| ИПО.0 | Регламентация правил и процедур информирования и обучения персонала |  |
| ИПО.1 | Информирование персонала об угрозах безопасности информации и о правилах безопасной работы |  |
| ИПО.2 | Обучение персонала правилам безопасной работы |  |
| ИПО.4 | Контроль осведомленности персонала об угрозах безопасности информации и о правилах безопасной работы |  |

  - Меры по обеспечению безопасности дополнительно должны обеспечивать нейтрализацию предполагаемых (актуальных) угроз, приведенных в документе «Модель угроз». В случае необходимости перечень мер по обеспечению безопасности, приведенный выше, должен быть уточнен на стадии проектирования.

  - Если ЗОКИИ присвоена категория выше 3-й, то состав защитных мер из таблицы 1, должен быть расширен в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239.

  - В случае невозможности технической реализации отдельных выбранных мер, а также с учетом экономической целесообразности должны быть разработаны иные (компенсирующие) меры, направленные на нейтрализацию актуальных угроз безопасности информации с обоснованием применения компенсирующих мер и согласованием отдела безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ».

- Требования к регламентации мер по обеспечению безопасности

  - Организационно-распорядительная документация должна соответствовать требованиям законодательства РФ, локальных нормативных документов Заказчика, нормативно–методических документов Регуляторов (ФСТЭК России и ФСБ России).

  - Положения организационно-распорядительных документов по обеспечению безопасности ЗОКИИ должны:

- носить не рекомендательный, а обязательный характер;

- быть выполнимыми и контролируемыми. Не допускается включать в состав данных документов положения, контроль реализации которых затруднен или невозможен;

- соответствовать требованиям и условиям деятельности субъекта;

  - Организационно-распорядительная документация должна регламентировать:

- идентификацию и аутентификацию (ИАФ);

- управление доступа (УПД);

- ограничение программной среды (ОПС)

- защиту машинных носителей информации (ЗНИ);

- аудит безопасности (АУД);

- антивирусную защиту (АВЗ);

- обеспечение целостности (ОЦЛ);

- обеспечение доступности (ОДТ);

- защиту технических средств и систем (ЗТС);

- защиту информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС);

- реагирование на компьютерные инциденты (ИНЦ);

- управление конфигурацией информационной (автоматизированной) системы (УКФ);

- управление обновлениями программного обеспечения (ОПО);

- планирование мероприятий по обеспечению защиты информации (ПЛН);

- обеспечение действий в нештатных ситуациях (ДНС);

- информирование и обучение персонала (ИПО).

- Требования к Системе

  - Требования к структуре и функционированию Системы

    - Требования к защите средств и систем, обеспечивающих функционирование значимых объектов КИИ (обеспечивающей инфраструктуры), определяются в техническом задании на создание системы безопасности такого объекта в соответствии с требованиями, установленными подпунктом «з» пункта 10 Приказа ФСТЭК России от 25 декабря 2017 года № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

      - 3.1.2. Технические меры защиты должны реализовываться посредством применения средств защиты информации, в том числе программных (программно-аппаратных) средств, в которых они реализованы, имеющих необходимые функции безопасности.

      - 3.1.3. Система обеспечения информационной безопасности (СОИБ) должна являться неотъемлемой составной частью (подсистемой) ОКИИ на всех этапах его жизненного цикла: проектирование, создание, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации.

      - 3.1.4. При проектировании СОИБ рекомендуется руководствоваться принципом «Security by Design», что подразумевает:

- Интеграцию требований и мер защиты информации непосредственно в архитектуру ОКИИ, а не их последующее «добавление» к уже функционирующей системе (при создании новой системы).

- Невозможность реализации производственных и технологических процессов ОКИИ в обход мер защиты, предусмотренных СОИБ.

- Учет рисков информационной безопасности на ранних стадиях проектирования технологических решений.

- Обеспечение встроенных механизмов защиты во все критические компоненты ОКИИ (включая АСУ ТП, сетевое оборудование, серверное и прикладное ПО) при наличии технической возможности.

      - 3.1.5. Все проектные решения в отношении ОКИИ должны разрабатываться с учетом функционирования СОИБ как в штатных режимах, так и в условиях возникновения инцидентов информационной безопасности, не допуская снижения уровня защищенности при изменении конфигурации или состава оборудования.

      - 3.1.6. Должны применятся СЗИ, прошедшие оценку на соответствие требованиям по безопасности в формах обязательной сертификации, испытаний или приемки в соответствии с законодательством РФ.

      - 3.1.7. Принимаемые организационные и технические меры защиты информации:

- должны обеспечивать доступность обрабатываемой в ОКИИ информации (исключение неправомерного блокирования), ее целостность (исключение неправомерного уничтожения, модифицирования информации), а также при необходимости конфиденциальность (исключение неправомерного доступа, копирования, предоставления или распространения информации);

- должны соотноситься с мерами по промышленной, физической, пожарной, экологической, радиационной безопасности, иными мерами по обеспечению безопасности;

- должны исключать избыточность в случае, если принятые меры по обеспечению промышленной безопасности и (или) физической безопасности достаточны для блокирования (нейтрализации) отдельных угроз безопасности информации;

- должны учитывать корпоративные требования ГК ЭН+ в части унификации средств защиты информации;

- не должны оказывать отрицательного влияния на штатный режим функционирования АСУ.

      - 3.1.8. С учетом подлежащих реализации мер обеспечения безопасности в состав СОИБ должны входить следующие подсистемы:

- Подсистема сбора событий информационной безопасности;

- Подсистема обеспечения однонаправленной передачи данных;

- Подсистема межсетевого экранирования;

- Подсистема управления доступом;

- Подсистема анализа защищенности информации;

- Подсистема антивирусной защиты;

- Подсистема резервного копирования.

      - 3.1.9. Должны быть реализованы организационные и технические меры по контролю целостности и неизменности программного обеспечения, конфигураций оборудования и средств защиты информации в технологическом сегменте.

      - 3.1.10. В случае необходимости организации удаленного доступа к компонентам технологического сегмента с функциями управления при невозможности физического присутствия на производственной площадке, допускается создание канала временной физической коммутации после согласования с руководством субъекта КИИ и отделом безопасности КИИ. Удаленный доступ допускается только для целей администрирования сетевого оборудования и средств защиты информации (СЗИ) при соблюдении следующих условий:

      - Удаленный доступ к компонентам технологического сегмента должен осуществляться исключительно через систему управления привилегированным доступом (PAM-систему), сертифицированную ФСТЭК России.

      - Для защиты канала связи на внешнем периметре используются сертифицированные ФСТЭК России средства криптографической защиты информации (VPN) и/или каналы временной физической коммутации сети. После установки соединения трафик должен направляться на PAM-систему, исключая прямое сетевое взаимодействие с целевыми ресурсами.

      - PAM-система размещается в корпоративном или изолированном сегменте (со строгим контролем ACL), и обеспечивает проксирование сессий к целевым ресурсам. Допускается использование выделенных узлов удаленного доступа (jump-host) в качестве шлюзов, управляемых PAM-системой.

      - Применяется многофакторная аутентификация для всех пользователей, осуществляющих удаленный доступ (на уровне PAM).

      - Обеспечивается регистрация всех действий администратора (включая видеофиксацию сессий средствами PAM) с передачей журналов в подсистему сбора событий (п. 4.4.1).

      - Запрещается удаленный доступ к компонентам технологического сегмента для лиц, не являющихся работниками субъекта критической информационной инфраструктуры, а также работниками его дочерних и зависимых обществ.

      - 3.1.11. Подсистема сбора событий информационной безопасности предназначена для централизованного сбора, защиты событий безопасности, а также мониторинг сбоев поступления событий безопасности.

      - 3.1.12. Подсистема однонаправленной передачи данных, используется в технологических сетях с управляющим воздействием для целей передачи данных мониторинга (телеметрии, диагностической информации, журналов событий) из технологического сегмента в корпоративный сегмент (или иные внешние сети) на базе сертифицированных ФСТЭК России диодов данных.

      - 3.1.13. Диод данных реализует аппаратную однонаправленность передачи, что исключает возможность передачи любых данных (управляющих команд, обновлений программного обеспечения, конфигурационных файлов) из корпоративного сегмента (или иных внешних сетей) в технологический сегмент на физическом уровне.

      - 3.1.14. В случае наличия обоснованной технологической необходимости двунаправленного информационного обмена между технологическим сегментом и внешними сетями, должен использоваться отдельный защищённый канал связи, организованный с применением сертифицированных ФСТЭК России средств межсетевого экранирования (тип А, Д) и/или криптографической защиты информации (VPN). При этом:

- Организация каналов с системным оператором производится в соответствии с техническими условиями на подключение и ГОСТ Р 71077—2023 «Дистанционное управление. Правила применения защищенных протоколов при организации информационного обмена.».

- Если в технических условиях организации канала с системным оператором не заложены требования об использовании сертифицированных средств защиты информации (МСЭ, VPN), необходима проработка компенсирующих мер безопасности и согласование изменений с отделом безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ».

- Передаваемые в технологический сегмент команды и данные должны быть строго ограничены утверждённым перечнем, подвергаться проверке на уровне прикладных протоколов (включая анализ промышленных протоколов средствами NGFW) и регистрироваться в подсистеме сбора событий безопасности (п. 4.4.1).

      - 3.1.15. Подсистема межсетевого экранирования предназначена для обеспечения управления информационными потоками между устройствами, сетевыми сегментами и информационными (автоматизированными) системами.

      - 3.1.16. Должно быть обеспечено сегментирование технологических сетей в соответствии со следующими принципами:

- каждая технологическая система выделяется в отдельный сетевой сегмент;

- внутри системы сегменты разделяются по функциональным уровням (верхний – АРМ и серверы, средний –контроллеры, нижний – полевые устройства);

- внутри функциональных уровней реализуется микросегментирование (сегменты администрирования, управления оборудованием, телефонии, периферийных устройств и т.п.).

      - Взаимодействие технологических сетей с сетью Интернет не допускается.

      - 3.1.17. Для защиты от угроз безопасности внутри подсетей дополнительно применяются локальные межсетевые экраны на автоматизированных рабочих местах, серверах и контроллерах (Linux: iptables, ufw, nftables, Windows: брандмауэр).

      - 3.1.18. Подсистема управления доступом предназначена для контроля и управления доступом субъектов доступа к объектам доступа.

      - 3.1.19. Подсистема анализа защищенности информации предназначена для обеспечения проведения систематических мероприятий по анализу защищенности автоматизированной системы и тестированию работоспособности системы ЗИ.

      - 3.1.20. Подсистема антивирусной защиты предназначена для обеспечения обнаружения компьютерных программ, либо иной компьютерной информации, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты информации, а также реагирования на обнаружение этих программ и информации.

      - 3.1.21. Подсистема резервного копирования предназначена для обеспечения возможности восстановления автоматизированной системы управления в нештатных ситуациях.

      - 3.1.22. Структура СОИБ должна обеспечивать реализацию функций безопасности на всех технологических этапах эксплуатации, в том числе при проведении технического обслуживания и ремонта.

      - 3.1.23. Должны быть предусмотрены следующие режимы функционирования СОИБ:

- штатный режим;

- сервисный режим;

- аварийный режим.

      - Штатный режим функционирования предусматривает круглосуточное непрерывное функционирование и обеспечение выполнения всех функций Системы.

      - Сервисный режим функционирования предусматривает проведение регулярного планового обслуживания Системы без прерывания ее функционирования, но с понижением общей производительности на период обслуживания, или с прерыванием функционирования на период планового обслуживания Системы, а также проведение внеплановых ремонтно-восстановительных мероприятий в случае аварий и нештатного функционирования Системы.

      - Аварийный режим характеризуется отказом одного или нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения Системы, и, как следствие, невозможностью выполнения Системой предусмотренных функций в полном объеме. В случае перехода Системы в аварийный режим необходимо выполнить комплекс мероприятий по переходу в сервисный режим и устранению причины аварии:

- диагностирование инцидентов или проблем, связанных либо со сбоями или авариями в работе Системы, либо с попытками НСД к ресурсам сети;

- оперативное противодействие попыткам НСД;

- восстановление при необходимости программно-аппаратной конфигурации Системы (сетевого и серверного оборудования, СЗИ);

- восстановление информации при ее утере средствами системы резервного копирования и восстановления;

- расследование причин НСД или аварии и определение источника инцидента или проблемы (возможно, с привлечением экспертных организаций и правоохранительных органов);

- корректировку механизмов защиты и обеспечения надежности на организационном и программно-техническом уровнях в целях недопущения повторного НСД или аварии.

При успешном окончании сервисного режима (прохождении всех тестов и проверок по функционированию) Система должна переводиться в основной режим функционирования.

      - 3.1.24. Эксплуатация Системы должна предполагать круглосуточный режим работы персонала.

      - 3.1.25. В Системе должны быть предусмотрены механизмы диагностирования состояния и результатов работы компонентов Системы

      - 3.1.26. Состав подсистем может быть дополнен и должен быть уточнен на стадии проектирования и согласован с отделом безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ».

    - 3.2. Требования к проектируемым ТС, ПО и СЗИ

      - 3.2.1. Технические меры ЗИ реализуются посредством применения СЗИ, в том числе программных (программно-аппаратных) средств, в которых они реализованы, имеющих необходимые функции безопасности. Для реализации мер защиты ИБ в качестве СЗИ в первую очередь подлежат рассмотрению механизмы защиты (параметры настройки) штатного программного обеспечения автоматизированной системы управления при их наличии.

      - 3.2.2. В случае принятия решения о применении сертифицированных средств защиты информации должны использоваться СЗИ с уровнем доверия, не ниже установленного нормативными требованиями ФСТЭК России для соответствующего класса систем.

      - 3.2.3. Все проектируемые средства защиты информации должны иметь действующие сертификаты ФСТЭК России и/или ФСБ России. Копии сертификатов предоставляются Заказчику на этапе рабочего проектирования.

      - 3.2.4. Проектируемые средства защиты информации подлежат обязательному согласованию с отделом безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» на стадии проектирования.

      - 3.2.5. Классы защиты и уровни доверия определяются в соответствии с нормативными правовыми актами ФСТЭК России, устанавливающими требования к системам защиты информации (Приказы ФСТЭК России: № 31, № 239), изданными в пределах полномочий, предусмотренных Положением о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю (утв. Указом Президента РФ от 16.08.2004 № 1085).

      - 3.2.6. ТС Системы и СЗИ в ее составе должны иметь возможность масштабирования и наращивания функционала путем приобретения дополнительных лицензий и создания (модернизации) подсистем.

    - 3.3. Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы

      - 3.3.1. На стадии проектирования должны быть определены меры обеспечения безопасности ЗОКИИ. Должны быть разработаны решения по численности, квалификации и функциям персонала Системы, режимам его работы, порядку взаимодействия.

      - 3.3.2. В Системе могут быть предусмотрены следующие варианты обеспечения безопасности:

- Структурное подразделение, ответственное за обеспечение безопасности ЗОКИИ.

- Отдельные работники, ответственные за обеспечение безопасности ЗОКИИ (специалисты по безопасности).

- В подразделениях, эксплуатирующих ЗОКИИ, могут также назначаться работники, не связанные с защитой ЗОКИИ, на которых возлагаются отдельные функции по обеспечению безопасности ЗОКИИ.

3.3.3. При этом не допускается возложение на структурное подразделение по безопасности, специалистов по безопасности функций, не связанных с обеспечением безопасности ЗОКИИ. Назначение работников из состава ИБ ДЗР по направлению КИИ, допускается по согласованию с управлением по информационной безопасности «ДЗР Сибирь».

      - 3.3.4. В Системе должно быть предусмотрено наличие персонала минимум со следующими ролями:

- администратора Системы;

- администратор безопасности информации.

      - 3.3.5. Администратор Системы должен обладать навыками эксплуатации ТС и ПО Системы, а его квалификация должна позволять ему обеспечивать функционирование Системы, проводить обслуживание и своевременно реагировать на инциденты, связанные с нарушением функционирования Системы.

      - 3.3.6. Администратор безопасности информации должен обладать знаниями в области обеспечения безопасности информации и навыками в объеме, необходимом для выполнения своих обязанностей при работе с СЗИ в составе Системы, а его квалификация должна позволять ему поддерживать необходимый уровень безопасности информации ИС во всех возможных режимах функционирования.

      - 3.3.7. Численность персонала Системы должна определяться в зависимости от сложности подсистем на стадии проектирования Системы.

      - 3.3.8. Не допускается объединение в одном лице нескольких ролей, указанных в пункте 0.

    - 3.4. Требования к надежности

      - 3.4.1. Программно-аппаратные компоненты в составе подсистем проектируемой Системы должны позволять осуществлять ее резервирование и восстановление после сбоев.

      - 3.4.2. Должна быть обеспечена возможность обнаружения и локализации отказов функционирования компонентов Системы.

      - 3.4.3. Компоненты в составе подсистем проектируемой Системы должны обеспечивать возможность резервного копирования конфигураций и журналов регистрации событий.

      - 3.4.4. Аппаратные компоненты СЗИ в составе проектируемой Системы должны обеспечивать круглосуточную работу.

      - 3.4.5. Система должна обеспечивать возможность непрерывной работы с учетом перерывов, необходимых для технического обслуживания.

      - Выбор конкретного способа обеспечения отказоустойчивости производится Исполнителем на стадии технического проектирования.

    - 3.5. Требования безопасности

      - 3.5.1. Средства Системы должны обеспечивать идентификацию и аутентификацию персонала по уникальному идентификатору и паролю, сложность и длина которого должна определяться внутренними НПА или рекомендациями ФСТЭК России. При возможности рассматривается реализация с использование двухфакторной (мультифакторной) аутентификации.

      - 3.5.2. Должна быть реализована модель ролевого доступа, обеспечивающая возможность разрешения или запрета выполнения персоналом Системы заданных операций.

      - 3.5.3. Все используемые в целях создания и развития Системы технические средства должны отвечать требованиям норм технической безопасности, установленных российским законодательством.

      - 3.5.4. На всем жизненном цикле Система должна обеспечивать соблюдение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - 3.6. Требования к эргономике и технической эстетике

      - 3.6.1. Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав Системы, должно осуществляться посредством графического пользовательского интерфейса (GUI).

      - 3.6.2. В любом окне графического пользовательского интерфейса должно быть реализовано отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному пользователю в соответствии с его функциональной ролью в Системе.

      - 3.6.3. Графический пользовательский интерфейс средств Системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

      - 3.6.4. Серверные компоненты, аппаратно-программные комплексы защиты информации и активное сетевое оборудование Системы должны иметь возможность установки в стандартные монтажные стойки Заказчика.

    - 3.7. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов

      - 3.7.1. При проектировании Системы должны использоваться унифицированные, однотипные компоненты в целях обеспечения снижения расходов на обслуживание и ремонт, удобства эксплуатации.

      - 3.7.2. Эксплуатация программно-технических средств должна предусматривать следующие виды технического обслуживания:

- оперативное обслуживание;

- профилактические работы.

      - 3.7.3. Оперативное обслуживание должно предусматривать ежедневный контроль функционирования аппаратно-технических средств, целостности ресурсов Системы. Оперативное обслуживание не должно нарушать выполнение функций Системы в целом.

      - 3.7.4. Профилактические работы должны включать в себя периодическую проверку и обслуживание ТС Системы, для которых такое обслуживание и процедуры предусмотрены эксплуатационной документацией.

      - 3.7.5. Объем и порядок выполнения технического обслуживания технических и программных средств Системы должны определяться эксплуатационной документацией на СЗИ.

      - 3.7.6. Физический доступ лиц к сетевому, серверному оборудованию и СЗИ должен осуществляться в соответствии с существующей в организации системой контроля доступа персонала в серверные помещения.

    - 3.8. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

      - 3.8.1. Административный доступ к ресурсам Системы должны получать только уполномоченные работники из числа персонала Оператора с использованием СЗИ, позволяющих обеспечить надлежащий уровень конфиденциальности как при локальном, так и при удаленном подключении в границах технологического сегмента. Для подключения к Системе из внешних сегментов (по отношению к технологическому), необходима организация шифрованного, контролируемого канала, согласованного с отделом безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ».

      - 3.8.2. Должны быть обеспечены контроль и управление физическим доступом к СЗИ Системы, а также в помещения и сооружения, в которых они установлены, исключающие несанкционированный физический доступ к этим средствам.

      - 3.8.3. ЗИ от несанкционированного доступа в Системе должна в том числе обеспечиваться комплексом мер ЗИ от несанкционированного доступа.

      - 3.8.4. ЗИ от несанкционированного доступа Системы должна обеспечиваться на всем жизненном цикле и во всех режимах ее функционирования.

      - 3.8.5. Информация о событиях безопасности и инцидентах, зарегистрированных в Системе, должна передаваться в (SOC) Заказчика (при наличии).

      - 3.8.6. Должны осуществляться регистрация и учет событий ИБ встроенными в СЗИ механизмами журналирования с периодом хранения не менее 1 года.

    - 3.9. Требования по сохранности информации при авариях

      - 3.9.1. При авариях и сбоях Система должна обеспечивать возможность восстановления настроек компонентов из их резервных копий.

      - 3.9.2. Должны быть предусмотрены средства восстановления, обеспечивающие хранение не менее двух резервных копий программных компонентов СЗИ, их регулярную актуализацию и проверку целостности и работоспособности. Должна обеспечиваться сохранность следующей информации:

- аутентификационная информация (пароли, имена учетных записей);

- конфигурационная информация;

- информация о событиях безопасности;

- информация о состоянии и работе компонентов Системы.

      - 3.9.3. Должна обеспечиваться сохранность информации в следующих случаях:

- аварийное завершение функционирования Системы;

- отказ ТС Системы;

- потеря питания;

- компьютерная атака;

- потеря подключения к информационно-телекоммуникационной сети Заказчика или потеря подключения между компонентами Системы и смежными системами.

    - 3.10. Требования к защите от влияния внешних воздействий

      - 3.10.1. Защита от влияния внешних воздействий (воздействий окружающей среды, нестабильности электроснабжения, кондиционирования и иных внешних факторов) должна обеспечиваться за счет существующих подсистем инженерной инфраструктуры Заказчика.

      - 3.10.2. Помещения, в которых проектируется размещение критически важных технических средств, должны быть оборудованы средствами контроля и управления доступом, пожарной безопасности, видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования. Доступ в такие помещения должен быть разрешен только для выполнения должностных обязанностей по обслуживанию технических средств системы.

      - 3.10.3. Средства и системы контроля и управления доступом, пожарной безопасности, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения являются частью инженерной инфраструктуры Заказчика (создается в рамках отдельного проекта) и не входят в состав СЗИ.

      - 3.10.4. СЗИ Системы должны функционировать в штатном режиме при колебании значений параметров окружающей среды (напряжение сети, температура, влажность воздуха и т. п.) в пределах, указанных производителем этих средств.

      - 3.10.5. Специальных требований к защите от влияния внешних воздействий к Системе не предъявляется.

    - 3.11. Требования к патентной чистоте

      - 3.11.1. При проектировании Системы должны соблюдаться положения законодательных актов Российской Федерации по соблюдению авторских прав и защите специальных знаков.

      - 3.11.2. Реализация технических, программных, организационных и иных решений, предусмотренных проектом по созданию Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

      - 3.11.3. При проектировании Системы должно использоваться только лицензионное программное обеспечение.

      - 3.11.4. При проектировании в Системе программ (программных комплексов или модулей), разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование (исполнение) этих программ, не должны накладывать ограничений, препятствующих использованию Системы по ее прямому назначению.

    - 3.12. Требования по стандартизации и унификации

      - 3.12.1. Все технические решения в рамках проектирования Системы должны основываться на использовании типовых решений и унификации аппаратного обеспечения и ПО.

      - 3.12.2. При проектировании Системы должны выбираться современные технологические решения. При выборе решений приоритет должен отдаваться решениям, которые уже применяются в инфраструктуре Заказчика.

  - 4. Требования к подсистемам СОИБ и их функциям

    - 4.1. Подсистема сбора событий информационной безопасности

      - 4.1.1. Подсистема сбора событий информационной безопасности (далее – Подсистема сбора событий) предназначена для централизованного получения, регистрации, хранения и первичного анализа событий безопасности, возникающих в процессе функционирования объекта критической информационной инфраструктуры (КИИ).

      - 4.1.2. Подсистема сбора событий является компонентом СОИБ и обеспечивает регистрацию событий безопасности для последующего расследования инцидентов (при подтверждении), контроля действий персонала и предоставления данных уполномоченным сотрудникам (администраторам, ответственному за защиту информации).

      - 4.1.3. Подсистема сбора событий должна обеспечивать получение и регистрацию событий от следующих источников, входящих в состав объекта КИИ:

- все компоненты СОИБ (средства антивирусной защиты, межсетевого экранирования, обнаружения вторжений, контроля съемных носителей, анализа защищенности, резервного копирования и т.п);

- серверное оборудование (включая контроллеры домена, файловые серверы, серверы приложений АСУ);

- автоматизированные рабочие места (АРМ) оперативного и технологического персонала;

- активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы), задействованное в технологическом сегменте сети;

- технические средства АСУ (программируемые логические контроллеры, серверы ввода-вывода) — при наличии у них функционала генерации событий и поддержки стандартных протоколов.

      - 4.1.4. Подсистема сбора событий должна выполнять следующие функции:

- получение данных от источников по стандартным протоколам (syslog, SNMP, NetFlow/IPFIX, а также путем чтения текстовых лог-файлов или с использованием легковесных агентов-сборщиков).

- исключение избыточной или незначимой информации на этапе приема для экономии дискового пространства.

- приведение событий из разных источников к единому формату с унификацией временных меток и сворачивание повторяющихся событий в одно с подсчетом количества повторений.

- запись событий в защищенное хранилище с неизменяемостью временных меток и невозможностью модификации записей неуполномоченными лицами.

- предоставление авторизованным пользователям (администраторам, сотрудникам службы безопасности) возможности поиска событий по любым параметрам (время, источник, тип события, пользователь) и просмотра детальной информации.

- создание отчетов по зарегистрированным событиям (например, отчеты по входу в систему, по использованию съемных носителей, по срабатываниям антивируса) за заданный период.

- отправка уведомлений (по электронной почте, через системные сообщения) ответственному лицу при наступлении заданных критических событий (например, многократные ошибки аутентификации, отключение средств защиты).

      - 4.1.5. Подсистема сбора событий должна обеспечивать регистрацию и хранение следующей информации по каждому событию (при наличии в исходном событии):

- дата и время события;

- идентификатор источника события (IP-адрес, имя хоста, имя устройства);

- тип события (код или наименование);

- субъект события (учетная запись пользователя или процесса);

- объект события (имя файла, ресурса, к которому было обращение);

- результат события (успех/неуспех);

- дополнительная информация (текст сообщения, коды ошибок).

      - 4.1.6. Требования к надежности хранения

- Информация о событиях безопасности должна храниться в течение срока, установленного политиками Заказчика и законодательством РФ (рекомендуемый срок хранения — не менее 1 года для обеспечения возможности расследования инцидентов).

- Должна быть обеспечена невозможность удаления или модификации зарегистрированных событий рядовыми пользователями и прикладным программным обеспечением.

- Выход из строя накопителя, на котором хранятся события, не должен приводить к безвозвратной потере данных. Должна быть предусмотрена возможность резервирования хранилища событий (например, организация RAID-массива или использование отказоустойчивой файловой системы).

      - 4.1.7. Требования к интерфейсу и локализации

- Интерфейс администрирования и просмотра событий, а также формируемые отчеты должны быть на русском языке.

- Должна поддерживаться возможность разграничения прав доступа (ролевая модель): администратор (настройка подсистемы), аудитор (только просмотр и формирование отчетов), оператор (получение уведомлений и ограниченный просмотр).

      - 4.1.8. Требования к программному обеспечению

- Программное обеспечение, реализующее функции сбора и хранения событий, должно быть включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

- Подсистема сбора событий (или ее компоненты) должны быть сертифицированы ФСТЭК России по соответствующим требованиям безопасности информации (применимо к средствам, осуществляющим функции регистрации событий в защищенном исполнении).

      - 4.1.9. Подсистема сбора событий должна предоставлять возможность экспорта зарегистрированных событий и данных об инцидентах во внешние системы (при их наличии) в машиночитаемых форматах (CSV, JSON, CEF, XML, LOG, TXT) для последующей передачи в ведомственные центры мониторинга или вышестоящие SIEM-системы. Данное требование не является обязательным для функционирования подсистемы в автономном режиме и реализуется при необходимости, определяемой Заказчиком.

    - 4.2. Подсистема обеспечения однонаправленной передачи данных

      - 4.2.1. Подсистема обеспечения однонаправленной передачи данных (далее - ПФРС) должна представлять собой аппаратно-программный комплекс (диод данных), реализующий гарантированную физическую однонаправленную передачу данных между изолированными сегментами сети.

      - 4.2.2. В составе подсистемы должны применяться сертифицированные средства однонаправленной передачи данных (диоды данных), включенные в реестр российского ПО и имеющие действующий сертификат ФСТЭК России по 4 уровню доверия, что позволяет применять их для защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), в том числе автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) до 1 класса включительно.

      - 4.2.3. Архитектура ПФРС должна предусматривать:

- Физический принцип работы, гарантирующий разрыв сети на физическом уровне (отсутствие транзитного соединения, драйверов для обратной передачи, обратной связи по протоколам).

- Возможность организации демилитаризованных зон (DMZ) с размещением серверов-посредников для накопления и последующей передачи данных без возможности обратного доступа в технологическую сеть.

- Наличие универсального API (программного интерфейса) для упрощения встраивания в разнородную инфраструктуру и интеграции с системами-источниками и приемниками данных, включая SCADA, ERP, MES и SIEM-системы

      - 4.2.4. Требования к программной составляющей ПФРС

- Программное обеспечение, входящее в состав ПФРС, должно быть отечественного производства.

- Программное обеспечение должно быть зарегистрировано в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

- Программное обеспечение должно обладать функциональностью фильтрации и ретрансляции данных на уровне протоколов прикладного уровня, обеспечивая верификацию передаваемых пакетов в соответствии со спецификациями протоколов.

- Должна обеспечиваться возможность тонкой настройки правил передачи для каждого поддерживаемого протокола (например, разрешенные команды Modbus, диапазоны тэгов OPC UA).

- Программное обеспечение должно обеспечивать формирование детализированных журналов регистрации событий (логов) о переданных данных и срабатываниях правил фильтрации для последующего анализа и отчетности.

- Должны предоставляться интегрированные механизмы оповещения и уведомления администраторов о событиях безопасности и сбоях в работе комплекса.

- Программное обеспечение должно иметь возможность реализации отказоустойчивого кластера для обеспечения высокой доступности (High Availability), гарантируя непрерывность передачи данных и минимальное время простоя при выходе из строя одного из компонентов.

- Должно быть реализовано резервное копирование и восстановление конфигурации комплекса.

- Программное обеспечение должно позволять проводить мониторинг состояния собственных компонентов и диагностику работоспособности каналов связи.

- В программном обеспечении должна быть реализована ролевая модель разграничения доступа к функциям управления и мониторинга.

- ПФРС должна иметь возможность взаимодействовать со смежными системами для синхронизации времени (NTP) и разрешения имен (DNS) в безопасном режиме (только от внешнего контура к внутреннему или наоборот, в зависимости от направления передачи).

- Программный интерфейс (включая средства управления и конфигурирования) должен полностью поддерживать русский язык и использовать кодировку UTF-8.

- Наличие защищенного web-интерфейса (HTTPS) для централизованного управления комплексом и просмотра статусов, полностью русифицированного и поддерживающего современные стандарты безопасности.

      - 4.2.5. Подсистема должна поддерживать передачу следующих типов данных и протоколов:

- Промышленные протоколы: OPC UA/DA, Modbus, IEC-104, MQTT, S7.

- Сетевые протоколы и файловые потоки: UDP (включая Syslog, SNMP traps), FTP(S), CIFS, SFTP, а также возможность передачи RAW TCP трафика.

    - 4.3. Подсистема межсетевого экранирования

      - 4.3.1. Подсистема межсетевого экранирования и предотвращения вторжений (далее – ПМЭ) предназначена для фильтрации сетевого трафика, разграничения доступа между сегментами сети объекта критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также для обнаружения и блокирования сетевых атак и вредоносной активности.

      - 4.3.2. ПМЭ должна строиться на базе межсетевых экранов нового поколения (NGFW), обеспечивающих инспекцию трафика на уровнях модели OSI вплоть до прикладного (L7), с обязательной поддержкой анализа промышленных протоколов (Modbus, Profinet, IEC 60870-5-104, OPC DA/UA и др.).

      - 4.3.3. Все компоненты ПМЭ должны соответствовать требованиям ФСТЭК России, предъявляемым к межсетевым экранам согласно приказу ФСТЭК России от 09 февраля 2016 г. № 9 «Об утверждении требований о безопасности информации к межсетевым экранам», и иметь действующие сертификаты ФСТЭК на соответствующие типы исполнения.

      - 4.3.4. Производитель оборудования должен обеспечивать техническую поддержку на территории РФ.

      - 4.3.5. В зависимости от места установки и решаемых задач, состав ПМЭ может включать следующие типы межсетевых экранов (согласно классификации ФСТЭК):

- Тип «А» (Межсетевой экран уровня сети) – применяется на границах технологической сети (например, с сетью вышестоящей организации (системного оператора) или с корпоративным сегментом). Обеспечивает фильтрацию на сетевом и транспортном уровнях, трансляцию адресов (NAT). Реализуется в программно-аппаратном исполнении с производительностью, достаточной для обработки всего трафика на границах без потерь.

- Тип «Д» (Межсетевой экран уровня промышленных сетей) – обязателен к применению для значимых объектов КИИ. Применяется на границе и внутри сегментов для фильтрации промышленных протоколов уровня TCP/IP (например, на верхнем уровне АСУ ТП).

      - 4.3.6. Подсистема должна обеспечивать возможность организации демилитаризованных зон (DMZ) с размещением серверов-посредников (бастионов), не имеющих обратного доступа в технологическую сеть.

      - 4.3.7. ПМЭ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Фильтрация сетевого трафика

  - Контроль и фильтрация трафика на основе IP-адресов источника и получателя, портов и протоколов транспортного уровня (TCP, UDP, ICMP), с учетом состояния сессий (Stateful Inspection) и по расписанию.

  - Применение правил межсетевого экранирования к фрагментированным, нефрагментированным и любым типам пакетов.

  - Возможность указания в правилах порта источника (не только назначения).

- Контроль приложений и промышленных протоколов (Application Control / DPI L7)

- Идентификация приложений и сервисов вне зависимости от используемых портов.

- Для промышленных протоколов (Modbus, Profinet, IEC 60870-5-104, OPC DA/UA и др.) – возможность применения политик, разграничивающих доступ к отдельным функциям (например, разрешить только чтение регистров, запретить запись или выполнение команд).

- Предоставление интерфейса гибкой настройки правил фильтрации на основе групп доступа пользователей (при наличии интеграции с AD) и сетевых атрибутов.

- Предотвращение вторжений (IPS)

- Обнаружение и блокирование сетевых атак на основе сигнатурного анализа, поведенческого (эвристического) анализа и анализа аномалий протоколов, включая атаки, специфичные для АСУ ТП.

- Регулярное обновление баз сигнатур атак (автоматическое или ручное с сайта производителя либо из доверенного репозитория в изолированной сети).

- Наличие интегрированных механизмов оповещения и уведомления администраторов о событиях безопасности (по электронной почте, через SNMP-трапы, в мессенджеры, в подсистему сбора событий).

- Антивирусная проверка трафика. Блокирование передачи вредоносных файлов в потоковом режиме на протоколах HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP.

- Контроль веб-трафика (Web Filtering / URL Filtering). Фильтрация доступа к веб-ресурсам по категориям (социальные сети, файлообменники, вредоносные сайты и т.п.) с возможностью создания белых и черных списков.

- Инспектирование зашифрованного трафика (SSL/TLS Inspection). Возможность расшифровки, анализа и повторного шифрования трафика, передаваемого по протоколам SSL/TLS (с использованием TLS-прокси).

- Управление доступом на основе сетевых атрибутов

- Управление доступом программ и сетевых служб путем разрешения и назначения портов.

- Возможность создания исключений (режим исключений) для отдельных IP-адресов или подсетей при необходимости проведения регламентных работ.

      - 4.3.8. Требования к управлению и эксплуатации

- Наличие централизованной системы управления, позволяющей:

- единообразно настраивать политики безопасности на всех компонентах ПМЭ;

- контролировать состояние и работоспособность всех узлов;

- осуществлять мониторинг производительности и загрузки в реальном времени;

- предоставлять инструменты диагностирования состояния собственных компонентов.

- Ролевая модель разграничения доступа:

- в программном обеспечении должна быть предусмотрена ролевая модель разграничения доступа (администратор безопасности, аудитор, оператор, администратор сети);

- роли должны иметь ограничения по доступу к функциям управления на уровне интерфейсов, функционала, отчетов и объектов настройки;

- должно обеспечиваться протоколирование действий администраторов ПМЭ.

- Интерфейс и локализация:

- программный интерфейс компонентов ПМЭ, включая средства управления, а также формы оповещений и уведомлений должен полностью поддерживать русский язык с использованием кодировки UTF-8;

- наличие веб-интерфейса (Web UI) для доступа к компонентам ПМЭ, полностью поддерживающего русский язык.

- Ведение журналов и отчетность:

- формирование детальных журналов регистрации событий (трафик, срабатывания правил, действия администраторов, системные события);

- возможность экспорта журналов во внешние системы сбора событий (syslog, CEF, JSON) по протоколам UDP/TCP;

- формирование отчетности по заданным шаблонам (в том числе на русском языке).

      - 4.3.9. Требования к надежности и производительности

- Аппаратные характеристики должны соответствовать требованиям Заказчика по пропускной способности и количеству одновременных сессий с запасом не менее 30% от пиковых нагрузок (с учетом активированных модулей анализа – IPS, DPI, антивирус)

- Обеспечение высокой доступности:

- поддержка режима отказоустойчивого кластера (Active-Passive или Active-Active) с синхронизацией состояния сессий;

- программное обеспечение должно иметь возможность быть реализованным в соответствии с методом обеспечения высокой доступности, гарантируя минимальное время простоя и полное решение возложенных задач при выходе из строя одного из компонентов;

- возможность вывода части узлов фильтрации из эксплуатации для обслуживания с автоматическим перераспределением нагрузки на оставшиеся узлы прозрачно для пользователей;

- функционал настройки компонентов без остановки всего ПМЭ.

- Возможность масштабирования производительности путем добавления новых программно-аппаратных компонентов (горизонтальное масштабирование) или улучшения существующих (вертикальное масштабирование).

- Обеспечение резервного копирования конфигураций компонентов и журналов регистрации событий с возможностью восстановления.

      - 4.3.10. Входящие в состав ПМЭ программные компоненты должны быть российского производства.

      - 4.3.11. Программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

      - 4.3.12. Обновление программного обеспечения и баз сигнатур:

- наличие механизмов автоматического и ручного обновления программных компонентов (в том числе баз атак, приложений, веб-категорий) с сайта производителя или из доверенного репозитория;

- возможность настройки периодичности проверки обновлений.

    - 4.4. Подсистема управления доступом

      - 4.4.1. Подсистема управления доступом должна выполнять следующие функции:

управление учетными записями пользователей;

реализация политик управления доступом;

разделение полномочий (ролей) пользователей;

назначение минимально необходимых прав и привилегий;

мониторинг попыток доступа в автоматизированную систему;

блокирование сеанса доступа пользователя при неактивности за исключением станций операторов, которые осуществляют оперативный мониторинг за состоянием технологического процесса;

управление действиями пользователей до идентификации и аутентификации.

      - 4.4.2. Для защиты компонентов СОИБ должно применяться специализированное средство защиты информации от НСД. Защиту компонентов ОКИИ необходимо осуществлять компонентами СОИБ и встроенными механизмами ОС.

      - 4.4.3. Специализированное средство защиты информации от НСД должно выполнять следующие функции по защите информации:

контроль входа пользователей в систему и работа пользователей в системе:

- проверка пароля пользователя при входе в систему;

- возможность блокирования входа в систему локальных пользователей;

- возможность блокирования операций вторичного входа в систему в процессе работы пользователей;

- возможность блокировки сеанса работы пользователя по истечении интервала неактивности;

- возможность управления политикой сложности паролей;

- поддержка возможности входа в систему по сертификатам;

- возможность проверки принадлежности аппаратного идентификатора в процессе управления аппаратными идентификаторами пользователей.

- возможность оповещения пользователя о последнем успешном входе в систему;

- возможность выдачи пользователю предупреждения в виде сообщения о том, что в информационной системе реализованы меры защиты информации.

избирательное (дискреционное) управление доступом:

- возможность назначения прав доступа на файлы, каталоги, принтеры, устройства;

- возможность наследования прав доступа для файлов, каталогов и устройств;

- возможность установки индивидуального аудита доступа для объектов, указания учетных записей пользователей или групп, чей доступ подвергается аудиту.

полномочное (мандатное) управление доступом:

- возможность заведения в системе не менее 10 уровней конфиденциальности;

- возможность выбора уровня конфиденциальности сессии для пользователя;

- возможность назначения мандатных меток файлам, каталогам, внешним устройствам, сетевым интерфейсам;

- возможность изменения количества мандатных меток в системе и их названий;

- контроль потоков конфиденциальной информации в системе.

контроль аппаратной конфигурации компьютера и подключаемых устройств:

- последовательные и параллельные порты;

- локальные устройства;

- сменные, физические и оптические диски;

- программно-реализованные диски;

- USB-устройства;

- должна быть возможность задать настройки контроля на уровне шины, класса устройства, модели устройства, экземпляра устройства.

- должна быть возможность присвоить устройствам хранения информации мандатную метку. Если метка устройства не соответствует сессии пользователя – работа с устройством хранения должна блокироваться.

- должна быть возможность группового добавления устройств в подсистему контроля устройств без подключения устройства к компьютеру.

регистрация событий безопасности:

- должна быть возможность формирования отчетов по результатам аудита.

- должна быть возможность поиска и фильтрации при работе с данными аудита.

      - 4.4.4. Специализированное средство защиты информации от НСД должно соответствовать требованиям документов: «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992) – не ниже 5 класса защищенности, «Требования к средствам контроля съемных машинных носителей информации» (ФСТЭК России, 2014) не ниже 4 класса защиты, «Профиль защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации четвертого класса защиты» ИТ.СКН.П4.ПЗ (ФСТЭК России, 2014).

    - 4.5. Подсистема анализа защищенности информации

      - 4.5.1. Подсистема анализа защищенности информации должна выполнять следующие функции:

сетевой аудит в режиме тестирования на проникновение «Pentest»;

идентификация открытых сетевых портов и сервисов;

подбор паролей к СУБД и сетевым службам;

системные аудиты уязвимостей системного и прикладного программного обеспечения;

выявление недостающих обновлений безопасности;

контроль целостности системы;

инвентаризация аппаратного и программного обеспечения сканируемых систем;

формирование отчетов по результатам сканирования.

      - 4.5.2. Реализовывать определение перечня сканируемых узлов на основе ключевого атрибута FQDN (полное доменное имя), IP-адрес элемента ИТ-инфраструктуры:

вводом данных о сканируемых узлах в ручном режиме на основании ключевого атрибута;

интеграцией с единым каталогом домена системы Microsoft Active Directory для импорта списка узлов из базы данных домена с сохранением иерархии контейнеров элементов ИТ-инфраструктуры;

импортом данных из CSV-файла, содержащем ключевые атрибуты.

импортом результатов с обнаруженными узлами сети с помощью сетевого сканирования утилитой Nmap.

      - 4.5.3. Поддерживать и иметь возможность проверки сетевого туннеля в агентном режиме системного сканирования, с использованием специального агентского программного обеспечения, устанавливаемого на сканируемый узел.

      - 4.5.4. Поддерживать и иметь возможность проверки сетевого туннеля в безагентном режиме системного сканирования, с использованием привилегированных учетных записей и соответствующих стандартизованных протоколов WinRM, WMI, SSH, HTTP.

      - 4.5.5. Реализовывать аудит в режиме «Пентест» в рамках сетевого сканирования:

сканирование портов заданной группы сетевых узлов с возможностью выбора режима профиля, диапазона и типов портов TCP или UDP, с результатом идентификации открытых портов и сервисов в графическом окне;

поиск уязвимостей с возможностью выбора точности сканирования;

подбор паролей в виде пары «логин-пароль» для локальных учетных данных к опубликованным сетевым службам Microsoft SQL, PostgreSQL, OracleDB, MySQL, SSH, FTP, POP3 методом полного перебора с возможностью использования внешних словарей, результаты которого должны отображаться в графическом окне.

      - 4.5.6. Результаты сетевого аудита в режиме «Пентест» в рамках поиска уязвимостей должны отображаться в графическом окне и содержать:

идентификатор уязвимости ALTXID, BDU ID, CVE (при наличии);

определение применимости уязвимости CPE;

векторы уязвимости CVSSv2, CVSSv3, CVSSv4, CWE;

уровень риска обнаруженной уязвимости;

описание уязвимости;

рекомендуемые меры по устранению уязвимости, ссылки на БДУ ФСТЭК и ресурсы-источники, в которых содержатся сведения об обнаруженных уязвимостях;

детализация порта и программного обеспечения обнаруженной уязвимости;

уровень точности, используемый при сканировании.

      - 4.5.7. Реализовывать системный аудит уязвимостей системного и прикладного программного обеспечения:

сигнатурный анализ данных, собранных при системном сканировании сетевого узла и предоставлять информацию об обнаруженных уязвимостях;

сканирование группы сетевых узлов;

сканирование платформ, имеющихся у Заказчика.

      - 4.5.8. Должна обладать инструментами по модификации состава и значений параметров профилей аудита и создания собственных конфигураций на основе существующих.

      - 4.5.9. Реализовывать фиксацию и контроль целостности каталогов и файлов по выбранной маске наименования методом контрольного суммирования MD5, SHA1, SHA256, SHA512, ГОСТ Р 34.11-2012.

      - 4.5.10. Реализовывать установку выполненных заданий аудита уязвимостей, инвентаризации и фиксации на контроль для дальнейшего их сравнения с контролируемыми текущими значениями. Результаты должны отображаться в графическом окне Продукта и содержать:

Номер контроля;

Ключевой атрибут сетевого узла;

Статус контроля;

Наименование задания сканирования;

Номер задания сканирования;

Тип задания сканирования;

Дата создания контроля;

Дата завершения задания сканирования;

Детализация соответствия контроля в части добавления, удаления и изменения контролируемых объектов.

      - 4.5.11. Обеспечивать создание заданий по сканированию узлов с параметрами, определяющими время запуска:

выполнение задания сканирования сразу после создания;

разовое выполнение задания сканирования в назначенное время;

выполнение задания сканирования по расписанию с заданной периодичностью.

      - 4.5.12. Должна иметь возможность автоматического создания именований объектов заданий по заданному шаблону.

      - 4.5.13. Подсистема анализа защищенности информации должна реализовывать формирование отчетов по результатам сканирования в форматах PDF, XML, HTML:

отчет по выбранному диапазону элементов ИТ-инфраструктуры, по последним результатам сканирования;

отчет по выбранному заданию сканирования;

дифференциальный отчет, сравнивающий два результата сканирования одной задачи за разные промежутки времени.

      - 4.5.14. Сформированный отчет по результатам сканирования должен содержать следующие разделы:

статистические данные аудита в виде диаграммы или таблицы;

сводную информацию о результатах аудита;

детализированную информацию о данных аудита, сгруппированную по сканируемым элементам ИТ-инфраструктуры.

    - 4.6. Подсистема антивирусной защиты

      - 4.6.1. Подсистема антивирусной защиты должна включать в себя:

        - Подсистему комплексной защиты конечных узлов. Данная подсистема должна быть применима для АРМ, базы данных, сервера и т.п. (в том числе для устройств верхнего уровня АСУ)

        - Подсистему централизованного администрирования. Данная подсистема должна обеспечивать централизованное управление параметрами подсистемы защиты конечных узлов, а также осуществлять сбор информации о событиях информационной безопасности от подсистемы защиты конечных узлов и подсистемы мониторинга технологической сети.

      - 4.6.2. Подсистема антивирусной защиты должна обеспечивать возможность оперативного оповещения персонала о выявленных событиях и инцидентах ИБ.

      - 4.6.3. Подсистема защиты конечных узлов должна обеспечивать комплексную защиту узлов промышленных устройств системы управления и обладать следующей функциональностью:

постоянная защита конечных узлов от заражения вредоносным программным обеспечением;

периодическая проверка конечных узлов на наличие вредоносного программного обеспечения;

контроль запуска приложений (белый список) в блокирующем и неблокирующем режимах;

контроль подключения внешних устройств (USB-носители, CD-приводы, мобильные устройства MTP, модемы) в блокирующем и неблокирующем режимах;

контроль подключений к беспроводным сетям;

управление настройками межсетевого экрана ОС Windows;

защита от шифрования файлов на общих сетевых ресурсах;

контроль изменений произвольных файлов на диске;

анализ журналов операционной системы;

защита от эксплойтов;

централизованное управление и распространение обновлений антивирусных баз;

регистрация инцидентов.

      - 4.6.4. ПО подсистемы защиты конечных узлов должно быть совместимо со следующими ОС:

Windows (7, 8, 10, 11); Windows Server (2012, 2016, 2019, 2022);

Astra Linux, ALT Linux, Ред ОС, Ubuntu, CentOS, Debian и т.п.

      - 4.6.5. ПО подсистемы должно быть совместимо с ПО, обеспечивающим и поддерживающим выполнение технологического процесса (ПО SCADA, инженерные системы конфигурирования и разработки).

      - 4.6.6. Подсистема централизованного администрирования должна обеспечивать возможность удалённого конфигурирования подсистемы защиты конечных узлов посредством единообразного пользовательского интерфейса, а также должна обеспечивать долговременное хранение и отображение поступающих оповещений от подсистемы мониторинга технологической сети и подсистемы защиты конечных узлов.

      - 4.6.7. Подсистема централизованного администрирования должна обладать следующей функциональностью:

централизованное назначение политик безопасности подключённым узлам промышленной сети;

управление обновлениями программного обеспечения;

долговременное хранение оповещений о выявленных событиях и инцидентах ИБ в защищённой базе данных;

отображение журнала оповещений о выявленных событиях и инцидентах ИБ в удобной пользователю форме;

построение консолидированных отчётов о статусе кибербезопасности;

реализация оперативного оповещения обслуживающего персонала;

отображение статуса защищённости технологической сети;

возможность удалённого администрирования сервера с нескольких рабочих мест (с настраиваемым разграничением прав пользователей).

    - 4.7. Подсистема резервного копирования

      - 4.7.1. ПО подсистемы резервного копирования должна соответствовать следующим системным требованиям:

        - 4.7.2. ПО должно иметь возможность резервного копирования, шифрования резервных копий и аварийного восстановления данных на компьютерах, работающих под управлением следующих ОС:

Windows (7, 8, 10, 11); Windows Server (2012, 2016, 2019, 2022);

Astra Linux, ALT Linux, Ред ОС, Ubuntu, CentOS, Debian и т.п.

        - ПО должно поддерживать следующие способы загрузки:

BIOS;

UEFI.

        - ПО должно поддерживать следующие файловые системы:

FAT16/32;

NTFS.

        - ПО должно поддерживать следующие носители информации:

жесткие диски HDD и SSD;

сетевые устройства хранения (SAN и NAS);

RAID-массивы;

P-ATA (IDE), S-ATA, SCSI, IEEE1394 (Firewire) и накопители USB 1.1 / 2.0 / 3.0, устройства хранения данных PCMCIA;

сервер SFTP;

ленточные устройства, автоматические загрузчики и библиотеки, а также управление носителями и поддержка баркодов.

      - 4.7.3. ПО должно обеспечивать следующие основные функции и возможности:

        - ПО должно обеспечивать резервное копирование и аварийное восстановление дисков и томов со всеми хранящимися на них данными (включая приложения).

        - Сервер управления ПО должен устанавливаться на OC Windows.

        - В ПО должен присутствовать WEB интерфейс управления сервером.

        - ПО должно обеспечивать резервное копирование и аварийное восстановление папок и файлов.

        - 4.7.4. ПО должно поддерживать следующие функции и возможности резервного копирования:

создание полных, дифференциальных и инкрементных резервных копий;

слияние инкрементных и дифференциальных резервных копий;

автоматическое удаление устаревших резервных копий;

сжатие;

исключение файлов;

автоматическое или ручное разбиение резервных копий;

дедупликация.

        - 4.7.5. ПО должно поддерживать следующие функции и возможности восстановления из резервных копий:

восстановление при загрузке;

восстановление на «голое железо»;

восстановление файлов, сохраняя настройки безопасности;

возможность изменить SID пользователя при восстановлении;

копирование отдельных файлов или папок из резервной копии с помощью Windows Explorer.

        - 4.7.6. ПО должно поддерживать следующие функции и возможности управления резервными копиями:

шаблоны схем резервного копирования;

Команды до и после резервного копирования;

настраиваемая схема резервного копирования;

защита резервной копии с помощью пароля/шифрования;

условия удаления резервных копий – количество копий, возраст копии;

создание резервной копии вместе с загрузочными компонентами на съемный загрузочный носитель для возможности аварийного восстановления.

        - 4.7.7. ПО должно ограничивать доступ к управлению резервным копированием и восстановлением данных для пользователя и групп пользователей путём авторизации.

        - 4.7.8. Должен поддерживаться запуск заданий на создание резервной копии согласно заданному расписанию.

        - 4.7.9. ПО должно позволять создавать загрузочные носители на основе ОС Linux и WinPE.

      - 4.7.10. ПО должно поддерживать следующие дополнительные функции:

восстановление образов серверов на «голое» железо и на оборудование, отличное от того, с которого были сняты резервные копии;

защита от вирусов-шифровальщиков;

возможность перед стартом задачи на резервирование, проверки состояния служб Microsoft VSS и устранение проблем с ними;

        - 4.7.11. Подписка на техническую поддержку ПО должна предоставлять следующие возможности:

        - Контакт со службой технической поддержки посредством телефона, электронной почты.

        - Техническая поддержка должна быть доступна на русском языке в рабочие часы, в будни.

        - Обозначение критичности проблемы при создании заявке в службе технической поддержке.

        - В критичных случаях при обращении в службу технической поддержки первая реакция инженера должна последовать в течение нескольких часов.

        - Подписка на техническую поддержку в период своего действия должна гарантировать бесплатные обновления продукта, в том числе переход на новую версию продукта.

      - 4.7.12. ПО должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

  - 5. Требования к видам обеспечения

    - 5.1. Требования к информационному обеспечению

      - 5.1.1. Уровень совместимости и состав данных при взаимодействии со смежными системами должны быть определены на стадии разработки технического проекта.

      - 5.1.2. При взаимодействии со смежными системами должны использоваться стандартизированные сетевые протоколы и форматы данных, поддерживаемые данными системами.

      - 5.1.3. Должно использоваться средство управления базами данных широко известных производителей, или оно должно быть встроено в СЗИ Системы.

      - 5.1.4. Данные в Системе должны быть защищены от аварий и сбоя электропитания посредством применения источников бесперебойного питания для поддержания функционирования и регулярного резервного копирования данных встроенными механизмами СЗИ Системы или с применением сторонних средств резервного копирования.

      - 5.1.5. В Системе должно вестись протоколирование функционирования, достаточное для выяснения причины аварии (сбоя).

    - 5.2. Требования к программному обеспечению

      - 5.2.1. ПО должно представлять собой совокупность системного и прикладного ПО, реализующего совместно с ТС цели и задачи Системы.

      - 5.2.2. При проектировании Системы должны использоваться коммерческие программные продукты и (или) встроенные в прикладное или системное ПО механизмы ИБ.

      - 5.2.3. Решения по использованию ПО должны приниматься с учетом обеспечения поддержки его функционирования производителем или поставщиком данного ПО.

    - 5.3. Требования к техническому обеспечению

      - 5.3.1. Аппаратные компоненты Системы должны базироваться на аппаратных платформах, обеспечивающих функции диагностики, резервирования и взаимозаменяемости.

      - 5.3.2. Для серверных компонентов Системы должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие возможность наращивания производительности и объема хранимой информации.

      - 5.3.3. Состав технических средств СЗИ должен выбираться, исходя из требований их совместимости и функциональной полноты для реализации поставленных задач при минимально необходимой номенклатуре.

    - 5.4. Требования к организационному обеспечению

      - 5.4.1. В рамках работ по проектированию Системы должны быть определены:

рекомендации к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании Системы или обеспечивающих ее эксплуатацию;

рекомендации по количеству, структуре и квалификации персонала, осуществляющего обслуживание Системы;

рекомендации к организации функционирования Системы.

      - 5.4.2. Организационная структура должна обеспечивать:

организацию работы по защите информации ОКИИ;

развитие и контроль выполнения требований нормативно-методической базы защиты информации;

администрирование и эксплуатацию Системы.

      - 5.4.3. Указанные рекомендации должны быть приведены и описаны в Пояснительной записке на создание Системы.

# 6. Состав и содержание работ по созданию системы

  - 6.1. Работы в объёме настоящего Технического задания должны включать в себя:

обследование объекта защиты;

разработка модели угроз и нарушителя;

формирование требований к Системе;

техническое проектирование;

разработка рабочей документации;

разработка эксплуатационной документации;

разработка организационно-распорядительной документации;

согласование с ФСТЭК России разработанной документации (в случаях, предусмотренных законодательством РФ для 1-2 категории значимости);

анализ действующей системы и существующих организационно-технических мер;

подготовка методики испытаний СОИБ.

  - 6.2. Перечень документов, предъявляемых по окончанию соответствующих этапов работ:

| Этап | Отчетные документы и работы |
| --- | --- |
| Обследование объекта защиты | Предпроектное обследование, заполненные опросные листы, отчет об обследовании. |
| Разработка моделей угроз и нарушителя | Модели угроз и нарушителя безопасности информации |
| Техническое проектирование | Ведомость технического проекта Пояснительная записка к техническому проекту Схема структурная Схема функциональная Схема логическая |
| Разработка рабочей документации | Спецификация оборудования и программного обеспечения Системы; Схема соединений внешних проводок; Таблица соединений и подключений; Чертеж установки технических средств; План расположения оборудования и проводок; Программа и методики испытаний. |
| Разработка эксплуатационной документации | Ведомость эксплуатационных документов; Руководство администратора Системы; Руководство пользователя Системы; План резервного копирования. |
| Формирование требований к Системе | Техническое задание на внедрение Системы |

6.3. Состав организационно-распорядительной документации:

| № п/п | Наименование документа | Основание для разработки документа | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент идентификации и аутентификации (ИАФ) | ИАФ.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент управления доступом (УПД) | УПД.0 приказа ФСТЭК №239 | Документ не должен содержать матриц доступа |
|  | Регламент защиты машинных носителей информации (ЗНИ) | ЗНИ.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент аудита информационной безопасности (АУД) | АУД.0 приказа ФСТЭК №239 п. 36 приказа ФСТЭК №235 | Документ должен содержать требования к проведению аудитов. Документ не должен содержать программ аудитов, планов проведения аудитов |
|  | Регламент антивирусной защиты (АВЗ) | АВЗ.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент обеспечения целостности (ОЦЛ) | ОЦЛ.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент обеспечения доступности (ОДТ) | ОДТ.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент защиты технических средств и систем (ЗТС) | ЗТС.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент защиты информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов (ЗИС) | ЗИС.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент реагирования на компьютерные инциденты (ИНЦ) | ИНЦ.0 приказа ФСТЭК №239 пп. б) п.25 приказа ФСТЭК №235 пп. в) п.25 приказа ФСТЭК №235 | Документ не должен содержать карточек событий и инцидентов, форм отчета о событии и отчета об инциденте. Документ должен содержать требования к реагированию на инциденты, конкретные инструкции по реагированию не должны разрабатываться |
|  | Регламент управления конфигурацией информационной (автоматизированной) системы (УКФ) | УКФ.0 приказа ФСТЭК №239 | Документ должен содержать требования к управлению конфигурацией. Документ не должен содержать конкретных конфигураций систем. |
|  | Регламент управления обновлениями программного обеспечения (ОПО) | ОПО.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент планирования мероприятий по обеспечению защиты информации (ПЛН) | ПЛН.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент обеспечения действий в нештатных ситуациях (ДНС) | ДНС.0 приказа ФСТЭК №239 |  |
|  | Регламент информирования и обучения персонала (ИПО) | ИПО.0 приказа ФСТЭК №239 | Документ не должен содержать планов обучения, программ обучения |
|  | Проект приказа «О создании системы безопасности объектов КИИ (и внедрении организационных мер по обеспечению безопасности Объекта защиты)» | п. 9 Приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Конкретные должности и ФИО заполняются Заказчиком. |
|  | Регламент оценки соответствия средств защиты информации по требованиям информационной безопасности | п. 18 приказа ФСТЭК № 235 пп. б) п. 25 приказа ФСТЭК № 235 п. 28 приказа ФСТЭК № 239 | Документ должен содержать требования к проведению оценки соответствия. Документ не должен содержать Программу и методики испытаний конкретных технических средств и систем. |
|  | Положение об обеспечении безопасности ЗОКИИ | пп. а); б); в) п. 25 приказа ФСТЭК № 235 п. 33 Приказа ФСТЭК № 235 пп. в) п. 13.1 приказа ФСТЭК № 239 |  |
|  | Проект приказа о создании комиссии по контролю состояния обеспечения безопасности КИИ | п. 36 приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Конкретные должности и ФИО Заказчиком. |
|  | Проект приказа об установлении контролируемой зоны | ЗТС.2 приказа ФСТЭК № 239 | Должен быть подготовлен шаблон. Конкретные должности и ФИО заполняются Заказчиком. |
|  | План действий в нештатных ситуациях | ДНС.1 приказа ФСТЭК № 239 п. 12.2 приказа ФСТЭК № 239 пп. а) п. 13.6 приказа ФСТЭК № 239 |  |
|  | Проект приказа о распределении ответственности в области обеспечения безопасности Объекта защиты | п. 10 приказа ФСТЭК № 235 пп. г) п. 12.3 приказа ФСТЭК № 239 | Должен быть подготовлен шаблон. Конкретные должности и ФИО заполняются Заказчиком. |
|  | Должностные инструкции лиц, ответственных за обеспечение безопасности Объекта защиты | п. 13 приказа ФСТЭК № 235 | Должно быть подготовлено не более 2 должностных инструкций. |
|  | Положение о подразделении, ответственном за обеспечение безопасности Объекта защиты | п.10, п.12, п.14 Приказа ФСТЭК № 235 |  |
|  | Ежегодный план мероприятий по обеспечению безопасности ЗОКИИ (отдельные планы мероприятий в подразделениях) | п. 13.1 приказа ФСТЭК № 239 пп. б) п.25 приказа ФСТЭК № 235 п. 29 приказа ФСТЭК № 235 | Календарные сроки выполнения мероприятий устанавливаются Заказчиком. В документе должны быть указаны требования или рекомендации к таким срокам. |
|  | Журнал ознакомления с ОРД по КИИ или листы ознакомления с отдельными документами | п. 15 приказа ФСТЭК № 235 п. 27 приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Заполняется Заказчиком. |
|  | Журнал ознакомления подрядчиков с ОРД по КИИ | п. 16 приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Заполняется Заказчиком. |
|  | Правила безопасности при эксплуатации Объекта защиты | п. 12.2 приказа ФСТЭК № 239 п. 15 приказа ФСТЭК № 235 пп. в) п.25 приказа ФСТЭК № 235 |  |
|  | Акт оценки эффективности принятых организационных и технических мер по обеспечению безопасности Объекта защиты | п.36 Приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Заполняется Заказчиком. |
|  | Инструкция о порядке учета, хранения, обращения и уничтожения машинных носителей информации | ЗНИ.1 приказа ФСТЭК № 239 |  |
|  | Журнал учета машинных носителей информации | ЗНИ.1 приказа ФСТЭК № 239 п. 2, ст. 19 | Должен быть подготовлен шаблон. Заполняется Заказчиком. |
|  | Журнал проведения инструктажей по информационной безопасности и обеспечению безопасности КИИ | п. 15 приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Заполняется Заказчиком. |
|  | Проект приказа об утверждении комплекта документов по обеспечению безопасности КИИ | п.23 Приказа ФСТЭК № 235 | Должен быть подготовлен шаблон. Конкретные должности и ФИО заполняются Заказчиком. |
|  | Регламент взаимодействия с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА) | пп. б) п. 25 приказа ФСТЭК №235; требования ФСБ России в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (в соответствии с приказами ФСБ России, вступившими в силу с 30.01.2026, регламентирующими непрерывное взаимодействие с НКЦКИ и порядок информирования об инцидентах и компьютерных атаках) | Документ не должен содержать карточек событий и инцидентов. Должен учитывать сокращенные сроки реагирования (3 часа для ЗОКИИ) |

Состав организационно-распорядительной документации может измениться после проведения обследования по согласованию с отделом безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ».

# 7. Порядок контроля и приемки работ

  - 7.1. Критериями для приемки работ являются требования настоящего Технического задания.

  - 7.2. Приемка и сдача выполненных работ осуществляются совместной комиссией, назначаемой приказом или внутренним распоряжением Заказчика в соответствии с этапностью создания Системы.

  - 7.3. Этапы закрываются актами о выполнении соответствующих работ.

  - 7.4. Настоящее Техническое задание может быть уточнено или изменено в процессе разработки. Уточнения и изменения производятся по согласованию с отделом безопасности КИИ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» и Заказчиком. Оформление изменений осуществляется выпуском дополнений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

  - 7.5. Согласование и утверждение изменений производятся в том же порядке, что и согласование, и утверждение настоящего Технического задания.

  - 8. Требования к Исполнителю

  - 8.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

  - 8.2. Исполнитель должен иметь опыт работы на рынке услуг в области информационной безопасности не менее 5 лет.

  - 8.3. Участник должен соответствовать требованиям менеджмента качества ISO 9001:2015.

Приложение № 3 к Техническому заданию на выполнение комплекса работ по объекту «Техническое перевооружение системы автоматического управления гидроагрегатов (САУ ГА) ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»»

# Требования к проектной и рабочей документации

# 1.	Этапы создания документации

1.1.	Предпроектное обследование

- исполнитель должен провести обследование объекта с целью определения: расположения элементов модернизируемой системы, используемых портов, протоколов, используемого оборудования, ОС, ПО, нормативной документации, угроз безопасности, обеспечения их электропитанием, кабельных трасс, необходимости установки дополнительных датчиков и места их установки, необходимость переноса существующих и новые места их установки;

- предпроектное обследование проводится проектной организацией совместно с Заказчиком. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных;

- результаты предпроектного обследования согласуются с Заказчиком, департаментом по эксплуатации «ЭН+ ГИДРО».

1.2.	Разработка ТЗ

В составе документации разработать техническое задание на АСУТП согласно ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы». В техническом задании учесть все требования по безопасности для проектируемого объекта на основании требований нормативных документов и принятой категории значимости (класса защищенности). В техническом задании выделить раздел по ИБ, разработанный с учетом требований Приказа АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» от 24.06.2026  №ГЕН-П-26-183 «Об утверждении состава системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры».

В техническом задании должны быть детализированы и согласованы все технические решения, необходимые для технического перевооружения САУ ГА, сетевого оборудования и оборудования верхнего уровня. Также на этапе разработки и согласования технического задания должны быть детализированы и учтены все необходимые требования по информационной безопасности к данной системе, выделен раздел информационная безопасность.

1.3.	Разработка ОТР и ТТ на поставку оборудования

На основании данных, полученных при проведении предпроектного обследования необходимо разработать и согласовать с заказчиком основные технические решения, а также технические требования, опросные листы для проведения конкурсных процедур на оборудование системы автоматического управления гидроагрегатов (САУ ГА) ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ», модернизация и поставка которого требуется для выполнения работ и места его расстановки.

1.4.	Разработка ПД и РД

Разработать проектную и рабочую документацию на основе исходных данных, представленных Заказчиком и предпроектного обследования «Системы автоматического управления гидроагрегатов (САУ ГА) ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»». Согласовать с Заказчиком и департаментом по эксплуатации «ЭН+ ГИДРО».

1.5.	Разработка ПСД

Необходимо разработать и согласовать с заказчиком проектно-сметную документацию на техническое перевооружение «Системы автоматического управления гидроагрегатов (САУ ГА) ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ». Разработка проектной, рабочей и сметной документации может выполняться параллельно.

# 2. Объем проектной и рабочей документации

  - Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателе критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»

- ГОСТ Р 59853-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении»;

- Приказ ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. №31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды»;

- Приказ АО «ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ» от 24.06.2026  №ГЕН-П-26-183 «Об утверждении состава системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры»;

- СТП ЭНГ.202.115-2026 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» ООО «ЭН+ ГИДРО».

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

  - Проектная документация, разработанная в соответствии с действующими в РФ нормами, во всех её частях, в объеме достаточном для осуществления внедрения, скомпонованная в отдельных томах:

- Отчет о предпроектном обследовании с подробным описанием существующей системы имеющихся организационных и технических мер с приложением физических и логических схем;

- пояснительная записка к эскизному проекту;

- пояснительная записка к техническому проекту;

- ведомость технического проекта;

- ведомость покупных изделий;

- графические логические схемы и блок-схемы алгоритмов технологических процессов;

- логические схемы локальной вычислительной сети САУ ГА;

- протоколы сетевых сервисов, отражающих информационный обмен между компонентами системы;

- протоколы сетевых сервисов, отражающих информационный обмен с внешними автоматизированными системами;

- перечень входных сигналов (физических, цифровых; аналоговых, дискретных);

- перечень выходных сигналов (физических, цифровых; аналоговых, дискретных);

- описание автоматизируемых функций;

- описание информационного обеспечения системы;

- описание организации информационной базы;

- описание систем классификации и кодирования;

- описание массива информации;

- описание комплекса технических средств;

- описание программного обеспечения;

- описание организационной структуры;

- ведомость оборудования и материалов;

- локальный сметный расчет.

Проектная документация на САУ ГА должна быть разработана как типовая, с возможностью ее использования при дальнейшей поэтапной реконструкции систем управления и сигнализации гидроагрегатов «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ».

  - Рабочая документация должна включать в себя:

- ведомость документов;

- спецификации оборудования, изделий и материалов, комплектующих и ЗИП;

- схема структурная комплекса технических средств;

- описание информационного массива;

- описание базы данных;

- схема принципиальная;

- схема соединения внешних проводок;

- схема подключения внешних проводок;

- таблица соединений и подключений;

- чертежи общего вида;

- чертежи установки технических средств;

- физические схемы локальной вычислительной сети САУ ГА;

- программы и методики испытаний компонентов, подсистем, систем, комплексов автоматизации;

- параметры настроек компонентов системы для реализации механизмов информационной безопасности;

- комплект организационно-распорядительной документации по защите информации;

- план расположения оборудования и проводок;

- кабельный журнал;

- опросные листы для заказа оборудования;

- ведомости объемов работ;

- локальная смета;

- задание заводу на изготовление шкафов;

- описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку);

- общее описание системы;

- задание на разработку прикладного программного обеспечения (ППО);

- руководство администратора;

- руководство пользователя;

- руководство программиста;

- инструкция по эксплуатации комплекса технических средств;

- физическую и логическую схемы с подробной привязкой к объекту.

  - Рабочая документация разрабатывается на весь период технического перевооружения на основе утвержденных в проектной документации, технических и технологических решений в соответствии с действующими нормами, правилами и регламентами.

  - Разработку прикладного программного и информационного обеспечений, на стадии «Рабочая документация» не выполнять. Затраты на разработку предусмотреть в сметной документации для выполнения на этапе пуско-наладочных работ.