- Пояснительная записка

по объекту

- "Техническое перевооружение золошлакопровода №3 от БН-2 до железной дороги"

- Заказчик: ООО «Байкальская энергетическая компания»

- Срок строительства: с даты заключения договора по 25 декабря 2021 г.

Разработчик проекта: рабочая документация КГ.1.1129-ГЗУ, выполнена ПТО У-ИТЭЦ, утверждена приказом №____ от "___"________2021г.

Краткая техническая  характеристика объекта: " Техническое перевооружение золошлакопровода №3 от БН-2 до железной дороги "

На данный момент  в цикле ГЗУ на У-ИТЭЦ применяются стальные прямошовные трубы  Ф426*9 на напорном трубопроводе №3 от БН №2 до железной дороги, длинной 627 метров. Перекачиваемая среда - пульпа обладает высокой абразивной способностью, в результате действия которой внутренняя поверхность трубопровода изнашивается В соответствии с  заключениями СМС ПАО "Иркутсэнерго" минимальная толщина стенки труб потолка поворотного газохода к/а ст.№2 ниже расчетной.

Предлагается установка труб с камнелитыми втулками пульпопровода ст. № 3 (ПП-3) на существующие железобетонные опоры от БН-2 до железной дороги. Используются трубы Ду 530х9 с камнелитыми вкладышами толщиной 32 мм и внутренним диаметром 426 мм. Гарантированный срок службы составляет более 18 лет.

Поставка заказчика:

| № п.п. | Наименование материала/оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубы стальные футерованные камнелитыми вкладышами ТФ-530 (ф530х10х32) | м | 500 |

Поставка подрядчика: все прочие материалы.

- Стоимость:

В ОЦРСП представлена сметная документация на объект " Техническое перевооружение золошлакопровода №3 от БН-2 до железной дороги ".

По расчёту начальной стоимости работ, составленному Усть-Илимской ТЭЦ в текущих ценах 4 квартала 2021 года, сметная стоимость без НДС составляет 13 573 884 руб. в том числе материалы заказчика на сумму 9 863 000 руб.

Сметная стоимость СМР для подрядчика определена в сумме 3 710 884 руб. без НДС,

в том числе стоимость материалов составляет 818 276 руб.

Начальник ОКС                                                                                                                  Я.Н. Парфенов