## План ремонтов
Приложение
к письму ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
от "____".06.2023 № _______/__________
Выписка из ПО "Ремонты" сводного графика ремонтов энергетического оборудования
ГЭС ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" на июль 2023 года
Объект | Оборудование | Вид ремонта | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Снижение мощности | Состояние заявки | Содержание работ | Причина отказа | Прочие примечания | Состояние оборудования по заявке | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Июль 2023
[15 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[15 empty] | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31
Братская ГЭС | 9Г | ВПр | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2 дн | 250 | Исходная | Вынужденный простой. Корректировка ПО АСПД 9Г. АГ-6ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Очень хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-88; ГГ-75 | с отключением |  |  |  | 2023-07-05: 250; 2023-07-06: 250
Братская ГЭС | 10Г | ВПр | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 дн | 250 | Исходная | Вынужденный простой. ТР РШ II-10ГТ. АГ-6ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Очень хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-88; ГГ-80 | с отключением |  |  |  | 2023-07-20: 250; 2023-07-21: 250
Братская ГЭС | 11Г | ТР | 2023-07-07 | 2023-07-26 | 20 дн | 250 | Исходная | Текущий ремонт. К АСУГ, ЭГР, СВ. Реализация АСПД 11Г. АГ-врнмя заявки. |  | Вид технического состояния: ГТ- Удовлетворительное; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-70; ГГ-80 | с отключением | 2023-07-10 | 2023-07-29 | 20 дн | [6 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Братская ГЭС | 14Г | КР | 2023-02-09 | 2023-09-12 | 216 дн | 250 | Исходная | Капитальный ремонт. В комплектов «А», «Б» РЗ 14Г (ДЗГ, ДЗ, ТЗОП, ЗПН, ЗАР) (REG 216), АСУГ. ЭГР, СВ. (Техрешение о переносе срока капитального ремонта на 27.03.2023) АГ-время заявки. |  | Вид технического состояния: ГТ- Очень хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-92; ГГ-75 | с отключением | 2023-02-09 | 2023-07-28 | 170 дн | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Братская ГЭС | 16Г | ТР | 2023-07-24 | 2023-08-12 | 20 дн | 250 | Исходная | Текущий ремонт. "К" АСУГ, ЭГР, ПТК сопряжения ГРАРМ-АРВ, ПТК ССМД. АГ - время заявки. |  | Вид технического состояния: ГТ- Очень хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-88; ГГ-75 | с отключением |  |  |  | 2023-07-24: 250; 2023-07-25: 250; 2023-07-26: 250; 2023-07-27: 250; 2023-07-28: 250; 2023-07-29: 250; 2023-07-30: 250; 2023-07-31: 250
Братская ГЭС | 12Г | ВПр | 2023-07-01 | 2023-07-09 | 9 дн | 250 | Исходная | Для безопасного выполнения работ при отключении IСШ 1 секции. АГ-24ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Очень хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-90; ГГ-75 | с отключением |  |  |  | 2023-07-01: 250; 2023-07-02: 250; 2023-07-03: 250; 2023-07-04: 250; 2023-07-05: 250; 2023-07-06: 250; 2023-07-07: 250; 2023-07-08: 250; 2023-07-09: 250
Братская ГЭС | 5Г | КР | 2023-01-01 | 2023-07-31 | 212 дн | 250 | Продленная | Капитальный ремонт. Ремонт рубашки вала ТП, в заводских условиях. Замена рабочего колеса. "К" комплектов "А", "Б" РЗ 5Г (ДЗГ, ДЗ, ТЗОП, ЗПН, ЗАР) (REG 216), АСУГ, ЭГР, СВ. Изменение ПО AVR-2M СВ-7Г на сертифицированное на основании протоколов испытаний №1, и №2 от 06.06.2019 АО "НТЦ ЕЭС". АГ-время заявки. (Техническое решение в связи с обнаружением дефекта) |  | Вид технического состояния: ГТ-Удовлетворительное; ГГ-Хорошее ИТС: ГТ-70; ГГ-80 | с отключением |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Усть-Илимская ГЭС | 1Г | ВПр | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2 дн | 240 | Исходная | ВПр для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-82; ГГ-84 | с отключением |  |  |  | 2023-07-02: 240; 2023-07-03: 240
Усть-Илимская ГЭС | 1Г | ВПр | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2 дн | 240 | Исходная | ВПр для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2.. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-82; ГГ-84 | с отключением |  |  |  | 2023-07-09: 240; 2023-07-10: 240
Усть-Илимская ГЭС | 1Г | ВПр | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2 дн | 240 | Исходная | Вынужденный простой для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-82; ГГ-84 | с отключением |  |  |  | 2023-07-16: 240; 2023-07-17: 240
Усть-Илимская ГЭС | 1Г | ТР | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 1 дн | 240 | Исходная | Виброизмерения перед ТР АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-82; ГГ-84 | с отключением |  |  |  | 2023-07-20: 240
Усть-Илимская ГЭС | 1Г | ВПр | 2023-07-24 | 2023-07-30 | 7 дн | 240 | Исходная | Вынужденный простой для ремонта бетона переменного уровня НБ 1Г.АГ-24 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-82; ГГ-84 | с отключением |  |  |  | 2023-07-24: 240; 2023-07-25: 240; 2023-07-26: 240; 2023-07-27: 240; 2023-07-28: 240; 2023-07-29: 240; 2023-07-30: 240
Усть-Илимская ГЭС | 1Г | ТР | 2023-07-31 | 2023-08-13 | 14 дн | 240 | Исходная | 1. Типовой текущий ремонт. 2. "К" ТВ. 3.Ремонт бетона переменного уровня НБ 1Г 4. ТО: В-1Г, ТР: Р-1Г. АГ-24 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-82; ГГ-84 | с отключением |  |  |  | 2023-07-31: 240
Усть-Илимская ГЭС | 2Г | КР | 2023-03-13 | 2023-08-19 | 160 дн | 240 | Исходная | 1. Капитальный ремонт. 2. "В" АСУБ, СКТС, ТВ 3. ТО: В-2Г, ТР: Р-2Г АГ-время заявки. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-79; ГГ-90 | с отключением |  |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Усть-Илимская ГЭС | 3Г | ВПр | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2 дн | 240 | Исходная | ВПр для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | с отключением |  |  |  | 2023-07-02: 240; 2023-07-03: 240
Усть-Илимская ГЭС | 3Г | ВПр | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2 дн | 240 | Исходная | ВПр для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | с отключением |  |  |  | 2023-07-09: 240; 2023-07-10: 240
Усть-Илимская ГЭС | 3Г | ВПр | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2 дн | 240 | Исходная | ВПр для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | с отключением |  |  |  | 2023-07-16: 240; 2023-07-17: 240
Усть-Илимская ГЭС | 3Г | ЗРР | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 3 дн | 230 | Исходная | Снижение мощности до 10МВт для ремонта бетона переменного уровня НБ 1Г. АГ-24ч |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | без отключения |  |  |  | 2023-07-24: 230; 2023-07-25: 230; 2023-07-26: 230
Усть-Илимская ГЭС | 3Г | ЗРР | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 3 дн | 230 | Исходная | Снижение мощности до 10МВт для ремонта бетона переменного уровня НБ 1Г АГ-24ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | без отключения |  |  |  | 2023-07-31: 230
Усть-Илимская ГЭС | 5Г | ВПр | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 7 дн | 240 | Исходная | Вынужденный простой для ремонта 3Т АГ-24ч. |  | Вид технического состояния: ГТ-Хорошее; ГГ-Хорошее ИТС: ГТ-83; ГГ-85 | с отключением |  |  |  | 2023-07-03: 240; 2023-07-04: 240; 2023-07-05: 240; 2023-07-06: 240; 2023-07-07: 240; 2023-07-08: 240; 2023-07-09: 240
Усть-Илимская ГЭС | 5Г | ТР | 2023-07-10 | 2023-07-23 | 14 дн | 240 | Исходная | 1. Типовой текущий ремонт. 2. ТО: В-5Г, ТР: Р-5Г. АГ-24ч. |  | Вид технического состояния: ГТ-Хорошее; ГГ-Хорошее ИТС: ГТ-83; ГГ-85 | с отключением |  |  |  | 2023-07-10: 240; 2023-07-11: 240; 2023-07-12: 240; 2023-07-13: 240; 2023-07-14: 240; 2023-07-15: 240; 2023-07-16: 240; 2023-07-17: 240; 2023-07-18: 240; 2023-07-19: 240; 2023-07-20: 240; 2023-07-21: 240; 2023-07-22: 240; 2023-07-23: 240
Усть-Илимская ГЭС | 6Г | ТР | 2023-07-03 | 2023-07-16 | 14 дн | 240 | Исходная | 1. Типовой текущий ремонт. 2. "К" ТВ 3. ТО: В-6Г, ТР: Р-6Г. АГ-24ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-81; ГГ-85 | с отключением |  |  |  | 2023-07-03: 240; 2023-07-04: 240; 2023-07-05: 240; 2023-07-06: 240; 2023-07-07: 240; 2023-07-08: 240; 2023-07-09: 240; 2023-07-10: 240; 2023-07-11: 240; 2023-07-12: 240; 2023-07-13: 240; 2023-07-14: 240; 2023-07-15: 240; 2023-07-16: 240
Усть-Илимская ГЭС | 6Г | ВПр | 2023-07-17 | 2023-07-23 | 7 дн | 240 | Исходная | Вынужденный простой для ремонта 3Т. АГ-24 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-81; ГГ-85 | с отключением |  |  |  | 2023-07-17: 240; 2023-07-18: 240; 2023-07-19: 240; 2023-07-20: 240; 2023-07-21: 240; 2023-07-22: 240; 2023-07-23: 240
Усть-Илимская ГЭС | 4Г | ЗРР | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2 дн | 230 | Исходная | Снижение нагрузки до 10МВт для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | без отключения |  |  |  | 2023-07-02: 230; 2023-07-03: 230
Усть-Илимская ГЭС | 4Г | ЗРР | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2 дн | 230 | Исходная | Снижение нагрузки до 10МВт для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | без отключения |  |  |  | 2023-07-09: 230; 2023-07-10: 230
Усть-Илимская ГЭС | 4Г | ЗРР | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2 дн | 230 | Исходная | Снижение нагрузки до 10МВт для водолазных работ по установке пневмозаглушки на трубопровод ГА-2. АГ-2 ч. |  | Вид технического состояния: ГТ- Хорошее; ГГ - Очень хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-90 | без отключения |  |  |  | 2023-07-16: 230; 2023-07-17: 230
Иркутская ГЭС | 8Г | КР | 2022-12-19 | 2023-12-18 | 365 дн | 82,8 | Исходная | Техническое перевооружение гидроагрегата (замена турбины, замена генератора). АГ- время заявки. |  | Вид технического состояния: ГТ - Хорошее; ГГ - Хорошее ИТС: ГТ-75; ГГ-75 | с отключением | 2022-12-01 | 2023-11-30 | 365 дн | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8