## Деф.вед
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ТЭЦ-10 филиала
ООО "Байкальская энергетическая компания"
______________Д.В. Васильев
"______" _____________2024 г.
Дефектная ведомость (Ведомость объемов работ) № 1
Подготовка к техническому диагностированию КА-15,16 (металл)
Объект:
КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ Инв.№ ИЭ140186
СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 инв.№ ИЭ140277
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап. частях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. T1035HAE10AC010KC01 КОТЛОАГРЕГАТ 15 ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОТОЧНЫЙ инв.№ ИЭ140186. Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Котлоагрегат №15 (ПК-24)
Поверхности нагрева
1 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) трубы ВЭК-II ст. (5% труб) 32*5 | дм² | 10
2 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) трубы СРЧ (I п/л со стороны обмуровки лев. и прав. стены, по 25 труб УЗТ) 42*5 | дм² | 3
3 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.1 | листы наружной обшивы | т | 0.1 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 4 | заказчик
4 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.1 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
5 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) трубы ПЭ (со стороны обмуровки потолок и со стороны топки задняя стенка, по 25 труб УЗТ) 42*6 | дм² | 3
6 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.05 | листы наружной обшивы | т | 0.05 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 2 | заказчик
7 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.05 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
8 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) трубы ШПП-II ст. (УЗТ вход.обогр.часть + выход.необогр.часть, по 20 труб) 57*4 | дм² | 2.4
Входной кол-р ВЭ-I ст правый (стыки 3шт)
9 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 194*19 стык (Тип-1) № 96 | дм² | 18.27
10 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 194*24 стык (Тип-2) № 96д | дм² | 12.18
11 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 108*8 стык (Тип-2) № 96ш | дм² | 3.39
12 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.1 | листы наружной обшивы | т | 0.1 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 4 | заказчик
13 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.1 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
Выходной кол-р ВЭ-I ст правый (стыки 4шт)
14 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 194*19 стык (Тип-1) № 26 | дм² | 18.27
15 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 194*24 стык (Тип-2) № 26д | дм² | 12.18
16 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 133*13 стык (Тип-2) № 26ш, 26к - 2 шт. | дм² | 8.35
17 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.1 | листы наружной обшивы | т | 0.1 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 4 | заказчик
18 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.1 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
Выходной кол-р НРЧ фронтовой (стык 1шт)
19 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 219*21 стык (Тип-1) № 45 | дм² | 20.63
20 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.05 | листы наружной обшивы | т | 0.05 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 2 | заказчик
21 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.05 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
Входной кол-р КПП (переход 1шт, стыки 4 шт)
22 | Зачистка радиусных переходов фасонных деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) переход Ø 325/273 между ст. № 74б-74 | дм² | 61.23
23 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 325*50 стык (Тип-2) № 74б, 74д - 2 шт. | дм² | 61.23
24 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 273*32 стык (Тип-2) № 74 | дм² | 25.72
25 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 133*13 стык (Тип-2) № 74ш | дм² | 4.18
26 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.1 | листы наружной обшивы | т | 0.1 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 4 | заказчик
27 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.1 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
Выходной кол-р КПП (стыки 2шт)
28 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 273*36 стык (Тип-2) № 1, 87 - 2 шт. | дм² | 51.43
29 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.1 | листы наружной обшивы | т | 0.1 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 4 | заказчик
30 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.1 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
Входной кол-р ШПП-II ст (переходы 2шт + стыки 2шт)
31 | Зачистка радиусных переходов фасонных деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) переход Ø 426/377 между ст. № 75а-75, 80б-80 - 2 шт. | дм² | 160.52
32 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 426*18 стык (Тип-2) № 75а, 80б - 2 шт. | дм² | 53.51
33 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла (обшива топки) | т | 0.15 | листы наружной обшивы | т | 0.15 | п/и | Пропан технический (ПТ) | т | 0.005 | заказчик
[8 empty] | Электрод МР-3С 4 мм | кг | 6 | заказчик
34 | Изготовление листов наружной обшивы (При изготовлении обшивы из старогодных листов ПЗ=1,2) | т | 0.15 |  |  |  |  | Пропан технический (ПТ) | т | 0.001 | заказчик
Выходной кол-р ШПП-II ст (УЗК наруж.поверхности лев. и прав. кол-ра по 1 метру)
35 | Зачистка основного металла и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) труба 426*28 (наружная поверхность левого и правого кол-ра по 1000 мм) | дм² | 267.53
Трубопровод ВЭК-II - НРЧ (труба Ø273 для УЗТ за РПК)
36 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) труба 273*26 на длине на менее 10D за 15РПК | дм² | 2
Трубопровод СРЧ-ВРЧ (пароохладитель)
37 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) труб пароохладителя 273*26 между ст. № 65-65а | дм² | 70.96
Трубопровод ПЭ-КПП (пароохладитель)
38 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом, УЗТ) труб пароохладителя 273*36 между ст. № 72а-72 | дм² | 70.96
[8 empty] | Шлифкруги | шт. | 23 | подрядчик
Раздел 2. T1035LBA10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 инв.№ ИЭ140277. Контроль элементов паропровода. Подготовительные работы. Выполнение мероприятий по заключениям ЭПБ. Трубопровод острого пара КА-15
Главный паропровод (гиб 1шт, колено 2шт, 15ПП-2, 15ПК-147, 15ПК-151, 15 ДР БРОУ-1)
39 | Зачистка гибов трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 273*36 между ст. № 7-8 | дм² | 85.72
40 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) колено Ø 325 между ст. № 91-93, 85-86 - 2 шт. | дм² | 163.28
41 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) задвижка Ду 225 (15ПП-2) между ст. № 83-84 | дм² | 51.43
42 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) клапан Ду 175 (15ПК-147, 15ПК-151) за ст. № 96, 94 - 2 шт. | дм² | 82.52
43 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) задвижка Ду 175 (15ДР БРОУ-1) между ст. № 108-109 | дм² | 41.26
[8 empty] | Шлифкруги | шт. | 10 | подрядчик
Раздел 3. T1035LBA10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 инв.№ ИЭ140277. Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Трубопровод острого пара КА-15
Главный паропровод (переход 1шт, стыки 8шт)
44 | Зачистка радиусных переходов фасонных деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) переход 219/273 между ст. № 109а-110 | дм² | 51.43
45 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 219*32 стыки (Тип-1) № 94а, 95а, 102 - 3 шт. | дм² | 82.52
46 | Зачистка околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) 219*32 стыки (Тип-2) № 93а, 94, 95, 96, 101 - 5 шт. | дм² | 103.15
[8 empty] | Шлифкруги | шт. | 6 | подрядчик
Раздел 4. T1036LBB10BR010MR01 СТАНЦИОННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА 150000 КВТ №8 инв.№ ИЭ140277. Подготовительные работы. Эксплуатационный контроль металла согласно ФНП 535. Трубопровод горячего промперегрева КА-16
Горячий промперегрев (16ППГ-5, 16ППГ-6, шпильки 44шт)
47 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) задвижка Ду 400 (16ППГ-5) между ст. № 57-58 | дм² | 107.01
48 | Зачистка радиусных переходов литых деталей и околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) задвижка Ду 400 (16ППГ-6) между ст. № 55-56а | дм² | 107.01
49 | Зачистка радиусных переходов фасонных деталей трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) шпильки М42 - 32 шт. | дм² | 128.24
[8 empty] | Шлифкруги | шт. | 8 | подрядчик
| Условия производства работ: | Вредность (12%) К=1,0255 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей Справочника)
| Начальник КТЦ | [6 empty] | Д.А. Сучилин
| Начальник ЦОР | [6 empty] | Е.В. Коростелев
| Начальник ЛМ | [6 empty] | Л.В. Бобкова
| Зам. начальника КТЦ | [6 empty] | Ф.М. Черкашин
| Зам. начальника ЦОР | [6 empty] | Э.Е. Кулюков
| Инженер ЛМ | [6 empty] | С.В. Ершов