Приложение №3 Закупочной Документации

| СОГЛАСОВАНО _____________ «____»________________20__ г. | УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ТЭЦ-9 АО «Иркутскэнерго» __________________ А.В. Нелюбов «____»________________2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

Оказание услуг по комплексной оценке технического состояния защитных

сооружений гражданской обороны, находящихся на территории филиала ТЭЦ-9

1. Основание для оказания услуг

Приказом МЧС России от 15 декабря 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Приказом МЧС России 21.07.2005 №575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.

2. Цель оказываемых услуг

Обследование защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) на соответствие требованиям нормативно-технической документации и выявления объемов ремонтных работ с составлением акта комплексной оценки, ведомости дефектов для приведения ЗС ГО в соответствие с требованиями норм инженерно-технических мероприятий гражданской обороны (далее - ИТМ ГО) к приему укрываемых, проверкой герметичности ЗС ГО, оценкой технического состояния фильтров-поглотителей на следующих объектах:

- Защитное сооружение, инв. № 9110049.

- Защитное сооружение, инв. № 3010019-2.

3. Технические характеристики объектов

3.1 Защитное сооружение №39/А/40-38, инв. № 9110049, инд. 665821 г. Ангарск, первый промышленный массив, ЭПТК ТЭЦ-9, участок ТЭЦ-9:

Тип ЗС ГО – убежище, встроенное в здание 4 этажей.

Класс убежища – А-II.

Год ввода в эксплуатацию – 1978г.

Проектная вместимость – 600 чел.

Общая площадь – 756 кв.м.

Общий объем – 3781 куб.м.

Количество входов – 2.

Количество аварийных выходов – 1.

Количество дверей и ставней – защитно-герметических – 5шт., герметических – 5шт.

Система отопления – электрообогреватели.

Система энергоснабжения – централизованная и автономная (ДЭС).

Система водоснабжения – центральная, 16 емкостей аварийных резервуаров – 4 куб.м.

Тип канализации – самотечная.

Система вентиляции – вентиляторы – 4шт., ФЯР – 23шт., ГК – 7шт., ФПУ-200 – 6шт., УЗС – 4шт., МЗС – 2шт.

3.2 Защитное сооружение №39/А/43-38, инв. № 3010019-2, инд. 665821 г. Ангарск, квартал 97 (ул. Мира 38), стр. 4/2, участок ТС ТЭЦ-9:

Тип ЗС ГО – убежище, встроенное в здание 2 этажей.

Класс убежища – А-III.

Год ввода в эксплуатацию – 1976г.

Проектная вместимость – 150 чел.

Общая площадь – 78,35 кв.м.

Общий объем – 235 куб.м.

Количество входов – 1.

Количество аварийных выходов – 1.

Количество дверей и ставней – защитно-герметических – 4шт.

Система отопления – центральное, водяное.

Система энергоснабжения – городская электросеть.

Система водоснабжения – центральная, 3 емкости аварийных резервуаров – 0,4 куб.м.

Тип канализации – городская канализация.

Система вентиляции – вентиляторы – 3шт., ФЯР – 2шт., ГК – 3шт., ФП-100 – 3шт., УЗС – 2шт., МЗС – 1шт.

4. Объем оказываемых услуг (состав работ)

  - Провести осмотр ЗС ГО и оценить:

- общее состояние сооружения и состояние входов, аварийных выходов, воздухозаборных и выхлопных каналов;

- исправность дверей (ставней) и механизмов задраивания;

- исправность защитных устройств, систем вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, автоматики и другого оборудования;

- наличие и состояние средств пожаротушения;

- наличие документации ЗС ГО.

4.2 Провести оценку технического состояния ограждающих конструкций и защитных устройств:

- оценку технического состояния ограждающих конструкций осуществить путем внешнего осмотра поверхностей стен, потолков, полов во всех помещениях ЗС ГО;

- оценку технического состояния защитно-герметических и герметических дверей, ставней и их механизмов задраивания осуществить путем внешнего осмотра и практическим испытанием в действии;

- оценку технического состояния полотен защитных устройств и их навесов осуществить путем закрытия на все затворы и проверки на плотность и легкость закрывания;

- оценку технического состояния взрывозащитных устройств осуществить путем проверки правильности установки, герметичности прилегания опорной рамы к основанию, наличия коррозионных повреждений, угла наклона и усилия страгивания лопастей, степени затяжки анкерных болтов, наличия смазки на осях и пружинах.

4.3 Провести оценку технического состояния системы фильтровентиляции и герметичности защитного сооружения:

- провести оценку технического состояния системы фильтровентиляции всех агрегатов и устройств (вентиляторов, фильтров, герметических клапанов, клапанов избыточного давления, противовзрывных устройств, регенеративных установок, воздухозаборов, измерительных приборов), и проверку правильности их установки - в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей по их эксплуатации;

- провести оценку работоспособности промышленных вентиляторов путем запуска электродвигателей;

- проверить герметичность убежища по величине подпора воздуха;

- провести испытание сооружения и систем воздухоснабжения на способность поддержания установленных величин избыточного давления (подпора) воздуха.

4.4 Провести оценку технического состояния фильтров-поглотителей:

- провести технический осмотр качественного состояния и контрольную оценку фильтров-поглотителей с выдачей Заключения о пригодности к их дальнейшей эксплуатации.

4.5 Провести оценку технического состояния систем водоснабжения и канализации:

- провести оценку технического состояния системы водоснабжения и канализации, путем проверки работоспособности вентилей, задвижек, кранов, насосов, трубопроводов и магистралей;

- провести оценку технического состояния емкостей запаса питьевой воды, наличия водоуказателей, водоразборных кранов и люков, соответствия объема емкости запаса воды нормативно-технической документации.

4.6 Провести оценку технического состояния систем электроснабжения:

- провести оценку технического состояния вводно-распределительных устройств, щитов распределения электроэнергии, блоков управления вентиляторами, кабельных линий, защитных устройств, резервного источника электроснабжения (ДЭС), и освещения.

4.7 Провести оценку технического состояния средств связи:

- провести оценку технического состояния средств связи и соответствия их нормативным документам.

4.8 Проверить герметичность ЗС ГО на возможность поддержания избыточного давления.

4.9 По окончании оказания услуги передать Заказчику акт комплексной оценки и ведомость дефектов по форме, установленной приказом МЧС России №583, передать заключения по оценке технического состояния фильтров-поглотителей и заключение по проверке герметичности ЗС ГО.

5. Требования оказываемых услуг

5.1 Требования к срокам оказания услуг

Начало услуг – с даты заключения договора.

Окончание услуг – 31.07.2024г.

5.2 Нормативные требования к качеству услуг, их результату

Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных правовых актов     Российской Федерации, регулирующих данный вид деятельности, указанных в п.1 настоящего технического задания (далее – ТЗ), а также в соответствии с нижеприведенным перечнем:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении» и другими нормативными правовыми документами, принятыми во исполнение указанного закона.

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 №835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н.

- ГОСТ Р 42.4.04-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Средства защиты коллективные. Средства регенерации воздуха. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ Р 42.4.05-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Инженерно-техническое оборудование защитных сооружений гражданской обороны. Общие технические требования».

- ГОСТ Р 42.4.06-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Средства коллективной защиты. Фильтровентиляционные системы. Общие технические требования. Методы испытаний».

- ГОСТ Р 42.4.09-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности».

- Стандарт организации СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- СП 48.13330.2019. Свод правил Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

- СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны».

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

- СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85.

- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

- Методические рекомендации по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации, утвержденные Росимуществом 29.05.2013, МЧС России 17.05.2013 №2-7-87-5-14.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7, утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6.

- Справочник по внутреннему инженерно-техническому оборудованию, приборам и инвентарю защитных сооружений гражданской обороны (Госстрой России от 29.07.93 № 06-54).

- Инструкция по монтажу и обслуживанию регенеративных патронов типа РП-100.

- Инструкция по монтажу и обслуживанию фильтров-поглотителей типа ФП-300.

- Инструкция по монтажу и эксплуатации противовзрывных устройств –МЗС, УЗС.

- Инструкция по оценке качественного состояния фильтров – поглотителей в ЗС ГО.

5.3 Требования к последовательности этапов оказания услуг

5.3.1 Проведение комплексной оценки технического состояния ЗС ГО.

5.3.2 Разработка отчетных документов (акт по результатам комплексной оценки технического состояния ЗС ГО, ведомость дефектов, заключение о пригодности фильтров-поглотителей, заключение о герметичности ЗС ГО, акты испытаний) и представление их заказчику для согласования.

- 5.3.3 Приемка работ осуществляется в соответствии с требованиями НТД и оформляется следующей документацией:

- акты выполненных работ;

- акт по результатам комплексной оценки технического состояния ЗС ГО, ведомость дефектов;

- акты проверки герметичности ЗСГО;

- заключения о пригодности или непригодности фильтров-поглотителей.

5.3.4 Предварительные технические отчеты (акты, заключения, протоколы) предоставляются Заказчику в электронном виде.

5.3.5 Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя с указанием срока и порядка их устранения.

5.3.6 Вся исполнительная документация должна быть передана Исполнителем Заказчику в течение десяти дней после окончания работ на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе в формате «PDF».

5.4 Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении

5.4.1 Исполнитель предоставляет Заказчику:

- отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД;

- копии свидетельств, лицензий всех организаций, участвовавших в производстве работ, проводивших испытания и измерения;

- копии удостоверений лиц, ответственных за качество работ.

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ.

6.Требование к участникам закупки

6.1 Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации

Исполнитель в срок не менее чем за 10 дней до начала работ должен представить списки персонала, который будет задействован при проведении работ. В списках должно быть указано: ФИО работников, паспортные данные, должность, совмещаемые обязанности, разряд, группа по электробезопасности.

6.2 Требования о наличии материально-технических ресурсов

Участник закупки должен иметь в собственности или на других законных основаниях оборудование, материалы, информационные базы и методические рекомендации, необходимые для выполнения работ (услуг).

6.3 Требования к измерительным приборам и инструментам

Средства измерения должны быть поверены, калиброваны или аттестованы.

6.4 Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий

6.4.1 Участник закупки должен предоставить действующую выписку из реестра членов СРО на право выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, вступившим в силу 01.07.2017. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам: не менее первого уровня ответственности. Выписка из реестра членов СРО должна содержать сведения на право принимать участие в заключение договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.4.2 Участник закупки должен иметь лицензию на проведение комплексных оценок технического состояния защитных сооружений гражданской обороны.

6.5 Требования к опыту оказания аналогичных услуг

Участник закупки должен иметь опыт работ по оценке технического состояния защитных сооружений гражданской обороны, аналогичных по объему указанных в данной закупке, не менее трех лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

6.6 Иные требования: нет

Экономист ОМТС АО «Иркутскэнерго»                                                             М.Н. Богданова

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист по ГО и ЧС, МСР                                                              В.С. Чалбышев

Ведущий инженер по ОЭРЗиС						          А.И. Горзов