## ЛСР №02-01-01_ СМР
Приложение №4.1.1
к Договору подряда № 025/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01
Строительно-монтажные работы
Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Установка автоматизированного безнапорного пьезометра (251 шт.) |  |  |  |  | Раздел 1. Установка автоматизированного безнапорного пьезометра (251 шт.)
1 | Демонтаж защитной крышки безнапорного пьезометра | т | 1.255
2 | Разработка вручную котлована с откосами для установки защитной трубы-люк (2 группа грунтов) | м3 | 175.7
3 | Монтаж защитной трубы-люк | т | 28.6065
3.1 | Антивандальная конструкция автоматизированного безнапорного пьезометра | шт | 251 | Поставка Заказчика
4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 175.7
5 | _Монтаж карабина и подвесного зажима ЗП-1 (входит в комплект АКУИВ-01) _Монтаж погружного датчика гидростатического давления (входит в комплект АКУИВ-01) _Закрепление кабеля датчика с помощью подвесного зажима _Монтаж универсального модема LoRaWAN на пластину крепления | шт | 251
5.1 О | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды АКИУВ-01 | шт | 251 | Поставка Заказчика
6 | Монтаж антенны модема на крышку пьезометра | шт | 251
Стоимость антены входит в комплекта АКУИВ-01 | [5 empty] | Стоимость антены входит в комплекта АКУИВ-01
7 | Подкючение антенны к модему LoRaWAN | шт | 251
Раздел 2. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 1 (4 шт.) |  |  |  |  | Раздел 2. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 1 (4 шт.)
8 | Очистка и обеспыливание поверхности бетона от наносов и мусора в месте устновки водослива | м2 | 0.46
9 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 0.46
10 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.46
11 | Устройство гидроизоляции обмазочной праймером в один слой | м2 | 0.46
12 | Нанесение битумной мастики на основание в месте установки водослива в два слоя | м2 | 0.46
12.1 | Мастика пластизольная двухкомпонентная, состоящая из смолы и отвердителя, для герметизации строительных конструкций | кг | 1.656 | Поставка подрядчика
13 | Установка П-образного уплотнителя по кромке стенки водослива | м | 9.4
13.1 | Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 12-20 мм | м | 9.4 | Поставка подрядчика
14 | Установка стенки мерного водослива в стык между жб кольцами | т | 0.11148
14.1 | Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 1 | шт | 4 | Поставка подрядчика
15 | Герметизация контакта стенки мерного водослива | м | 18.8
15.1 | Силиконовый герметик Penosil AQ черный Н1309 218930 H4186 | л | 3.72 | Поставка подрядчика
16 | Бурение горизонтальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 120 мм | отверстий | 8
17 | Установка кронштейна датчика с помощью клиновых анкеров М10х150 (2 шт) | т | 0.00284
17.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 8 | Поставка подрядчика
Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 1" | [5 empty] | Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 1"
18 | Монтаж гидростатического преобразователя давления с фиксацией двумя болтами М4 | шт | 4
18.1 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДИ/Г-36-0005к-42-01-4-08-2 | шт | 4 | Поставка Заказчика
19 | Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 4 мм, глубиной 40 мм | отверстий | 8
20 | _Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 6 мм, глубиной 40 мм _Установка клеммной коробки КК‑02 с помощью дюбель-гвоздей 6×40 _Расключение жил кабеля датчика давления в клеммной коробке КК‑02 _Расключение жил кабеля МКЭШ 2х0,75 в клеммной коробке КК‑02 | шт | 4
20.1 | Коробка клеммная для датчиков уровня КК-02 | шт | 4 | Поставка подрядчика
Раздел 3. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2 (2 шт.) |  |  |  |  | Раздел 3. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2 (2 шт.)
21 | Очистка и обеспыливание поверхности бетона от наносов и мусора в месте устновки водослива | м2 | 0.24
22 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 0.24
23 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.24
24 | Устройство гидроизоляции обмазочной праймером в один слой | м2 | 0.24
25 | Нанесение битумной мастики на основание в месте установки водослива в два слоя | м2 | 0.24
25.1 | Мастика пластизольная двухкомпонентная, состоящая из смолы и отвердителя, для герметизации строительных конструкций | кг | 0.864 | Поставка подрядчика
26 | Бурение горизонтальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 120 мм | отверстий | 76
27 | Установка кронштейна датчика с помощью клиновых анкеров М10х150 (2 шт) | т | 0.00142
27.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 4 | Поставка подрядчика
Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2" | [5 empty] | Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2"
28 | Установка крепежной рамы водослива из уголков 50х5 с помощью клиновых анкеров М10х150 (36 шт) | т | 0.03576
28.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 72 | Поставка подрядчика
Стоимость рамы входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2" | [5 empty] | Стоимость рамы входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2"
29 | Установка П-образного уплотнителя по кромке стенки водослива | м | 4.8
29.1 | Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 12-20 мм | м | 4.8 | Поставка подрядчика
30 | Установка стенки мерного водослива в стык между жб кольцами | т | 0.08774
30.1 | Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 2 | шт | 2 | Поставка подрядчика
31 | Герметизация контакта стенки мерного водослива | м | 9.6
31.1 | Силиконовый герметик Penosil AQ черный Н1309 218930 H4186 | л | 1.86 | Поставка подрядчика
32 | Монтаж гидростатического преобразователя давления с фиксацией двумя болтами М4 | шт | 2
32.1 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДИ/Г-36-0005к-42-01-4-08-2 | шт | 2 | Поставка Заказчика
33 | Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 4 мм, глубиной 40 мм | отверстий | 4
34 | _Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 6 мм, глубиной 40 мм _Установка клеммной коробки КК‑02 с помощью дюбель-гвоздей 6×40 _Расключение жил кабеля датчика давления в клеммной коробке КК‑02 _Расключение жил кабеля МКЭШ 2х0,75 в клеммной коробке КК‑02 | шт | 2
34.1 | Коробка клеммная для датчиков уровня КК-02 | шт | 2 | Поставка подрядчика
Раздел 4. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 3 (1 шт.) |  |  |  |  | Раздел 4. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 3 (1 шт.)
35 | Очистка и обеспыливание поверхности бетона от наносов и мусора в месте устновки водослива | м2 | 0.115
36 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 0.115
37 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.115
38 | Устройство гидроизоляции обмазочной праймером в один слой | м2 | 0.115
39 | Нанесение битумной мастики на основание в месте установки водослива в два слоя | м2 | 0.115
39.1 | Мастика пластизольная двухкомпонентная, состоящая из смолы и отвердителя, для герметизации строительных конструкций | кг | 0.414 | Поставка подрядчика
40 | Установка П-образного уплотнителя по кромке стенки водослива | м | 2.45
40.1 | Уплотнитель резиновый П-образного профиля в поручень с пазом 24х24 мм для стекла толщиной 12-20 мм | м | 2.45 | Поставка подрядчика
41 | Установка стенки мерного водослива в стык между жб кольцами | т | 0.03034
41.1 | Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 3 | шт | 1 | Поставка подрядчика
42 | Герметизация контакта стенки мерного водослива | м | 4.9
42.1 | Силиконовый герметик Penosil AQ черный Н1309 218930 H4186 | л | 0.93 | Поставка подрядчика
43 | Бурение вертикальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 120 мм | отверстий | 2
44 | Установка кронштейна датчика с помощью клиновых анкеров М10х150 | т | 0.00071
44.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 2 | Поставка подрядчика
Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 3" | [5 empty] | Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 3"
45 | Монтаж гидростатического преобразователя давления с фиксацией двумя болтами М4 | шт | 1
45.1 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДИ/Г-36-0005к-42-01-4-08-2 | шт | 1 | Поставка Заказчика
46 | Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 4 мм, глубиной 40 мм | отверстий | 2
47 | _Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 6 мм, глубиной 40 мм _Установка клеммной коробки КК‑02 с помощью дюбель-гвоздей 6×40 _Расключение жил кабеля датчика давления в клеммной коробке КК‑02 _Расключение жил кабеля МКЭШ 2х0,75 в клеммной коробке КК‑02 | шт | 1
47.1 | Коробка клеммная для датчиков уровня КК-02 | шт | 1 | Поставка подрядчика
Раздел 5. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 4 (1 шт.) |  |  |  |  | Раздел 5. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 4 (1 шт.)
49 | Очистка и обеспыливание поверхности бетона от наносов и мусора в месте устновки водослива | м2 | 0.342
50 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 0.342
51 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.342
52 | _ Сборка и установка опалубки 2280х550х150 мм для бетонной стенки _Укладка бетона БСМ В20 F150 W4 в опалубку с послойным уплотнением _Разопалубка бетонной стенки 2280х550х150 мм | м3 | 0.165
52.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0.1683 | Поставка подрядчика
53 | Установка стенки мерного водослива в бетонную стенку | т | 0.01775
53.1 | Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 4 | шт | 1 | Поставка подрядчика
54 | Герметизация контакта стенки мерного водослива | м | 3.9
54.1 | Силиконовый герметик Penosil AQ черный Н1309 218930 H4186 | л | 0.93 | Поставка подрядчика
55 | Бурение вертикальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 120 мм | отверстий | 2
56 | Установка кронштейна датчика с помощью клиновых анкеров М10х150 | т | 0.00071
56.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 2 | Поставка подрядчика
Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 4" | [5 empty] | Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 4"
57 | Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 4 мм, глубиной 40 мм | отверстий | 2
58 | Монтаж гидростатического преобразователя давления с фиксацией двумя болтами М4 | шт | 1
58.1 О | Высокоточный преобразователь давления, выходной сигнал 4..20 мА ИЗМЕРКОН ДИ/Г-36-0005к-42-01-4-08-2 | шт | 1 | Поставка Заказчика
59 | Сверление 2 шпуров в ж/б диаметром 6 мм, глубиной 40 мм _Установка клеммной коробки КК‑02 с помощью дюбель-гвоздей 6×40 _Расключение жил кабеля датчика давления в клеммной коробке КК‑02 _Расключение жил кабеля МКЭШ 2х0,75 в клеммной коробке КК‑02 | шт | 1
59.1 | Коробка клеммная для датчиков уровня КК-02 | шт | 1 | Поставка подрядчика
Раздел 6. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5 (1 шт.) |  |  |  |  | Раздел 6. Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5 (1 шт.)
60 | Очистка и обеспыливание поверхности бетона от наносов и мусора в месте устновки водослива | м2 | 0.135
61 | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 0.135
62 | Обеспыливание поверхности | м2 | 0.135
63 | Монтаж резиновой прокладки ТМКЩ-М в место установки водослива | м | 0.9
63.1 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм | кг | 3 | Поставка подрядчика
64 | _Установка стенки мерного водослива с прижимным устройством в паз резиновой прокладки _Разжим прижимного устройства путём вращения резьбового элемента | т | 0.01366
64.1 | Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5 | шт | 1 | Поставка подрядчика
65 | Герметизация контакта стенки мерного водослива | м | 1.8
65.1 | Силиконовый герметик Penosil AQ черный Н1309 218930 H4186 | л | 0.93 | Поставка подрядчика
66 | Бурение вертикальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 120 мм | отверстий | 4
67 | Установка кронштейна датчика с помощью клиновых анкеров | т | 0.00071
67.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 2 | Поставка подрядчика
Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5" | [5 empty] | Стоимость кронштейна входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5"
68 | Монтаж гидростатического преобразователя давления с фиксацией двумя болтами М4 | шт | 1
68.1 О | Автоматизированный комплекс измерения уровня воды АКИУВ-01 | шт | 1 | Поставка Заказчика
69 | _ Сверление шпуров диаметром 5 мм глуиной 30 мм _ Прокладка кабеля датчика в гофрированной трубе с креплением скобами к бетонным кольцам | м | 15
69.1 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м | 15.45 | Поставка подрядчика
69.2 | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 16-17 мм | шт | 15 | Поставка подрядчика
70 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 15
71 | Установка на дневной поверхности оголовка модема LoRaWAN с помощью клиновых анкеров 10х150 | т | 0.0021
71.1 | Анкер клиновый М10х150 | шт | 2 | Поставка подрядчика
Стоимость стенок входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5" | [5 empty] | Стоимость стенок входит в комплект поставки "Конструкция автоматизированного мерного водослива. Тип 5"
72 | _ Разделка конца 4-х жильного кабеля датчика с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 _ Расключение жил кабеля датчика давления в модеме LoRaWAN | шт | 4
72.1 | Коннектор RJ-45 CAT5E RN5RJ45U | шт | 1 | Поставка подрядчика
73 | _ Разделка конца 4-х жильного кабеля датчика с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 _ Расключение жил кабеля датчика давления в модеме LoRaWAN | шт | 4
73.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-12 | шт | 16 | Поставка подрядчика
Раздел 7. Установка базовой станции LoRaWAN (1 шт.) |  |  |  |  | Раздел 7. Установка базовой станции LoRaWAN (1 шт.)
74 | Бурение вертикальных шпуров в железобетоне диаметром 10 мм, глубиной 90 мм для кронштейнов мачты | отверстий | 8
75 | _ Монтаж кронштейна для крепления мачты с использованием клиновых анкеров 10х100 _ Установка телескопической мачты в вертикальное положение и фиксация кронштейнами | т | 0.0083
75.1 | Кронштейн для мачт телескопический, 20-30см, 34-0607 | шт | 1 | Поставка подрядчика
75.2 | Мачта телескопическая, 3 м MT38323 | шт | 1 | Поставка подрядчика
75.3 | Анкер клиновой LAR A4 10х100/25 | шт | 8 | Поставка подрядчика
76 | Установка антенны GL868F6 на мачту с помощью U-образного болта, шайб и гаек | антенна | 1
76.1 О | Антенна 6 dBi для базовой станции LoRaWAN 868-01 | шт | 1 | Поставка Заказчика
76.2 | Оцинкованный U-образный болт 1/4", 33-42 мм, М8 | шт | 2 | Поставка подрядчика
76.3 | Гайка М8 DIN 935 | шт | 4 | Поставка подрядчика
76.4 | Шайба М8 DIN 125 | шт | 4 | Поставка подрядчика
77 | Установка базовой станции БС-2.2 на мачту с помощью стальных стяжек с нейлоновым покрытием | компл | 1
77.1 О | Базовая станция LoRaWAN с адаптером питания POE и гарантией Вега БС-2.2 | шт | 1 | Поставка Заказчика
77.2 | Стальные стяжки с покрытием СКС-П 304 7.9х300 | шт | 2 | Поставка подрядчика
78 | Подключение коннектора RJ-45 к БС | шт | 1
78.1 | Коннектор RJ-45 CAT5E RN5RJ45U | шт | 1 | Поставка подрядчика
79 | Устройство заземления с применением провода ПуГВнг(А)-LS 1х6 | м | 10
79.1 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х6-450 | м | 10.3 | Поставка подрядчика
Раздел 8. Установка шкафов интеграционных (2 шт.) |  |  |  |  | Раздел 8. Установка шкафов интеграционных (2 шт.)
80 | Сверление шупорв в железобетонных конструкциях диаметром 10 мм глубиной 90 мм | отверстий | 8
81 | Монтаж интеграционных шкафов с помощью анкеров клиновых 10х95 | шт | 2
81.2 | Анкер клиновый М10х95, гальван. Цинк | шт | 8 | Поставка подрядчика
81.2 О | Шкаф интеграционный тип 1 | шт | 1 | Поставка Заказчика
81.3 О | Шкаф интеграционный тип 2 | шт | 1 | Поставка Заказчика
82 | Разделка конца 2-х жильного силового кабеля МКЭШ 2х1,5 с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 | шт | 8
82.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4.0-12 | шт | 16 | Поставка подрядчика
83 | Расключение жил кабеля силового МКЭШ 2х1,5 в шкафах интеграционных | шт | 16
84 | Разделка конца 8-х жильного кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 и расключение жил кабеля в шкафах интеграционных | шт | 24
84.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-12 | шт | 24 | Поставка подрядчика
Раздел 9. Установка шкафа оптического (1 шт.) |  |  |  |  | Раздел 9. Установка шкафа оптического (1 шт.)
85 | Сверление шупорв в железобетонных конструкциях диаметром 10 мм глубиной 90 мм | отверстий | 4
86 | Монтаж интеграционных шкафов с помощью анкеров клиновых 8х90 | шт | 1
86.1 | Анкер клиновый М10х95, гальван. Цинк | шт | 4 | Поставка подрядчика
86.2 О | Шкаф оптический тип 1 | шт | 1 | Поставка Заказчика
87 | Разделка конца 8-х жильного кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 с установкой наконечников НШВИ 1.0-12 и расключение жил кабеля в шкафу | шт | 8
87.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.0-12 | шт | 8 | Поставка подрядчика
88 | _ Разделка концов 8-х жильного кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch, с установкой коннектора RJ-45 _ Подключение коннектора RJ-45 к ШС | шт | 1
88.1 | Коннектор RJ-45 CAT5E RN5RJ45U | шт | 1 | Поставка подрядчика
89 | Разделка 3-х жильного кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4, с установкой наконечников | шт | 1
89.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-18 | шт | 3 | Поставка подрядчика
90 | Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей | шт | 3
Раздел 10. Установка оборудования сервера |  |  |  |  | Раздел 10. Установка оборудования сервера
91 | Установка промышленого 8-портового неуправляемого коммутатора в существующий шкаф-стойку | шт | 1
91.1 О | Промышленный 8-портовый неуправляемый коммутатор MOXA EDS-208A-SS-SC | шт | 1 | Поставка Заказчика
92 | Конфигурация и настройка коммутатора | шт | 1
92.1 О | Программное обеспечение сбора данных | шт | 1 | Поставка Заказчика
92.2 О | ПО блок интеграции АСО КИА и ИДС БИНГ | шт | 1 | Поставка Заказчика
Раздел 11. Установка оборудования электропитания (АВР.1, ШР.1 - 2 шт.) |  |  |  |  | Раздел 11. Установка оборудования электропитания (АВР.1, ШР.1 - 2 шт.)
93 | Установка автоматических выключателей в кафы электропитания существующие | шт | 2
93.1 О | Выключатель автоматический двухполюсный 40А N 6кА С OptiDin | шт | 2 | Поставка Заказчика
94 | _ Сверление горизонтальных шпуров диаметром 10 мм, глубиной 90 мм в железобетонной поверхности _Установка шкафов электропитания (~ 25 кг.) при помощи анкеров клиновых (АВР.1) | шт | 1
94.1 О | Щит автоматического переключения ЩАП-23 25А АВР 9826715 | шт | 1 | Поставка Заказчика
94.2 | Анкер клиновый М10х95, гальван. Цинк | шт | 4 | Поставка подрядчика
95 | _ Сверление горизонтальных шпуров диаметром 10 мм, глубиной 90 мм в железобетонной поверхности _Установка шкафа электропитания (~ 10 кг.) при помощи анкеров клиновых (ШР.1) | шт | 1
95.1 О | Шкаф распределительный электрический 14-2025-ГТС_АСДК.ШР | шт | 1 | Поставка Заказчика
95.2 | Анкер клиновый М10х95, гальван. Цинк | шт | 4 | Поставка подрядчика
96 | _ Разделка 3-х жильного кабеля ВВГнг(А)-LS-3х10, с установкой наконечников _ Разделка 3-х жильного кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4, с установкой наконечников __ Разделка 3-х жильного кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4, с установкой наконечников | шт | 11
96.1 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 4.0-12 | шт | 30 | Поставка подрядчика
96.2 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 2.5-18 | шт | 3 | Поставка подрядчика
97 | Разводка и присоединение к зажимам жил кабелей | шт | 33
Раздел 12. Прокладка кабельных линий электропитания в металлорукаве в бетонной плотине |  |  |  |  | Раздел 12. Прокладка кабельных линий электропитания в металлорукаве в бетонной плотине
98 | _ Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной поверхности. _ Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 25 с помощью скоб двухлапковых и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м _Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью держателей и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м | м | 20
98.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 | м | 5.15 | Поставка подрядчика
98.2 | Скоба металлическая двухлапковая d=31-32мм CMAT11-31-100 | шт | 5 | Поставка подрядчика
98.3 | Дюбель-гвоздь 6х40 полипропилен гриб | шт | 10 | Поставка подрядчика
98.4 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 15.45 | Поставка подрядчика
98.5 | Скоба металлическая двухлапковая d=25-26мм | шт | 15 | Поставка подрядчика
98.6 | Дюбель-гвоздь 6х40 полипропилен гриб | шт | 30 | Поставка подрядчика
99 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х10 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 30 мм2 | м | 5
99.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N, PE)-1000 | м | 5.1 | Поставка подрядчика
100 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20, сумарное сечение кабеля 12 мм2 | м | 10
100.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 10.2 | Поставка подрядчика
101 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х2.5 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20, сумарное сечение кабеля 7,5 мм2 | м | 5
101.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 5.1 | Поставка подрядчика
102 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20, сумарное сечение кабеля 12 мм2 | м | 355
102.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 362.1 | Поставка подрядчика
102.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 365.65 | Поставка подрядчика
102.3 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт | 8 | Поставка подрядчика
103 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 _Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х10 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25, сумарное сечение кабеля 30 мм2 | м | 465
103.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N, PE)-1000 | м | 474.3 | Поставка подрядчика
103.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 | м | 478.95 | Поставка подрядчика
103.3 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-25 zeta40812 | шт | 10 | Поставка подрядчика
104 | _Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 по кабельным конструкциям с креплением по всей длине (согласно СП 76.13330) _Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-3х10 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 25 по кабельным конструкциям с креплением по всей длине (согласно СП 76.13330) | м | 820
Раздел 13. Прокладка кабельных линий электропитания в металлорукаве правобережной дренажной галерее |  |  |  |  | Раздел 13. Прокладка кабельных линий электропитания в металлорукаве правобережной дренажной галерее
105 | _ Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной поверхности. _Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью держателей и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м | м | 10
105.1 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 10.3 | Поставка подрядчика
105.2 | Скобы металлические двухлапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 25-26 мм _ Скоба металлическая двухлапковая d=25-26мм | шт | 10 | Поставка подрядчика
105.3 | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм _ Дюбель-гвоздь 6х40 полипропилен гриб | шт | 20 | Поставка подрядчика
106 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 _Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20, сумарное сечение кабеля 12 мм2 | м | 10
106.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 10.2 | Поставка подрядчика
107 | Затягивание кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20, сумарное сечение кабеля 12 мм2 | м | 790
107.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х4ок(N, PE)-1000 | м | 805.8 | Поставка подрядчика
107.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 813.7 | Поставка подрядчика
107.3 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт | 18 | Поставка подрядчика
108 | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-3х4 в металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 по кабельным конструкциям с креплением по всей длине (согласно СП 76.13330) | м | 790
Раздел 14. Прокладка кабельных линий АСО КИА в металлорукаве в бетонной плотине |  |  |  |  | Раздел 14. Прокладка кабельных линий АСО КИА в металлорукаве в бетонной плотине
109 | _ Сверление горизонтальных шпуров Ø6 мм глубиной 40 мм в железобетонной поверхности. _Прокладка металлорукава Р3-ЦПнг-LS 20 с помощью держателей и дюбель-гвоздей М6х40 через 1 м | м | 1073
109.1 | Скоба металлическая двухлапковая d=25-26мм | шт | 1073 | Поставка подрядчика
109.2 | Дюбель-гвоздь 6х40 полипропилен гриб | шт | 2146 | Поставка подрядчика
109.3 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 1105.19 | Поставка подрядчика
109.4 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт | 24 | Поставка подрядчика
110 | Затягивание кабеля F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0,48 в металлорукав, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 | м | 75
110.1 | Кабель симметричный парной скрутки, категории 5е F/UTP Cat 5е ZH нг(А)-HF 4х2х0.48 Patch | м | 76.5 | Поставка подрядчика
111 | Затягивание кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 | м | 398
111.1 | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0.78 | м | 405.96 | Поставка подрядчика
112 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по свободному каналу _Затягивание волоконно-оптического кабеля Hyperline SMF-28 Ultra 9/125 в металлорукав, по свободному каналу | м кабеля | 600
112.1 | Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2) одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний FO-DT-IN/OUT-9S-8-LSZH-BK | м | 612 | Поставка подрядчика
Раздел 15. Прокладка кабельных линий АСО КИА в металлорукаве в правобережной дренажной галерее |  |  |  |  | Раздел 15. Прокладка кабельных линий АСО КИА в металлорукаве в правобережной дренажной галерее
113 | Затягивание кабеля МКЭШ 2х1,5 в металлорукав | м | 388
113.1 | Кабель монтажный экранированный МКЭШнг(А)-LS 2х1.5 | м | 395.76 | Поставка подрядчика
113.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 399.64 | Поставка подрядчика
113.3 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт | 9 | Поставка подрядчика
114 | Затягивание кабеля КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0,78 в металлорукав, сумарное сечение кабеля 6,24 мм2 | м | 994
114.1 | Кабель для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭнг(А)-HF 4х2х0.78 | м | 1013.88 | Поставка подрядчика
114.2 | Металлорукав Р3-ЦПнг-LS 20 КВТ | м | 1023.82 | Поставка подрядчика
114.3 | Муфта соединительная для металлорукава МСМ-20 zeta40811 | шт | 21 | Поставка подрядчика
115 | Прокладка кабеля в металлорукав по кабельным конструкциям с креплением по всей длине (согласно СП 76.13330) | м | 1382
Примечание:
1 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов:- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;- стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
2 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник СМГТС ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | Ю.А. Золотухин

## ЛСР №09-01-01_ ПНР
Приложение №4.2.1
к Договору подряда № 025/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. | "____ " ___________2026г.
МП | МП
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01
Пусконаладочные работы
Внедрение АСО КИА правобережной грунтовой плотины Братской ГЭС
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы электрических устройст и цепей |  |  |  |  | Раздел 1. Пусконаладочные работы электрических устройст и цепей
1 | Проверка и настройка вновь устанавливаемых автоматических выключателей | шт | 2
2 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей | шт | 2
3 | Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей | шт | 4
4 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 2
5 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 4
6 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 2
7 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | измерений | 4
Раздел 2. Инсталляция и настройка программного обеспечения |  |  |  |  | Раздел 2. Инсталляция и настройка программного обеспечения
8 | Инсталляция и базовая настройка ПО: Astra Linux Special Edition, AlterOffice, АСО КИА, модуль интеграции | шт | 4
9 | Функциональная настройка базового ПО Astra Linux Special Edition | шт | 21
10 | _ Функциональная настройка специального ПО ИС АСО КИА _ Функциональная настройка специального ПО модуля интеграции | шт | 149
Раздел 3. Пусконаладочные работы по вводу системы |  |  |  |  | Раздел 3. Пусконаладочные работы по вводу системы
11 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | система | 1
12 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к норме 02-01-002-11 | канал | 113
Примечание:
1 | Производство работ осуществляется в подземном сооружении специального назначения (правобережная дренажная галерея), работы выполняются в подземных условиях с применением приборов искусственного освещения, стесненных условиях (ширина сооружения до 1,25 м) и наличием протечек воды.
2 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Начальник СМГТС ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | Ю.А. Золотухин