## ДВ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
филиала ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
______________А.В. Боярский
"___"_____________2024г.
филиал ООО"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
Ведомость объемов работ №2
на текущий ремонт
(категория ремонта)
Ремонт отмостки, кирпичных стен, металлической обшивки здания. Здание сварочного цеха автохозяйства (инв.№ 00010056)
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
| № п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах (Заменённые и Добавленные)
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ Подрядчик)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Ремонт отмостки здания
| 1 | Разборка существующей бетонной отмостки толщиной 70мм с применением отбойных молотков (по осям А-Б/1-2) | м2 | 29 | мусор | т | 4.872 | мусор
| 2 | Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента здания (в районе примыкания отмостки) толщиной 4мм (при ручном нанесении) в месте разборки бетона отмостки - за 2 раза | м2 | 5.8 |  |  |  |  | ЛАХТА обмазочная гидроизоляция (расход 1,7 кг/м2 на 1мм толщины | кг | 39.44 | Подрядчик
| 3 | Устройство оснований из ПГС толщиной 100мм с трамбованием под устраиваемую отмостку | м3 | 2.9 |  |  |  |  | ПГС 5-20 | м3 | 3.335 | Подрядчик
| 4 | Устройство покрытия из бетона (отмостки) М200 (В15) толщиной 70мм | м2 | 29 |  |  |  |  | Бетон В15 | м3 | 2.071 | Подрядчик
Раздел 2. Ремонт кирпичных стен
| 5 | Ремонт штукатурки местами (дефектные, слабые (поврежденные) участки): 1.Отбивка старой штукатурки; 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности; 3. Грунтование поверхности; 4. Оштукатуривание (слой 15 мм) | м2 | 16.848 | мусор | т | 0.30326 | мусор | Грунтовка | кг | 2.325 | Подрядчик
[9 empty] | Цементно-песчанный раствор марки М300 | м3 | 0.27803 | Подрядчик
| 6 | Обеспылить поверхность | м2 | 42.12
| 7 | Грунтование поверхности на 1 раз | м2 | 42.12 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая | кг | 5.8126 | Подрядчик
| 8 | Окраска на 2 раза | м2 | 42.12 |  |  |  |  | Краска акриловая фасадная атмосферостойкая влагостойкая (оранжевый цвет) | кг | 16.848 | Подрядчик
Раздел 3. Ремонт рамы электрического тельфера
| 9 | Очистка поверхности металлических элементов узла опирания стоек рамы металлическими щетками | м2 | 1
| 10 | Обеспылевание поверхности | м2 | 1
| 11 | Обработать металлические элементы преобразоватем ржавчины на 2 слоя (расход 150 г/м2) | м2 | 1 |  |  |  |  | Преобразователь ржавчины | кг | 0.3 | Подрядчик
| 12 | Провести очистку и смывку металлических поверхностей после преобразователя ржавчины | м2 | 1 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 0.33 | Подрядчик
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 1 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | кг | 0.09 | Подрядчик
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 на 2 раза | м2 | 1 |  |  |  |  | Эмаль ПФ-115 серая | кг | 0.18 | Подрядчик
| 15 | Выпонить обетонирование толщиной 100 мм базы опоры | м3 | 0.08 |  |  |  |  | Бетон марки В15 | м3 | 0.0816 | Подрядчик
Раздел 4. Ремонт вентиляционного выпуска
| 16 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | м | 3 | Минеральная вата | т | 0.0025 | мусор | Пена монтажная 850 мл. | бал | 1 | Подрядчик
| 17 | Обеспылевание поверхности арочного покрытия | м2 | 0.26
| 18 | Обезжиривание поверхности арочного покрытия | м2 | 0.26 |  |  |  |  | Уайт-спирит | кг | 0.0858 | Подрядчик
| 19 | Изготовление и монтаж накладок из профнастила (5,6 м реза) | м2 | 0.6 |  |  |  |  | Профнастил С10 (обратный прокат) 0,7мм | м2 | 0.6 | Подрядчик
[9 empty] | Герметик для наружного применения 300 мл. | бал | 1 | Подрядчик
[9 empty] | Саморез кровельный 4,8*19мм оцинкованный | шт. | 55 | Подрядчик
Производство работ на высоте до 3 метров (Раздел №4)
Раздел 5. Ремонт арочного покрытия
| 20 | Демонтаж водоотлива из листовой оцинкованной стали 0,7 мм (ширина 240 мм): 1. Снятие болтов; 2. Снятие конструкциии водоотлива | п.м. | 30.8 | Водоотлив из листовой оцинкованной стали 0,7 мм | т | 0.037 | Мусор
[5 empty] | Болт с шайбой | шт | 200 | Повторное использование
| 21 | Демонтаж на высоту 50 мм покрытия арки из профнастила С10 0,7мм (обратный прокат): резка УШМ профнастила | п.м. | 30.8 | Профнастил С10 0,7 мм | т | 0.010164 | Мусор
| 22 | Изготовление водотлива из листовой оцинкованной стали 0,7 мм (размеры полок: 50 мм - 100 мм - 70 мм, угол загиба 119°) | м | 30.8 |  |  |  |  | Листовая оцинкованная сталь 0,7 мм | м2/т | 6,78/0,094 | Подрядчик
| 23 | Монтаж водотлива: 1. Установка конструкции; 2. Сверление отверстий в водоотливе; 3. Закрепление болтами; 4. Заполнение монтажной пеной пустот | м | 30.8 |  |  |  |  | Пена монтажная 850 мл. | бал | 1.5 | Подрядчик
[9 empty] | Болт с шайбой | шт | 200 | Повторное использование
Раздел 6. Замена оконного и дверного заполнения
| 24 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных (1475*1765 мм - 3 шт) | шт. | 3 | Деревянные заполнения проемов оконных | т | 0.3198 | мусор
| 25 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных (2165*970 мм - 2 шт) | шт. | 2 | Дверные коробки с полотнами | т | 0.21 | мусор
| 26 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотно-откидных, площадью проема более 2м2, двухстворчатых, при наличии створок глухого остекления | м2 | 7.8101 |  |  |  |  | Блок оконный ПВХ (3-х камерный, створки поворотно-откидные 450х1700-2 шт) | м2 | 7.8101 | Подрядчик
| 27 | Облицовка оконных проемов с внутренней стороны, декоративным бумажным пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 5.94 |  |  |  |  | Откосная планка ПВХ 300*50 мм | м | 19.8 | Подрядчик
| 28 | Отделка оконных проемов снаружи откосной планкой из ПВХ с устройством водоотлива оконного из ПВХ | м2 | 2.97 |  |  |  |  | Откосная планка ПВХ 150*50 мм | м | 14.4 | Подрядчик
[9 empty] | Водоотлив оконный ПВХ 150 мм | м | 5.4 | Подрядчик
| 29 | Установка дверного блока в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (блок дверной металлический с врезным замком и ручками с двух сторон) (полотно 900*2100) | м2 | 2.1 |  |  |  |  | Блок дверной металлический с врезным замком и ручками с двух сторон 900*2100 (утепленная с терморазрывом) | м2 | 2.1 | Подрядчик
| 30 | Облицовка дверного проемов с внутренней стороны, декоративным бумажным пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1.9752 |  |  |  |  | Угловой ПВХ профиль 200*100мм | м | 5.53 | Подрядчик
[9 empty] | Угловой ПВХ профиль 30*30мм | м | 5.27 | Подрядчик
Производство работ на высоте до 5 метров (Раздел №6)
Раздел 7. Транспортные работы
| 31 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка строительного мусора. | т | 5.7547
| 32 | Вывозка мусора строительного на полигон ТБО на расстояние 14 км для захоронения | т | 5.7547
Подтверждение необходимости проведения данных видов работ:
|  | Зам.главного инженера - начальник ПТО | [5 empty] | В.Ю. Писарев
|  | Ведущий инженер службы зданий и сооружений ООО "ЕСЭ-ГГ" | [5 empty] | О.А. Борус
|  | Начальник ОППР | [5 empty] | А.А. Логинов
|  | Инженер по ТН СМГТС | [5 empty] | Д.В. Нахабцев