## 02-01-01 Демонтаж
Приложение № 3 к заявке №___ к Рамочному договору №___
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Начальник Ангарского участка (ТЭЦ-9)
ООО "БЭК-ремонт"
______________Е.В. Горев
м.п. |  |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 02-01-01
«Модернизация обессоливающей установки двухступенчатого обессоливания пр 950т/ (Инв. ИЭ9141446), с заменой бака обессоленной воды №2 и №6»
Демонтажные работы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических: вместимостью до 1000 м3 (бак №6). Для разборки обшивы (оцинкованных листов) бака устанавливаются леса или вышки туры. Отсоединение кровли от боковой стенки, разбор кровли на сегменты при использовании подъёмного оборудования. Для разборки боковых стенок устанавливаются леса, а сами стены разрезаются вдоль вертикальных швов, после этого края лепестков привариваются к лебёдкам для сворачивания полотнища. Дно бака демонтируется картами. | т | 25
2 | Снятие вспомогательных металлических элементов бака: кольцевой лестницы и ограждения кровли | т | 2.827
3 | Снятие вспомогательных металлических элементов бака: молниеприёмников, массой до 0,2 т (2шт.) | т | 0.13072
Условия производства работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Начальник ОПП _________________________ О.В. Лукьянов

## 02-01-02 КЖ
Приложение № 3 к заявке №___ к Рамочному договору № ____
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Начальник Ангарского участка (ТЭЦ-9)
ООО "БЭК-ремонт"
______________Е.В. Горев
м.п. |  |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 02-01-02
«Модернизация обессоливающей установки двухступенчатого обессоливания пр 950т/ (Инв. ИЭ9141446), с заменой бака обессоленной воды №2 и №6»
Конструкции железобетонные (КЖ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтаж существующего фундамента (проект №ПК782-КЖ л.2) |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтаж существующего фундамента (проект №ПК782-КЖ л.2)
1 | Разборка: железобетонных фундаментов (Фм1) | м3 | 22.5
Вывоз боя железобетонных изделий на официальный полигон ТБО г. Иркутска | [5 empty] | Вывоз боя железобетонных изделий на официальный полигон ТБО г. Иркутска
2 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 56.25
3 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км и по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км (с демонтажа) | 1т груза | 56.25
Раздел 2. Устройство основания под фундамент (проект №ПК782-КЖ л.1,2) |  |  |  |  | Раздел 2. Устройство основания под фундамент (проект №ПК782-КЖ л.1,2)
4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.52
5 | Устройство основания под фундаменты: песчаного (подушка из песка) | м3 | 80.4
6 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 88.44
7 | Устройство бетонной подготовки (основание под фундамент) | 100 м3 | 0.045
8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)50, W2 | м3 | 4.59
Гидроизолирующий слой (проект№ПК782-КЖ л.1 п.18 абзац 1,2) | [5 empty] | Гидроизолирующий слой (проект№ПК782-КЖ л.1 п.18 абзац 1,2)
9 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): автогрейдерами (под днище резервуара) | 1000 м2 | 0.062
10 | Грунт глинистый (супесь) | м3 | 6.2
11 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0.62
12 | Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): автогрейдерами (по верху фундаментов) | 1000 м2 | 0.038
13 | Грунт глинистый (супесь) | м3 | 0.76
14 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 | т | 0.076
15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (обратная засыпка) | 100 м3 | 0.173
16 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 19.03
17 | Устройство бетонной подготовки (отмостка из бетона) | 100 м3 | 0.0385
18 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) | м3 | 3.927
Раздел 3. Устройство фундамента |  |  |  |  | Раздел 3. Устройство фундамента
Фундамент монолитный Фм1 (1 шт.) (проект№ПК782-КЖ л.4) | [5 empty] | Фундамент монолитный Фм1 (1 шт.) (проект№ПК782-КЖ л.4)
19 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 | 0.265
20 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 | м3 | 26.898
21 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм | т | 0.3839
22 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0.2263
Каркас плоский Кр1 (проект №ПК782-КЖ л.8) | [5 empty] | Каркас плоский Кр1 (проект №ПК782-КЖ л.8)
23 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм | т | 0.39072
24 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм (каркас плоский Кр1) | т | 0.39072
Деформационный шов ДШ1 (2 шт.) (проект№ПК782-КЖ л.7) | [5 empty] | Деформационный шов ДШ1 (2 шт.) (проект№ПК782-КЖ л.7)
25 | Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок | 100 м | 0.024
26 | ГИДРОШПОНКА АКВАСТОП ДЗ-140/20-4/35 | м | 2.4
27 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами) | м3 | 0.0384
28 | Плиты теплоизоляционные ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОПЛЕКС | м3 | 0.0403
29 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м | 0.024
30 | Клей-герметик полиуретановый двухкомпонентный (ТЕХНОНИКОЛЬ 2К) | кг | 1.28
31 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой | 100 м2 | 0.0084
32 | Материал рулонный ТЕХНОЭЛАСТ ЭМП 5.5 ТЕХНОНИКОЛЬ | м2 | 0.9408
Гидроизоляция фундамента (проект№ПК782-КЖ л.1 п.17) | [5 empty] | Гидроизоляция фундамента (проект№ПК782-КЖ л.1 п.17)
33 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 1.324
34 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 7.28
35 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой (в два слоя) | 100 м2 | 1.324
36 | Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 | кг | 147.3
37 | Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой (в два слоя) | 100 м2 | 0.662
38 | Мастика (праймер) ТЕХНОНИКОЛЬ №04 | л | 73.64
Условия производства работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Начальник ОПП _________________________ О.В. Лукьянов

## №02-01-03 ТК
Приложение № 3 к заявке №___ к Рамочному договору № _____
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Начальник Ангарского участка (ТЭЦ-9)
ООО "БЭК-ремонт"
______________Е.В. Горев
м.п. |  |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 02-01-03
«Модернизация обессоливающей установки двухступенчатого обессоливания пр 950т/ (Инв. ИЭ9141446), с заменой бака обессоленной воды №2 и №6»
Технологические коммуникации (ТК)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Монтажные работы
1 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 | т | 30.435
Бак химически обессоленной воды №6 (БХОВ-6) 1000 м3 в комплекте с лестницей, ограждениями и молниеприёмниками | [5 empty] | Бак химически обессоленной воды №6 (БХОВ-6) 1000 м3 в комплекте с лестницей, ограждениями и молниеприёмниками
2 | Бак(сосуд) раб. среда обессоленная вода Pраб=статическое столба жид Tраб=до 40 °С V=1000м3 исп. вертикальное кат. разм-я Уличное | шт. | 1 | оборудование заказчика
3 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (Кольцевая лестница и ограждение кровли) | т | 2.827
4 | Установка стальных: сварных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т | т | 0.13072
Трубопровод слива и перелива (проект №ПК782-ТК.04) | [6 empty] | Трубопровод слива и перелива (проект №ПК782-ТК.04)
5 | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм | 100 м | 0.12
6 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | м | 12
7 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм | шт | 1
8 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 1
9 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 1
10 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм | соединение | 2
11 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм | шт | 2
12 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0.002
13 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм | т | 0.00285
14 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 200 мм | соединение | 10
15 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 10
16 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 200 мм | 1000 шт | 0.005
17 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 (М22), длина 40-220 мм | т | 0.01284
19 | Штуцер для стальных трубопроводов, длина 200 мм | шт | 1
Монтаж заземляющих контуров (проект №ПК782-ТК.05) | [6 empty] | Монтаж заземляющих контуров (проект №ПК782-ТК.05)
20 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм (вертикальные электроды заземлители) | 10 шт | 3
21 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм (круг 25 мм) | т | 0.231
Длина окружности резервуара L=π*D²/4 | [5 empty] | Длина окружности резервуара L=π*D²/4
22 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (горизонтальный контур) | 100 м | 1.116
23 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм (круг 25 мм) | т | 0.4296
Раздел 2. Антикоррозионная защита резервуаров (проект №ПК782-ТИ.ВТ; ВОР №02-01-02) |  |  |  |  | Раздел 2. Антикоррозионная защита резервуаров (проект №ПК782-ТИ.ВТ; ВОР №02-01-02)
Леса. Наружная поверхность | [6 empty] | Леса. Наружная поверхность
Т.ч. п.2.8.27. Объём работ исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания (S=π*D*h) | [5 empty] | Т.ч. п.2.8.27. Объём работ исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания (S=π*D*h)
24 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 3.951
25 | Щиты настила, толщина 40 мм | м2 | 13.433
Леса. Внутренняя поверхность | [6 empty] | Леса. Внутренняя поверхность
Т.ч. п.2.13.4. Площадь устройства и разборки инвентарных трубчатых лесов исчисляется по площади вертикальной проекции внутри аппаратов (S=π*D*h) | [5 empty] | Т.ч. п.2.13.4. Площадь устройства и разборки инвентарных трубчатых лесов исчисляется по площади вертикальной проекции внутри аппаратов (S=π*D*h)
26 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 12 м | 100 м2 | 3.951
Окрашивание наружной поверхности резервуаров | [6 empty] | Окрашивание наружной поверхности резервуаров
Стоимость антикоррозионного покрытия учтена в ТКП на резервуары | [5 empty] | Стоимость антикоррозионного покрытия учтена в ТКП на резервуары
27 | Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: наружной | 100 м2 | 4.82
28 | Купрошлак | т | 15.6216
29 | Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-3, С-4 | 100 м2 | 4.82
Окрашивание внутренней поверхности резервуара | [6 empty] | Окрашивание внутренней поверхности резервуара
Площадь поверхности изоляции стен + площадь поверхности изоляции крышки S=π*D²/4 | [5 empty] | Площадь поверхности изоляции стен + площадь поверхности изоляции крышки S=π*D²/4
30 | Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: внутренней | 100 м2 | 5.676
31 | Купрошлак | т | 19.2927
32 | Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: нормальный тип | 100 м2 | 5.676
Условия производства работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Начальник ОПП _________________________ О.В. Лукьянов

## №02-01-04 ТИ
Приложение № 3 к заявке №__ к Рамочному договору № __
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Начальник Ангарского участка (ТЭЦ-9)
ООО "БЭК-ремонт"
______________Е.В. Горев
м.п. |  |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 02-01-04
«Модернизация обессоливающей установки двухступенчатого обессоливания пр 950т/ (Инв. ИЭ9141446), с заменой бака обессоленной воды №2 и №6»
Тепловая изоляция (ТИ)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Тепловая изоляция |  |  |  |  | Раздел 1. Тепловая изоляция
1 | Разборка тепловой изоляции: из матов | 100 м2 | 4.895
2 | Демонтаж обшивы (оцинкованных листов) баков при использовании лесов или вышки-туры | 100 м2 | 4.895
Вывоз изоляции от разборки на официальный полигон ТБО г. Иркутска | [5 empty] | Вывоз изоляции от разборки на официальный полигон ТБО г. Иркутска
3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 2.43
4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км и по дорогам грунтовым, автозимникам на расстояние 1 км (с демонтажа) | 1т груза | 2.43
5 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна | м3 | 48.6
6 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород | м3 | 52.5
7 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 | 4.895
8 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм (вес 1м2=4,32 кг/м2) | т | 2.5799
Условия производства работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Начальник ОПП _________________________ О.В. Лукьянов

## №02-01-05 АК
Приложение № 3 к заявке №___ к Рамочному договору № ___
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Начальник Ангарского участка (ТЭЦ-9)
ООО "БЭК-ремонт"
______________Е.В. Горев
м.п. |  |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 02-01-05
«Модернизация обессоливающей установки двухступенчатого обессоливания пр 950т/ (Инв. ИЭ9141446), с заменой бака обессоленной воды №2 и №6»
Автоматизация комплексная (АК)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Контрольно-измерительные приборы |  |  |  |  | Раздел 1. Контрольно-измерительные приборы
1 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1
2 | Датчик уровня бесконтактный ПК782-АК.ОЛ2 | шт | 1
Раздел 2. Шкафы, пульты |  |  |  |  | Раздел 2. Шкафы, пульты
3 | Коробка ответвительная на стене | шт | 1
4 | Коробка монтажная Bylectrica 75,7х44,5х75,7 мм серая IP67 КМ-238 | шт | 1
Раздел 3. Кабельная продукция |  |  |  |  | Раздел 3. Кабельная продукция
5 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.2
6 | Кабель монтажный экранированный МКЭШнг(А)-LS 4 х 1,0 | м | 20.4
Условия производства работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Начальник ОПП _________________________ О.В. Лукьянов

## 09-01-01 ПНР
Приложение № 3 к заявке №___ к Рамочному договору № Т___
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Начальник Ангарского участка (ТЭЦ-9)
ООО "БЭК-ремонт"
______________Е.В. Горев
м.п. |  |  | м.п.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ № 09-01-01
«Модернизация обессоливающей установки двухступенчатого обессоливания пр 950т/ (Инв. ИЭ9141446), с заменой бака обессоленной воды №2 и №6»
Пусконаладочные работы
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 1000 м | измерение | 1
Условия производства работ на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта
Начальник ОПП _________________________ О.В. Лукьянов