Утверждаю

Технический директор

ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»

_________________А.А. Зверев

«_____»________________2022 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации:

ВЛ 35 кВ «Салтыково – КС-2К», отпаечной ВЛ 35 кВ

от ВЛ 35 кВ «Салтыково-Петропавловск»

- Основание для проектирования.

1.1. Договор от 03.09.2021г. №270/21-СЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ИЭСК».

- Вид строительства.

2.1. Новое строительство.

- Район, пункт и площадка строительства.

3.1. Иркутская область, Киренский район.

- Пусковые комплексы.

4.1 1 Этап – строительство одноцепной ВЛ 35 кВ на участке: ПС 35 кВ Салтыково – место ответвления на ПС 35 кВ КС-2К от сущ ВЛ 35 кВ ;

4.2 2 Этап – строительство двух одноцепных (двухцепной) ВЛ 35 кВ на участке: ответвление от ВЛ 35 кВ Салтыково –Петропавловск – ПС 35 кВ КС-2К.

- Стадийность проектирования.

5.1. Проектная и рабочая документация.

- Основные проектные решения.

6.1.1 Строительство одноцепного участка ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К от вновь установленной ячейки на ПС 35 кВ Салтыково, до пересечения с магистральным газопроводом (далее МГ) «Сила Сибири». Длина трассы 11,65 км.

6.1.2 Строительство одноцепного участка отпаечной ВЛ 35 кВ от точки поключения к ВЛ 35 кВ Салтыково - Петропавловск (в пролете опор №№101-105) до персечения с МГ «Сила Сибири». Длина трассы 1 км.

6.1.3 Строительство вдвухцепного участка ВЛ 35 кВ от персечения с МГ «Сила Сибири» до приемного портала ПС 35 кВ КС-2К. Длина трассы 1,1 км.

6.2. Выполнение СМР по сооружению отпайки предусмотреть без вывода в ремонт существующей ВЛ 35 кВ Салтыково – Петропавловск.

6.3 По ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К предусмотреть подвеску кабеля ВОЛС (марку определить проектом).

6.4 Материал опор и провода на ВЛ 35 кВ, тип опор и сечение провода определить проектом и согласовать с филиалом ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети»

6.5 На сложных участках трассы, а также на пресечениях предусмотреть установку металлических опор (типовых), на остальных участках монтаж опор на ж/б стойках типа СВ105-5, СНВ-7-13 с подвеской провода СИП.

6.6 Двухцепный участок ВЛ от МГ «Сила Сибири» до ПС 35 кВ КС-2К выполнить с применением металлических опор (типовых).

6.5 Защиту ВЛ 35 кВ на подходах к ПС 35 кВ Салтыково и ПС 35 кВ КС-2К от грозовых перенапряжений предусмотреть с применением троссовых молниеотводов.

- Предпроектная подготовка

7.1 Анализ предоставленных Заказчиком исходных данных (основных технических решений – ОТР);

7.2 Подготовка задания на выполнение инженерно-изыскательских работ.

7.3 Подготовка исходных данных для выполнения кадастровых работ с целью оформления земельных участков под строительство ВЛ и формирование охранной зоны.

- Проектная документация

10.1. В составе проектной документации выполнить разделы в соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, в следующем объеме:

- Раздел 2 «Проект полосы отвода»;

- Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»;

- Раздел 5 «Проект организации строительства»;

- Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»;

- Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

10.2 Согласовать проектную документацию с филиалом ОАО «ИЭСК» «Северные электрические сети», заинтерисованными организациями и надзорными органами.

10.3 Подготовить задание на выполнение инженерно-геологических работ;

10.4 Подготовить задание на разработку сметной документации (объемы работ, спецификации изделий и материалов);

10.5. Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации выполняется силами и за счет средств заказчика.

10.6. Сопровождение негосударственной экспертизы. Устранение замечаний при необходимости.

10.7 Подготовка запросов технических условий, согласований, справок, заключений для выполнения работ.

10.8 Шифры и наименование томов необходимо согласовать с заказчиком.

- Рабочая документация

12.1. В составе рабочей документации разработать комплекты рабочей документации по ВЛ 35 кВ Салтыково – КС-2К в следующем объеме:

- Расстановка опор. Пересечения и переустройства;

- Опоры и фундаменты;

- Электромонтажные работы по ВЛ;

- Задание на разработку сметной документации (ведомость объемов работ, спецификации)

12.2. Рабочую документацию выполнить с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации.

12.3 Шифры и наименование комплектов необходимо согласовать с заказчиком

- Особые условия проектирования

13.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными документами:

- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001г.);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006г.);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание;

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г.;

- Федеральный закон РФ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2017);

- Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.55.016-2008);

- Техническая политика ОАО «ИЭСК»;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

13.2 Количество передаваемых Заказчику экземпляров проектной документации на каждом этапе - один экземпляр в электронном виде, должен быть представлен в формате MS Word, AutoCad и Adobe Acrobat (PDF) с разбивкой по томам. Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat (PDF) с пофайловым разделением страниц.

13.2. Подрядчик несет ответственность за правильность и достаточность разработанной проектной и рабочей документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком проектной документации.

- Срок выполнения проекта.

14.1. Срок передачи проектной и рабочей документации по календарному плану к договору.

- Проектная организация.

15.1. Выбор проектной организации проводится на конкурсной основе.

- Заказчик.

16.1. ООО «ИЦ «Иркутскэнерго».

- Перечень исходных данных.

17.1 Ситуационный план размещения ПС 35/10 кВ КС-2К с ВЛ 35 кВ.

17.2 Схема подключения ПС 35 кВ КС-2К.

Зам. технического директора		                                                     А. В. Еремин