## Ведомость
Приложение № к Договору № от
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»
________________А.О. Тельбухов
" ____ " _____________ 2024 г. | [10 empty] | " ____ " ________________ 2026 г.
Ведомость объемов работ
Средний ремонт трансформатора ТДГ - 31500/110 ст.№2 (инв.№ 59007795, зав.№ 32696 )
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п/п | Наименование работ | Объем работ |  | демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и запчастях
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Используемые (лом, утиль, мусор, реализация, повтор. исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Трансформатор
1 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: свыше 25000 до 125000кВА, *, ** | шт. | 1
2 | Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов, независимо от мощности: класс напряжения свыше 110 до 150кВ, вид защиты масла трансформатора - воздухоосушителем (Установка технологического оборудования на ремонтной площадке и его опробование. Слив масла. Разгерметизация трансформатора и подготовка его к заливке маслом. Испытания трансформатора. Демонтаж технологического оборудования.), *, ** | 1 работа | 1 | Масло трансформаторное ГК | т | 24.82 | реализация | [5 empty] | реализация, т. | 24.82
3 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла (с сушкой), *, ** | т | 24.82 |  |  |  |  | Присадка Агидол-1 (антиоксидант для трансформаторного масла) | кг | 100 | Подрядчик |  | лом, т | 0.84302 | 843.0188
4 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией, *, ** | т | 24.82 |  |  |  |  | Масло трансформаторное ГК | т | 24.82 | Заказчик |  | утиль (резина), т | 0.3484 | 348.4
5 | Монтаж трубы для заливки масла , ** | м / т | 6 / 0,011 |  |  |  |  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 6.12 | Подрядчик |  | утиль (силикагель), т | 0.1 | 100
[8 empty] | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | шт. | 1 | Подрядчик |  | утиль (приборы- маслоуказатель,газового реле, термометр манометрический ), т | 0.0185 | 18.5
|  |  | 1 |  |  |  |  | Штуцер стальной приварной, диаметр 32 мм | шт. | 1 | Подрядчик |  | мусор, т | 0.042 | 42
6 | Установка кранов, ДУ-32мм , ** | шт. | 2 |  |  |  |  | Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 32 мм | шт. | 2 | Подрядчик |  |  |  | 1351.9188 | 0
7 | Прогрев трансформаторов класса напряжения от 110 до 150кВ, мощность трансформатора свыше 25000 до 40000кВА, *, ** | 1 технологическая операция | 1 | [9 empty] | 1351.9188
8 | Сушка изоляции активной части трансформаторов класса напряжения: свыше 35 до 110 кВ , ** | трансформатор | 1
9 | Осмотр и оценка состояния обмоток, трансформатор двухобмоточный, напряжением: 110-150кВ, *, ** | трансформатор | 1
10 | Переливание масла с емкости маслохозяйства ОРУ-220 в дополнительную емкость перед заливкой в трансформатор | работа | 1
Раздел 2. Вводы
11 | Замена вводов герметичных, класс напряжения 110кВ, *, ** | шт. | 4 | Ввод высоковольтный ГКТПIV-90-126/800 01 ИВУЕ. 686352.203-03 | кг | 168 | лом | Ввод высоковольтный ГКТПIV-90-126/800 01 ИВУЕ. 686352.203-03 | шт. | 4 | Заказчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 11 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 11 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 8 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 8 | Подрядчик
12 | Замена вводов съемных класса напряжения 10 кВ, номинальный ток 2000А, *, ** | шт. | 3 | Ввод ВСТА-10/2000-1-УХЛ1 | кг | 378 | лом | Ввод ВСТА-20/2000-1-УХЛ1 | шт. | 3 | Заказчик
|  |  |  | Крепление изоляторов ВСТА-10/2000-1-УХЛ1 | шт. | 3 | лом | Крепление изоляторов ВСТА-20/2000-1-УХЛ1 | шт. | 3 | Заказчик
13 | Замена изоляторов выводов, ** | шт. | 6 | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 10-35-3 УХЛ1 | кг | 42 | мусор | Изолятор опорный стержневой полимерный ОСК 10-35-3 УХЛ1 | шт. | 6 | Заказчик
|  |  |  | Шина медная ШМТ М1 (ГОСТ 434-78) размер 80х8 мм, длина 4м | кг | 68.64 | лом | Шина медная ШМТ М1 (ГОСТ 434-78) размер 80х8 мм, длина 4м | шт. | 3 | Заказчик
14 | Ремонт вводов съемных класса напряжения 10 кВ, номинальный ток 2000А ( Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.), *, ** | шт. | 3 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 11 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 11 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 8 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 8 | Подрядчик
15 | Изготовление переходной пластины на крышку бака | кг | 176.4 |  |  |  |  | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм | т | 0.043 | Подрядчик
[8 empty] | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | кг | 2.4 | Подрядчик
[8 empty] | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М16, длина 1000 мм | т | 0.031 | Подрядчик
[8 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 90 мм | т | 0.025 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16 | кг | 5 | Подрядчик
[8 empty] | Шайба увеличенная оцинкованная М16 DIN 9021 | шт. | 476 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М16 | кг | 20 | Подрядчик
[8 empty] | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М20 , длина 100 мм | т | 0.035 | Подрядчик
[8 empty] | Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М20 | кг | 10 | Подрядчик
[8 empty] | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М20 | кг | 5 | Подрядчик
16 | Монтаж переходной пластины к крышке бака, * | кг | 176.4
17 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя ( внешние поверхности шин токопровда 10кВ ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 6 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р, желтая | кг | 0.72 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р, зеленая | кг | 0.72 | Подрядчик
[8 empty] | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р, красная | кг | 0.72 | Подрядчик
18 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя ( покраску кронштейна вводов 10кВ ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 4.7 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 1.692 | Подрядчик
Раздел 3. Радиаторы
19 | Демонтаж и монтаж радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000мм, *, ** | радиатор | 12
20 | Ремонт радиаторов прямотрубных и с гнутыми трубами, расстояние между центрами патрубков свыше 2285 до 3000мм, двухрядный радиатор: 1 группа сложности ( Сборка, испытания), *, ** | радиатор | 12 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
21 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности радиаторов ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 184.8 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 66.53 | Подрядчик
Раздел 4. Вентиляторы
22 | Замена вентиляторов типа МЦ-4 ( Отсоединение кабеля, демонтаж вентилятора, монтаж вентилятора, подсоединение и фазировка кабеля, опробование ), *, ** | шт. | 24 | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 (УХЛ-1) + крыльчатка КМ4.400.014 + Щит 4-3АЗЛ | кг | 160.8 | лом | Электродвигатель АБ63А4ВУ1 (УХЛ-1) + крыльчатка КМ4.400.014 + Щит 4-3АЗЛ | шт. | 24 | Подрядчик
23 | Прокладка металлических рукавов: диаметром 20 мм, *, ** (При работе на высоте свыше 5 до 8 м от уровня пола) | м | 18.8 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 18.912 | Подрядчик
24 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в металлических рукавах, *, ** (При работе на высоте свыше 5 до 8 м от уровня пола) | м | 18.8 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5мк-660 | кг | 3.7788 | лом | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5мк-660 | м | 19.176 | Подрядчик
Раздел 5. Выхлопная труба
25 | Снятие и установка выхлопной трубы диаметром свыше 250мм, *, ** | шт. | 1
26 | Ремонт выхлопной трубы диаметром свыше 250мм ( Очистка, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность ), *, ** | шт. | 1 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 1.2 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 1.2 | Подрядчик
27 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности выхлопной трубы ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 1.4 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 0.5 | Подрядчик
Раздел 6. Термосифонный фильтр
28 | Ремонт термосифонных фильтров, тип ТФ-100, ТФ-160: 2 группа сложности ( Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания), *, ** | шт. | 1 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 8 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 8 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 5 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 5 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 4 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 4 | Подрядчик
29 | Перевозке силикагеля на расстояние 290 км. в г. Петрозаводск на обезвреживание в ООО «ГРИНТЭК» | т | 0.1
30 | Погрузка в автотранспортное средство, перевозимые в бочках, массой одного места от 81 до 165 кг для перевозки силикагеля в г. Петрозаводск на обезвреживание в ООО «ГРИНТЭК» Погрузка | т | 0.1
31 | Обезвреживание силикагеля ( г. Петрозаводск, ООО «ГРИНТЭК») | кг | 100 | Силикагель гранулированный | кг | 100 | утиль
32 | Сушка силикагеля и цеолита (засыпка, сушка, заливка маслом), *, ** | кг | 100 |  |  |  |  | Силикагель гранулированный | т | 0.1 | Заказчик
33 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности фильтров ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 4 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 1.44 | Подрядчик
Раздел 7. Расширитель
34 | Демонтаж и монтаж расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500 до 1000мм ( Разборка трубопроводов, демонтаж расширителя, монтаж расширителя. Сборка трубопроводов), *, ** | шт. | 1
35 | Ремонт расширителей трансформаторов без пленочной защиты масла, диаметр расширителя свыше 500 до 1000мм: 1 группа сложности (Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание поверхностей сеток, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, арматуры.), *, ** | шт. | 1 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10мм. | кг | 50 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 34 | Подрядчик
|  |  |  | Маслоуказатель стеклянный трубчатый | кг | 4.5 | утиль | Маслоуказатель стрелочный, тип МС-2-400 У1 | шт. | 1 | Подрядчик
36 | Замена газового реле с заменой уплотнений, проверка работоспособности, *, ** | шт. | 1 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 4 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 6мм. | кг | 4 | Подрядчик
|  |  |  | Газового реле РГТ-80-201, 1,0 м/с | кг | 5 | утиль | Газового реле РГТ-80-201, 1,0 м/с | шт. | 1 | Заказчик
37 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности расширителя и м/к ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 10 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 3.6 | Подрядчик
Раздел 8. Бак трансформатора
38 | Ремонт бака трансформатора мощностью: свыше 25000 до 40000кВА ( Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений), *, ** | шт. | 1 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 12 мм. | кг | 59 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 12 мм. | кг | 59 | Подрядчик
|  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10 мм. | кг | 50 | утиль | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 10 мм. | кг | 50 | Подрядчик
39 | Замена термометра манометрического ТКП-160Сг-М2, ** | шт. | 2 | Термометр манометрический ТКП-160Сг-М2 | кг | 9 | утиль | Термометр манометрический ТКП-160Сг-МЗ-УХЛ2-(0-120)-2,5-16-160 (с капилляром 16 м) | шт. | 2 | Подрядчик
40 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя (внешние поверхности бака трансформатора ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 77 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 27.72 | Подрядчик
Раздел 9. Затворы поворотные, задвижки
41 | Снятие затворов поворотных дисковых на давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2), ДУ-80 мм, ** | шт. | 27 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 10.8 | утиль
|  |  |  | Затвор дисковый поворотный ДУ-80 ЗПД-80-УХЛ1 | кг | 37.8 | лом
42 | Установка затворов поворотных дисковых на давление до 1,0 МПа (10 кгс/см2), ДУ-80 мм, ** | шт. | 27 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 10.8 | Подрядчик
[8 empty] | Затвор дисковый поворотный ДУ-80 ЗПД-80-УХЛ1 | шт. | 27 | Заказчик
43 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм, ** | шт. | 1 | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 0.4 | утиль
|  |  |  | Задвижка фланцевая до 6.4 МПа с жестким клином, ДУ-80мм | кг | 26 | лом
44 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм, ** | шт. | 1 |  |  |  |  | Резина уплотнительная 7ирп 1233, толщина 8мм. | кг | 0.4 | Подрядчик | 348.4
[8 empty] | Кран шаровый TEMPER 28320080 Ду 80, Ру 1,6 Мпа, цельносварной, стандартнопроходной, фланцевый с КОФ, сталь корпуса 20, сталь шара AISI409 кл.герм. А | шт. | 1 | Заказчик
Раздел 10. Прочие работы
45 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 2 слоя ( внешние поверхности лестниц ) (Расход грунт-эмали АУ-1518 Р – 120-180 г/м 2 при нанесении одного слоя толщиной 48-50 мкм.), При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком | м2 | 2 |  |  |  |  | Эмаль для покраски трансформатора, марка АУ-1518 Р - Серая | кг | 0.72 | Подрядчик
46 | Хроматографический анализ трансформаторного масла, ** | 1 анализ | 1
Примечание:
* При выполнении ремонтных работ трансформаторов и реакторов в условиях электрических сетей
** При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с вредными и опасными условиями труда - степень вредности до 4 баллов
| Визы тех.служб ООО "ЭН+ ГИДРО" |  |  | Визы отв. лиц заказчика ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ»:
(по принадлежности работ):
|  |  |  | Старший мастер 1 группы |  |  |  | ___________________ |  | В.Л. Дьячков
Начальника ЭТО __________________ К.Г. Дементьев
|  |  |  | Мастер 1 группы ГЭРЭО |  |  |  | ___________________ |  | В.К. Якушевский
|  |  |  | Инженер по организации эксплуатации и ремонту 1 категории |  |  |  | ___________________ |  | Т.А. Будникова
Ведущий инженер департамента по ремонту
_______________________________________ П.В. Потемкин
подпись