## 02-04-01 Силовое э-о
Приложение №4.1.1
к Договору подряда № 026/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  | "____ " ___________2026г.
МП |  | МП
Плотина русловая. Инв. № 00020027. Техническое перевооружение воздушной магистрали низкого давления нижнего бьефа и верхнего бьефа для обеспечения водолазных работ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-04-01
Силовое электрооборудование
№ | Наименование вида работ | Единица измерения | Объем работ | Обоснование объема работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Силовое электрооборудование | [5 empty] | Раздел 1. Силовое электрооборудование
1 | Монтаж выключателей автоматических | шт | 2 |  | 1
1.1 О | Выключатель автоматический модульный 32А, 3Р, хар-ка C _MVA20-3-032-C | шт | 1 | Установка на секции (подключение МКС ВБ) Поставка подрядчика | 1
1.2 | Привод ручной ПРП-1 125А для ВА88-32 | шт | 1 | Установка на секции (подключение МКС ВБ) Поставка подрядчика | 1
1.3 О | Выключатель автоматический типа ВА 88-32 3Р 32А | шт | 1 | в нСБ1 Поставка подрядчика | 1
2 | Монтаж аппарата штепсельного общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток: до 63 А | компл | 4 |  | 1
2.1 | Вилка переносная 0252 3Р+РЕ+N 32А 380В IP67 PROxima ps-0252-32-380 EKF | шт | 4 | Кабель на модуль ВБ и модуль НБ, кабель от 44С, переносная будка Поставка подрядчика | 1
2.2 | Розетка стационарная наружная 1252 3P+PE+N 32А 380В IP67 PROxima ps-1252-32-380 | шт | 4 | на СБ1, модуль НБ и ВБ, переносной модуль Поставка подрядчика | 1
2.3 | Кабель силовой КГ-ХЛ 5х16(N,PE) 220/380-2 Конкорд | м | 35 | Переносной кабель на МКС НБ (10м) и будка водолазов ВБ (25м) Поставка подрядчика | 1
3 | Монтаж розетки переносной 252 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF ps-225-32-380 | шт | 1 |  | 1
3.1 | Розетка переносная 252 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 EKF ps-225-32-380 | шт | 1 | Для переносного кабеля на будку водолазов Поставка подрядчика | 1
4 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 2,3м диаметром: 110 мм | отверстий | 1 |  | 1
5 | Монтаж гильзы через стену из стальной трубы 108*2мм | м | 3 |  | 1
5.1 | Труба электросварная прямошовная108х2 мм | т | 0.016 | Поставка подрядчика | 1
6 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 1 |  | 1
7 | Монтаж кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям | м | 100 |  | 1
7.1 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х16мк-660 | м | 102 | Поставка подрядчика | 1
8 | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 40 |  | 1
8.1 | Полоса 40х5 мм 30м оцинкованная сталь ZPS20-11-040-030 IEK | шт/м | 1,33/40 | Поставка подрядчика | 1
9 | Монтаж проводника заземляющего из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | м | 100 |  | 1
9.1 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25 в жёлто-зелёной изоляции | м | 102 | Поставка подрядчика | 1
9.2 | Наконечник кабельный медный лужёный, ТМЛ 25-8-7 (КВТ) | шт | 80 | Поставка подрядчика | 1
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Ведущий инженер по тех.надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов
| Заместитель начальника ЦТО по ЭТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | Н.Н. Бочкарёв

## 02-04-02 Технологические ре
Приложение №4.2.1
к Договору подряда № 026/02/2026
| СОГЛАСОВАНО : |  | УТВЕРЖДАЮ :
Директор филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС"
| ____________________ |  | ____________________ Е.В. Стрелков
| "____ " ___________2026г. |  | "____ " ___________2026г.
МП |  | МП
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-04-02
Технологические решения
Техническое перевооружение воздушной магистрали низкого давления нижнего бьефа (НБ) и верхнего бьефа (ВБ) для беспечения водолазных работ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Подготовительные работы. Демонтаж магистрального трубопровода воздушной магистрали нижнего бьефа (НБ) по ВОР | [6 empty] | Раздел 3. Монтажные работы на Нижнем бьефе
1 | Демонтаж трубопровода из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 32 мм | м | 630
2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км на ЦС БГЭС | 1т груза | 1.2316
Раздел 2. Монтажные работы на Нижнем бьефе | [6 empty] | Раздел 3. Монтажные работы на Нижнем бьефе
3 | Монтаж cепаратора циклонного G100 WS | шт | 1
3.1 О | Сепаратор циклонный G100 WS | шт | 1 | Поставка подрядчика
4 | Монтаж осушителя модульного сжатого воздуха адсорбционного типа Dolgakiran DryAir DMD 50 | шт | 1 | вес 78кг
4.1 О | Осушитель модульный сжатого воздуха адсорбционного типа Dolgakiran DryAir DMD 50 | шт | 1 | Поставка подрядчика
5 | Монтаж трубопровода из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях | м | 683.8454
5.1 | Труба нержавеющая бесшовная 40х3 08Х18Н10Т (AISI 321) | м | 690 | Поставка подрядчика
5.2 | Отвод 45-1-42,4х3,6-08х18н10т ГОСТ 17375-2001 (строит.длина 1шт-0,0471м) | шт | 1 | Поставка подрядчика
5.3 | Отвод стальной 90-1-42,4х5-08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 бесшовный крутоизогнутый (строит.длина 1шт-0,0942м) | шт | 10 | Поставка подрядчика
5.4 | Тройник 42,4х3,6 08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 (строит.длина 1шт-0,076м) | шт | 1 | Поставка подрядчика
5.5 | Переход К-1-48,3х5-33,7х4,5-08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 (строит.длина 1шт-0,064м) | шт | 1 | Поставка подрядчика
6 | Монтаж ниппелей приварных | шт | 7
6.1 | Ниппель приварной полусгон DN20 | шт | 3 | Поставка подрядчика
6.2 | Ниппель приварной полусгон DN15 | шт | 4 | Поставка подрядчика
6.3 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 15 мм | шт | 4 | Поставка подрядчика
7 | Монтаж трубопровода из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | м | 29.7324
7.1 | Труба нержавеющая бесшовная 28х3 08Х18Н10Т (AISI 321) | м | 29.9 | Поставка подрядчика
7.2 | Отвод 32х3,5 нержавеющий 08х18н10т 90 градусов ГОСТ 17375-2001 (строит.длина 1шт-0,05966м) | шт | 15 | Поставка подрядчика
7.3 | Тройник нержавеющий 33.7х4.5 мм сварной 08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 (строит.длина 1шт-0,096м) | шт | 1 | Поставка подрядчика
7.4 | Отвод 21,3х3,2 (Ду-15) нержавеющий 12х18н10т 90 градусов исп.1 ГОСТ 17375 (строит.длина 1шт-0,05966 м) | шт | 8 | Поставка подрядчика
7.5 | Переход К-1-33,7х3,2х21,3х3,2-08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 (строит.длина 1шт-0,051м) | шт | 2 | Поставка подрядчика
020.010.02 | [7 empty] | 020.010.02
8 | Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 21
8.1 | Кран нержавеющий приварной ст.12х18н10т 11нж01пп ду20 ру40 | шт | 21 | Поставка подрядчика
015.010.01 | [7 empty] | 015.010.01
9 | Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 10
9.1 | Кран нержавеющий приварной ст.12х18н10т 11нж01пп ду15 ру40 | шт | 10 | Поставка подрядчика
10 | Опора 5.905-18.05.1 УКГ 15.00-03 | шт | 193 | Поставка подрядчика | согласно спец.330
11 | Опора 5.905-18.05.1 УКГ 15.00-02 | шт | 10 | Поставка подрядчика | согласно спец. 20
12 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.678 | Поставка подрядчика
ALSO КШ.Ф.025.40-01 | [7 empty] | ALSO КШ.Ф.025.40-01
13 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 3
13.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 3 | Поставка подрядчика
14 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | шт | 4
14.1 | Фланец из коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т номинальное давление 4 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 4 | Поставка подрядчика
14.2 | Тройник 1-42,4х3,6-08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | шт | 1 | Поставка подрядчика
15 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 2
15.1 | Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 | Поставка подрядчика
Раздел 1. Подготовительные работы. Демонтаж магистрального трубопровода воздушной магистрали верхнего бьефа (ВБ) по ВОР | [6 empty] | Раздел 3. Монтажные работы на Нижнем бьефе
16 | Демонтаж Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм | м | 244
17 | Демонтаж Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 57 мм | м | 181
18 | Демонтаж Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | м | 15
19 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км на ЦС БГЭС | 1т груза | 1.5571
Раздел 3. Монтажные работы на Верхнем бьефе | [6 empty] | Раздел 5. Монтажные работы на Верхнем бьефе
20 | Монтаж сепаратора высокого давления Dalgakiran HGO 600 WS | шт | 1
20.1 О | Сепаратор высокого давления Dalgakiran HGO 600 WS | шт | 1 | Поставка подрядчика
21 | Монтаж фильтров сжатого воздуха магистральных высокого давления HG | шт | 3
21.1 О | Фильтр сжатого воздуха магистральный высокого давления HG600 MX | шт | 1 | Поставка подрядчика
21.2 О | Фильтр сжатого воздуха магистральный высокого давления HG600 MY | шт | 1 | Поставка подрядчика
21.3 О | Фильтр сжатого воздуха магистральный высокого давления HG600 MP | шт | 1 | Поставка подрядчика
22 | Монтаж осушителя сжатого воздуха адсорбционного типа DryAir DA 300 | шт | 1 | вес 200кг
22.1 О | Осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа DryAir DA 300 | шт | 1 | Поставка подрядчика
23 | Монтаж трубопровода из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 45 мм | м | 473.5382 |  | норма отхода 0,9% Т.Ч. Приложение 12,5
23.1 | Труба нержавеющая бесшовная 40х3 08Х18Н10Т (AISI 321) | м | 474 | Поставка подрядчика
23.2 | Труба нержавеющая бесшовная 48х5 08Х18Н10Т (AISI 321) | м | 3.8 | Поставка подрядчика
23.3 | Отвод стальной 90-1-42,4х5-08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 бесшовный крутоизогнутый (строит.длина 1шт-0,0942м) | шт | 10 | Поставка подрядчика
23.4 | Отвод стальной 90-1-48,3х5-08Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001 бесшовный крутоизогнутый (строит.длина 1шт-0,0942м) | шт | 4 | Поставка подрядчика
23.5 | Тройник 1-42,4х5-33,7х4-08Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 (строит.длина 1шт-0,096м) | шт | 1 | Поставка подрядчика
23.6 | Переход К-1-48,3х5-33,7х4,5-08Х18Н10Т ГОСТ 17378-2001 (строит.длина 1шт-0,064м) | шт | 2 | Поставка подрядчика
015.040.01 | [7 empty] | 015.040.01
24 | Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 10
24.1 | Кран нержавеющий приварной ст.12х18н10т 11нж01пп ду15 ру40 | шт | 10 | Поставка подрядчика
020.040.02 | [7 empty] | 020.040.02
25 | Монтаж арматуры приварной с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 19
25.1 | Кран нержавеющий приварной ст.12х18н10т 11нж01пп ду20 ру40 | шт | 19 | Поставка подрядчика
26 | Опора 5.905-18.05.1 УКГ 15.00-03 | шт | 137 | Поставка подрядчика | согласно спец.330
27 | Опора 5.905-18.05.1 УКГ 15.00-02 | шт | 10 | Поставка подрядчика | согласно спец. 20
28 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 2.9355 | Поставка подрядчика | согласно спец. | 0.6123
29 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 14 | Поставка подрядчика | согласно спец. | 2.198
30 | Хомут сантехнический 40-45 М8 со шпилькой 200мм и дюбелем | шт | 2 | Поставка подрядчика
31 | Хомут сантехнический 25-28 М8 со шпилькой 200мм и дюбелем | шт | 2 | Поставка подрядчика
32 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 5 мм | м/т | 7,6 / 0,063 | Поставка подрядчика
33 | Уголок 30х30х4 мм ГОСТ 8509-93 | м/т | 2,4 / 0,004 | Поставка подрядчика
34 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 6 мм | м2/т | 0,15 / 0,007 | Поставка подрядчика
35 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 8 мм | м2/т | 0,07 / 0,004 | Поставка подрядчика
ALSO КШ.Ф.025.40-01 | [7 empty] | ALSO КШ.Ф.025.40-01
36 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 5
36.1 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 5 | Поставка подрядчика
37 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам | шт | 7
37.1 | Фланец из коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т номинальное давление 4 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 7 | Поставка подрядчика
38 | Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 25 мм | шт | 1
38.1 | Клапан обратный из нержавеющей стали, межфланцевый, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | Поставка подрядчика
39 | Монтаж трубопровода из труб высоколегированных сталей на номинальное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 25 мм | м | 89.1972
39.1 | Труба нержавеющая бесшовная 28х3 08Х18Н10Т (AISI 321) | м | 90 | Поставка подрядчика
39.2 | Отвод 32х3,5 нержавеющий 08х18н10т 90 градусов ГОСТ 17375-2001 (строит.длина 1шт-0,05966м) | шт | 22 | Поставка подрядчика
40 | Монтаж ниппелей приварных | шт | 10
40.1 | Ниппель приварной (резьба) DN40 сталь AISI 316 | шт | 2 | Поставка подрядчика
40.2 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 40 мм | шт | 2 | Поставка подрядчика
40.3 | Ниппель приварной нержавеющий полусгон DN20 | шт | 8 | Поставка подрядчика
40.4 | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 20 мм | шт | 8 | Поставка подрядчика
41 | Огрунтовка металлических поверхностей опор и креплений за 1 раз | м2 | 98
41.1 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 27.44 | Поставка подрядчика
41.2 | Растворитель № 646 | кг | 4.1163 | Поставка подрядчика
42 | Окраска металлических поверхностей опор и креплений Грунт-эмалью SP за 2 раза | м2 | 98
42.1 | Грунт-эмаль SP (плотность 1350кг/м3, 48л=64,8кг) | л | 48 | Поставка подрядчика
42.2 | Растворитель № 646 | кг | 1.96 | Поставка подрядчика
| Главный инженер филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Боярский
| Ведущий инженер по тех.надзору филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.В. Карманов
| Заместитель начальника цеха по гидромеханическому оборудованию ЦТО филиала ООО "ЭН+ ГИДРО" "Братская ГЭС" |  |  | А.А.Логинов