## деф.вед.
Приложение №2 к договору № 07-19 от "___"___________ 2019г.
Согласовано: | [7 empty] | Утверждаю:
Генеральный директор ООО "ВысотРемСервис" | [7 empty] | Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» Иркутская ГЭС
___________________ Р.В. Константинов | [7 empty] | _________________В.А. Чеверда
"___" ___________ 2020г. | [7 empty] | "___ " __________________2023г.
Ведомость объемов работ №1
на Ремонт кабельных каналов. Ремонт антикоррозийного покрытия металлоконструкций.
(категория ремонта)
Левобеpежное ОРУ-110 кВ инв.№008014 (ТГ0001244).
(наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)
№ п.п. | Наименование работ | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребность в основных материалах и зап.частях*
|  | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Поставка (заказчик/ подрядчик)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. IGS01UMX11UU011UU07 Ремонт плит кабельных каналов
1 | Снятие плит с каналов: при массе плит до 60 кг | 100 плит | 0,45 (45 / 100) | Плиты перекрытия | т | 1.98 | мусор
2 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 | 0,034 (0,015*0,05*0,5*2*0,45*100) | строительный мусор | т | 0.0748 | мусор
3 | Обеспыливание поверхности | м2 | 2,25 (0,05*0,5*2*0,45*100)
4 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную | м3 | 0,046 (0,02*0,05*0,5*2*0,45*100*1,02) |  |  |  |  | Смеси сухие ремонтные тиксотропные, класс B60 (М800), F400, W16, безусадочные, быстротвердеющие | кг | 87,4 (0,046*1900) | Подрядчик
5 | Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные | 100 м2 | 0,0225 (0,05*0,5*2*0,45) |  |  |  |  | Средство на акриловой основе по уходу за свежеуложенным бетоном | кг | 0.225 | Подрядчик
6 | Закрытие кабельного канала плитами: при массе плит до 60 кг | 100 плит | 0.45 |  |  |  |  | Плиты перекрытия П60, бетон B25, объем 0,02 м3, расход арматуры 2 кг (размер плиты: 800 мм х 50 мм х 50 мм Объём 0,8м х0,5м х0,05м =0,02 м3) | шт. | 45 | Подрядчик
Раздел 2. IGS01UMX11UU011UU07 Ремонт антикоррозионного покрытия металлоконструкций
металлические конструкции электрооборудования (разъединители и рамы под выключатели, ограждения )
7 | Расчистка поверхностей щетками от старых покрасок. | м2 | 294
8 | Обеспыливание поверхности | м2 | 294
9 | Обезжиривание поверхностей: уайт-спиритом (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом) | 100 м2 | 2.94 |  |  |  |  | Ветошь | кг | 14.7 | Подрядчик
[8 empty] | Уайт-спирит | кг | 97.02 | Подрядчик
10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом; огрунтовка решетчатых поверхностей) | 100 м2 | 2.94 |  |  |  |  | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.029106 | Подрядчик
[8 empty] | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0.004851 | Подрядчик
11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 за 2 раза (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом; окраска решетчатых поверхностей) | 100 м2 | 2.94 |  |  |  |  | Эмаль кремнийорганическая КО-88, термостойкая, серебристая | т | 0.09702 | Подрядчик
[8 empty] | Растворитель Р-5 | т | 0.019404 | Подрядчик
Раздел 3. IGS01UMX11UU011UU07 Прочие работы
12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2.0548
13 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 25 км | 1 т груза | 2.0548
14 | Размещение строительного мусора на полигоне (талоны на полигон ТБО АО "САХ" г. Иркутск. | тн | 2.0548
Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением
Главный инженер |  |  | А.Н. Николаев |  | Необходимость работ подтверждает
Начальник ОЭЦ |  |  | В.П. Гаримыко |  | Ведущий инженер службы ЗиС ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» |  |  |  |  | О.А. Борус
Начальник УТОиР ЗиС |  |  | Е.А. Кочкин