УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству – главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО»

____________________ Ю.В. Дворянский «___»_______________________ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации по объекту “Система непрерывного автоматического контроля содержания водорода и влаги на силовых трансформаторах Усть-Илимской ГЭС 1Т-8Т”

- Основания для проектирования.

План инвестиций на капитальное строительство на 2026 год.

- Вид строительства

Новое строительство

- Район и площадка строительства

Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС».

- Объем рабочей документации

Рабочую документацию разработать с учетом особенностей объекта и требований ГОСТ, ЕСКД, ЕСПД, СНиП, ПУЭ и других нормативных руководящих документов, действующих на территории Российской Федерации в объеме полного комплекта (основной комплект, прилагаемые и ссылочные документы) в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 (состав рабочей документации устанавливается в зависимости от требуемой степени детализации проектных решений и в соответствии со стандартами СПДС).

- Основные данные и требования к проектным решениям

  - Проектируемая система должна обеспечивать непрерывный автоматический контроль содержания водорода и влаги в маслопроводе трансформатора во всех режимах его работы (работа, резерв, ремонт) с помощью анализатора типа «Гидромер» производства АО «Интера».

  - Место установки анализатора определяется проектной организацией на основании предоставленных заказчиком чертежей и технических данных оборудования по согласованию с производителем прибора.

  - Оборудование проектируемой системы не должно препятствовать циркуляции масла в маслопроводе.

  - Приборы контроля содержания водорода и влаги должны быть подключены к существующей информационной системе верхнего уровня посредством преобразователей интерфейсов RS485 в Ethernet.

  - В существующей информационной системе должны быть реализованы следующие функции:

- опрос анализаторов, установленных на трансформаторах 1Т – 8Т с заданной периодичностью;

- передача данных на сервер по интерфейсной линии связи;

- хранение данных на сервере глубиной не менее 12 месяцев;

- сигнализация в случае длительного периода времени содержания растворенного водорода и влаги относительно установленных пороговых значений;

- сигнализация в случае ошибки получения данных от анализаторов;

- контроль оперативного тока;

- визуализация текущих измеряемых параметров и обработка данных анализа.

  - Результаты анализа системы контроля содержания водорода и влаги в маслопроводе трансформатора должны передаваться в автоматизированную систему предиктивной диагностики (АСПД) гидроагрегатов.

  - В составе документации разработать регламент технического обслуживания спроектированного оборудования.

  - В составе рабочей документации составить кабельный журнал монтируемых кабельных линий, в том числе с указанием способа, места прокладки, длины каждого участка по трассе.

  - Проектные решения по заземлению, выбору кабелей принять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности и ПУЭ.

  - Всё оборудование, используемое в рамках проектирования, должно иметь возможность ремонта или замены в случае выхода из строя.

  - Всё спроектированное оборудование должно удовлетворять действующим нормам электромагнитной совместимости.

- Этапы проектирования

- Выделение этапов строительства не требуется..

- Особые условия проектирования

  - Сейсмичность в районе строительства по шкале МSK-64 - 6 баллов.

  - Производство работ в условиях действующего предприятия – Усть-Илимская ГЭС.

- Дополнительные требования

  - В составе проекта предусмотреть составление закупочной документации (опросные листы, задание заводу-изготовителю, спецификаций, ЗИП) для проведения торгово-закупочных процедур.

  - Сметную документацию выполнить в программном комплексе «Гранд-Смета», в соответствии со стандартами ООО «ЭН+ ГИДРО», а именно: «Требования к сметной документации в составе ПИР», СТП ЭНГ.202.115-2026 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» и другими документами в актуальной редакции. Сметная документация на ПНР должна быть выполнена на основании разработанной проектной организацией и согласованной с Заказчиком программой пусконаладочных работ, в которой должны быть указаны условия производства работ, состав и объем производимых испытаний в соответствии с действующей нормативно-технической документацией. Стоимость материальных ресурсов и оборудования определить на основании конъюнктурного анализа с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов.

  - Рабочую и сметную документацию представить в следующем составе и количестве:

- рабочую документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе;

- 1 комплект рабочей документации в электронном виде: чертежи и схемы в редактируемом формате MS Visio; текстовые документы в формате Microsoft Word; электронные таблицы в формате MS Excel; сметная документация в программном комплексе «Гранд-Смета», *.pdf и в формате MS Excel.

  - Разработанная документация является конфиденциальной собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - В составе документации предусмотреть перечень ЗИП с соответствующим обоснованием количества требуемых позиций.

- Срок выполнения проекта

В соответствии с календарным графиком к договору на разработку рабочей документации.

- Требования, предъявляемые к Исполнителю

  - Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, в области проектирования информационных систем в электроэнергетике.

  - Исполнитель должен иметь опыт проектирования и реализации аналогичных систем контроля технологических параметров энергетического оборудования, эксплуатируемых в настоящее время на объектах генерации в энергетике.

- Заказчик

Филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС».

Директор филиала

ООО «ЭН+ ГИДРО» Усть-Илимская ГЭС					             А.А. Карпачев