## см6 ЭОМнапроверку - Дефектная
Заказчик
Директор ООО "ЭН+ ГИДРО" филиала "Иркутская ГЭС"
______________________В. А. Чеверда
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 6
Электро-монтажные работы
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставка оборудования по объекту: «Маслохозяйство левого берега. Инв. № 054402. Маслохозяйство правого берега. Инв. № 054403. Техническое перевооружение».
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Электрооборудование |  |  |  |  | Раздел 1. Электрооборудование
1 | Монтаж ЩО на стену | шт | 2 1+1
2 О | Щит освещения: ЩО22-1 ОЩВ-6,IP66 (10A+6*4A+1KM) согласно проекта 365/2024-97/3-ЭО1.ОЛ1 | компл | 1 | оборудование подрядчика
3 О | Щит освещения: ЩАО22-1 ОЩВ-6, IP66 (10A+4*4A+1*6А+2KM) согласно проекта 365/2024-97/3-ЭО1.ОЛ2 | компл | 1
Раздел 2. Оборудование электроосвещения взрывозащитное |  |  |  |  | Раздел 2. Оборудование электроосвещения взрывозащитное
4 | Монтаж светодиодных взрывозащищенных светильников | шт | 62 ((11+7+6+4+3+5+8+3+8+1+1+5) / 100)*100
5 | СГЖ01-3720С-220AC/У-1КОВ1MНК/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 28 Вт. Универсальное поворотное крепление, сейсмостойкое исполнение. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 11 | материалы Заказчика
6 | СГЖ01-3720С-220AC/У-2КОВ1MНК/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 28 Вт. Универсальное поворотное крепление, сейсмостойкое исполнение.2 Кабельных ввода КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 2 шт. | шт | 7
7 | СГЖ01-3720С-220AC/ПУ-2КОВ1MНК/ИБП/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 93 Вт. Универсальное поворотное крепление, сейсмостойкое исполнение, с аварийным блоком питания. 2 Кабельных ввода КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 2 шт. | шт | 6
8 | СГЖ01-2480С-220AC/У-1КОВ1MНК/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 18 Вт. Универсальное поворотное крепление, сейсмостойкое исполнение. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 4
9 | СГЖ01-2480С-220AC/ПУ-1КОВ1MНК/ИБП/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 84 Вт. Универсальное поворотное крепление, сейсмостойкое исполнение, с аварийным блоком питания. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 3
10 | СГУ01-3720С-220AC/М2/У-1КОВ1MНК/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 28 Вт.Универсальное поворотное крепление, сейсмостойкое исполнение. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 5
11 | СГЛ01-2480С-220AC/П-1КОВ1MНК/МШК-64 Светильник взрывозащищенный светодиодный, мощность 18 Вт. Потолочное крепление, сейсмостойкое исполнение, с аварийным блоком питания. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 8
12 | СГЛ01-2480С-220AC/П-1КОВ1MНК/ИБП/МШК-64 Светильник взрывозощищенный светодиодный, мощность 40 Вт. Потолочное крепление, сейсмостойкое исполнение. Кабельный ввод КНВМ1M-20НК, под неброн. кабель (d=6-12 мм), c возможностью присоед. металлорукава d=20мм - 1 шт. | шт | 3
13 | СГЛ01-2480С-220AC/П-1КНВМ1M-20/ИБП/ПРОМ/МШК-64 Светильник промышленного исполнения светодиодный, мощность 91 Вт. Потолочное крепление, сейсмостойкое исполнение, с аварийным блоком питания. Кабельный ввод КНВМ1M-20НК, под неброн. кабель (d=6-12 мм), c возможностью присоед. металлорукава d=20мм - 1 шт. | шт | 8
14 | СГУ01-4960С-220AC/С45-1КОВ1MНК/МШК-64 Светильник промышленного исполнения светодиодный, мощность 36 Вт. Универсальное настенное крепление, сейсмостойкое исполнение. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 1
15 | СГЛ01-4960С-220AC/С45-1КОВ1MНК/ИБП/МШК-64 Светильник промышленног исполнения светодиодный, мощность 75 Вт. настенное крепление, сейсмостойкое исполнение. Кабельный ввод КОВ1MНК для бронированного кабеля (d=6-12мм, D=9-17мм) - 1 шт. | шт | 1
16 | Cветильник светодиодный TLWP02 PC ECP LED 15Вт 2200Лм IP66 82271 | шт | 5
17 | Монтаж взрывозащищенного клавишного выключателя УВГ3915Р25Ф000008 "горэлтех" | шт | 17
18 О | Взрывозащищенный клавишный выключатель УВГ3915Р25Ф000008 "горэлтех | шт | 17 | оборудование подрядчика
19 | Монтаж поста кнопочного МТВ2 ОВЕН (компл 6шт: кнопка MTB2-BAF21+корпус MTB2-F86) | шт | 6
20 | (подключение 4х жильного кабеля КВВГнг(А)-FRLS 4х1 | шт | 12 ((2*6)
21 | Корпус поста для установки кнопок управления, пластиковый, количество установочных мест 1 шт, диаметр сальника 22 мм, IP54, размеры 75х70х65 мм - Корпус MTB2-F86 ОВЕН | шт | 6 1*6 | материал подрядчика
22 О | Кнопка плоская черная, 1NO. IP67. мет. MTB2-BAF21, овен | шт | 6 1*6 | оборудование подрядчика
23 | Монтаж ответвительных коробок открытого типа: с креплением шурупами | шт | 30 (30 / 100)*100
24 | коробка ответвительная - СКВЕ-Т2-3КОВ2MНК/Р Коробка взрывозащищенная проходная алюминиевая 1Ex e IIС T5 Gb, IP66. В комплекте: каб. ввод КОВ2МНК/Р для бронированного кабеля (d=6-18мм, D=9-25мм) - 3шт. | шт | 30 | материал подрядчика
25 | Монтаж розетки настенной, защита IP66 с вставленной вилкой DIS1376407 ДКС | шт | 1 (1 / 100)*100
26 | Розетка настенная, защита IP66 с вставленной вилкой DIS1376407 ДКС | шт | 1 | материал подрядчика
Раздел 3. Прокладка кабеля |  |  |  |  | Раздел 3. Прокладка кабеля
27 | Прокладка кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг | м | 563,73 (((250+200+70+55)/1,02)
28 | Прокладка провода/кабеля в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 465,69 (((150+50+50+85+70+70)/1,02)
29 | Прокладка провода/кабеля, сечением: до 35 мм2 | м | 269,61 (((65+70+110+30)/1,02)
30 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 29,41 (((5+25)/1,02)
31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 4,902 ((5/1,02)
32 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | м | 49,02 ((50/1,02)
33 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-1000 | м | 400 | материал Заказчика
34 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-1000 | м | 65 | материал подрядчика
35 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-FRLS 4х1,5 | м | 250 | материал Заказчика
36 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-FRLS 4х2,5 | м | 110
37 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(A)-FRLS 5х6ок-660 | м | 70 | материал подрядчика
38 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х10мк-660 | м | 80
39 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 75
40 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х1,5 660 | м | 75
41 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 4х4 660 | м | 60
42 | Кабель силовой с медными жилами КВБбШвнг(A) 4х1 | м | 70 | материал Заказчика
43 | Кабель силовой с медными жилами КВБбШвнг(A)-FRLS 4х1 | м | 70
44 | Кабель силовой с медными жилами КВВГнг(A)-FRLS 4х1 | м | 85 | материал подрядчика
45 | Коробка ответвительная, 4 ответвления, IP65 У409-4 У1,5 ЕТ002870 | шт | 20
расходные материалы | [5 empty] | расходные материалы
46 | Провод антенный МГ, сечение 4 мм2 - заземление брони кабеля | м | 2.04 | материал подрядчика
47 | Провод антенный МГ, сечение 6 мм2 - заземление брони кабеля | м | 40.8
Раздел 4. Кабельные конструкции |  |  |  |  | Раздел 4. Кабельные конструкции
проходки через стены | [5 empty] | проходки через стены
48 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм (D25мм, h510мм) | отверстий | 10
49 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм -Сверление отверстий в перекрытии лестничной клетки | отверстий | 5
50 | Изготовление стальных гильз диаметром: 32 мм (D 25мм проходки в стенах под прокладку кабеля) | шт | 15
51 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 25 | материал подрядчика
52 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 15 10+5
кабельные конструкции | [5 empty] | кабельные конструкции
53 | Кронштейны настенного крепления на анкеры, масса кронштейна: до 15 кг - Монтаж консоли с креплением акерами со шпилькой | шт | 75 | материал подрядчика
54 | Консоль универсальная, L=200 мм, BBN5020 ДКС, вес 0,38кг/шт | шт | 75
55 | Анкер-шпильки стальные оцинкованные фрикционные расклинивающиеся для бетона без трещин, наружная резьба М8, длина 70 мм - ДКС СМ440850 стандартный анкер со шпилькой М8 для крепления консоли | шт | 150
56 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,18624 (9*0.8*2+9*0.4*2+1*0.47+1*0.15+1*0.55+1*0.1+14*1.03*2+14*0.63*2+6*0.63+6*0.35+1*0.07++1*0,4+3*0,03+35*1,03*2+6*1,06+31*0,48*2+4*0,45++4*0,02+2*0,03+2*0,03+4*0,02+2*0,03+2*0,03+1*0,03)/1000
57 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 50х50х2000 мм ДКС 35250, вес 0,8кг/м | шт | 9 | материал подрядчика
58 | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 50х2000 мм ДКС35510 вес 0,4кг/м | шт | 9
59 | Угол горизонтальный 90* 50Х50 СРО90 ДКС36000К в комплекте крепежные элементы соединительные пластины (37301R - пластина соединительная GTO H50 - 4 шт. 37501R - никелированная пластина для заземления PTCE - 2 шт. CM010610 - винт с крестообразным шлицем М6х10 - 12 шт. CM100600 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 - 12 шт.), вес 0,47кг/шт | шт/компл | 1
60 | Крышка на угол горизонтальный 90* 50Х50 СРО90 ДКС38000К в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ, вес 0,15кг/шт | шт/компл | 1
61 | Угол вертикальный внешний 50Х50 СD45 ДКС36840К в комплекте крепежные элементы соединительные пластины (37301R-пластина соединительная GTO H50-4 шт. ¦37501R-никелированная пластина для заземления PTCE-2 шт. ¦CM010610-винт с крестообразным шлицем М6x10-12 шт. ¦CM100600-гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6-12 шт.), вес 0,55кг/шт | шт/компл | 1
62 | Крышка на угол вертикальный внешний 50Х50 СD45 ДКС38260К в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ, вес 0,1кг/шт | шт/компл | 1
63 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 100х50х2000 мм ДКС 35252 вес 1,03кг/м | шт | 14
64 | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 100х2000 мм ДКС35512 50х100х2000 вес 0,630 | шт | 14
65 | Угол горизонтальный 90* 50Х100 СРО90 ДКС36002К в комплекте крепежные элементы соединительные пластины (37301R - пластина соединительная GTO H50 - 4 шт. 37501R - никелированная пластина для заземления PTCE - 2 шт. CM010610 - винт с крестообразным шлицем М6х10 - 12 шт. CM100600 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 - 12 шт.), вес 0,63кг/шт | шт/компл | 6
66 | Крышка на угол горизонтальный 90* 50Х100 СРО90 ДКС38002К в комплекте с метизами и пластинами РТСЕ, вес 0,350кг/шт | шт/компл | 6
67 | Заглушка цельная 50х100 ТС ДКС30193 вес 0,07кг/шт | шт | 1
68 | Крышка-ответвитель Т-образный вертикальный вниз, ширина лотка 100 DDS ДКС 373778К в комплекте крепежные элементы соединительные пластины (37301R - пластина соединительная GTO H50 - 2 шт. 37501R - никелированная пластина для заземления PTCE - 3 шт. CM010610 - винт с крестообразным шлицем М6х10 - 4 шт. CM100600 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 - 4 шт. CM030508 - винт для электрического соединения М5х8 - 6 шт.), вес 0,4кг/шт | шт/компл | 1
69 | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х50х2000 мм (без крышки) ДКС 35252 вес 1,03кг/м | шт | 35
70 | Угол горизонтальный 90* 50Х200 (без крышки) СРО90 ДКС36004К в комплекте крепежные элементы соединительные пластины (37301R - пластина соединительная GTO H50 - 4 шт. 37501R - никелированная пластина для заземления PTCE - 2 шт. CM010610 - винт с крестообразным шлицем М6х10 - 12 шт. CM100600 - гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 - 12 шт.), вес 1,06кг/шт-упак | шт/компл | 6
71 | Перегородка SEP, высотоа лотка 50, L2000 ДКС 36470 вес 0,48кг/м | м | 62 31*2{31шт*2м} | материал подрядчика
72 | Перегородка SEP для аксессуаров/углов СРО, высотоа лотка 50 L1200. в комплекте с крепежными элементами необходимыми для монтажа CM010610-винт с крестообразным шлицем М6x10, -7 шт.¦CM100600-гайка с насечкой, М6-7 шт., ДКС SSG00500K вес 0,45кг/упак/компл | шт/компл | 4
73 | Перемычка медная сеч. 10 мм2, с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 500 мм SC10L500K, ДКС (заземление лотков) | уп/шт | 10
Раздел 5. Заземление |  |  |  |  | Раздел 5. Заземление
74 | Монтаж заземлителя горизонтальногой из стали: полосовой сечением 160 мм2 | м | 150 ((50+100)
75 | Полоса горячеоцинкованная 4х25 ГОСТ103-06 ДКС NC2254 | м | 50 | материал подрядчика
76 | Полоса горячеоцинкованная 4х40 ГОСТ103-06 ДКС NC2444 | м | 100
77 | Держатель полосы 25-40мм оцинкованная сталь ZDP70-11-1-40 iek | шт | 50