| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Тельбухов А. О. |  |  |
| подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
| « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение строительно-монтажных (СМР) работ по объекту: «Техническое перевооружение оперативной блокировки ОРУ-110, 220 кВ» (Объект, наименование работ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
|  | Общие данные |  |
|  | Наименование организации-заказчика | ООО «ЭН + ГИДРО КАРЕЛИЯ» |
|  | Местонахождение объекта заказчика | Республика Карелия, Сегежский м.о., д. Каменный Бор, ул. Набережная, д. 1В, Ондская ГЭС. |
|  | Наименование и характеристика объекта | Оперативная блокировка ОРУ-110, 220 кВ. |
|  | Климатические параметры для района проведения работ | Климатические параметры для района проведения работ (Республика Карелия, Кемь) принято согласно СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» |
|  | Наименование выполняемых работ | Строительно-монтажные (СМР) работы по объекту «Техническое перевооружение оперативной блокировки ОРУ-110, 220 кВ». |
|  | Цель выполнения работ | Техническое перевооружение физически и морально устаревшей электромагнитной блокировки ОРУ 110, 220 кВ с целью повышения надежности и гарантированной работы; |
|  | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных / законченных работ, при условии выполнения требований п. 2.9 настоящего ТЗ. |
|  | Требования к работам |  |
|  | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы в соответствии с рабочим проектом № ИЦ-2022/127 «Техническое перевооружение оперативной блокировки ОРУ-110, 220 кВ» ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ», разработанному ООО «Инженерно-сервисный центр». Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть согласованы с Заказчиком и соответствовать Технической политике Заказчика. |
|  | Срок выполнения работ | Начало: с даты заключения договора. Окончание: по 30.11.2027 г. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик должен за 30 календарных дней до начала выполнения работ обеспечить поставку ТМЦ в Республику Карелия, Сегежский м.о., д. Каменный Бор, ул. Набережная, д.1В (Онсдкая ГЭС) необходимого количества ТМЦ, с предоставлением документов, согласно п.2.9. 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан согласовать с заказчиком проект производства работ. 3. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика. 4. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику приказ о назначении ответственных аттестованных специалистов по охране труда на весь период выполнения работ на объекте в количестве не менее 1 специалист по охране труда на каждые 50 работников, а также в количестве 1 специалиста при количестве работников менее 50 человек, с указанием зон ответственности и возложением обязанности ежедневной (не менее 2-х раз в смену) проверки рабочих мест на объекте выполнения работ. 5. До начала строительно-монтажных работ на наружных инженерных сетях подрядчик обязан: - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности и дорожные знаки; - получить акт-допуск у заказчика на производство работ. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик должен предоставить заказчику планируемые объемы электро-, водо-, теплопотребления и количество точек подключения оборудования, а также информацию о потребности в помещениях, мастерских или складских помещениях/ площадке для размещения мобильных вагончиков. Подрядчик должен согласовать с заказчиком техническую возможность подключения оборудования, возможность предоставления заказчиком оборудованных помещений под численный состав с размещением, мастерских или складских помещений. |
|  | Технический контроль и техническая отчетность | Не требуется |
|  | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются иждивением подрядчика, за исключением ТМЦ, предоставляемых заказчиком в соответствии со спецификацией Проекта № ИЦ-2022/127 «Техническое перевооружение оперативной блокировки ОРУ-110, 220 кВ» ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ», разработанному ООО «Инженерно-сервисный центр» (Приложение № 1 к ТЗ). 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик (Приложение 2 к ТЗ), должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ; – паспорта изделий, с установленным сроком службы; – руководство/ инструкция по эксплуатации и ремонту; – технические условия на поставляемое оборудование/ изделие; – свидетельство о государственной регистрации продукции в соответствии с Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» (в действующей редакции); – сертификат передвижения EUR1; – гигиенический сертификат соответствия; – сертификат (декларация) пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – индикаторы энергоэффективности оборудования (ИЭЭФ), указанные производителями в заводской документации (паспорте, сертификате), свидетельствующие о соответствии поставляемого оборудования и технологий ИЭЭФ, приведённым в Постановлении Правительства РФ от 17.06.2015 г. №600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», для каждого вида оборудования и технологий; – свидетельства о первичной поверке, датированные не ранее трёх месяцев от даты поставки (для средств измерений); Обязательно наличие маркировки на изделии в соответствии с ГОСТ 12969-67 «Таблички для машин и приборов. Технические требования». |
|  | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении № 3 к ТЗ, а также требования Регламента «Управление безопасностью подрядчика», размещенной на корпоративном сайте https://www.eurosib-td.ru/ru, либо по прямой ссылке: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
|  | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ / акта о приеме-сдаче модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3; 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с Приложением № 4 к ТЗ / приложением №1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 344/пр от 16 мая 2023 г. о составе исполнительной документации при строительстве, реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства, в отношении всего объема работ по ТЗ. |
|  | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | - Не применимо |
|  | Требования к подрядчику |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | - Не требуется |
|  | Дополнительные требования к подрядной организации | - Не требуется |
|  | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ на весь объем работ по ТЗ; - Акта о приеме-сдаче модернизированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 г. № 7, на весь объем работ по ТЗ. |

Приложения:

Приложение № 1: «Оборудование, приобретаемое заказчиком, и передаваемое подрядчику для монтажа».

Приложение № 2: «Материалы и оборудование, приобретаемые подрядной организацией».

Приложение № 3: «Нормативные документы».

Приложение № 4: «Исполнительная документация».

Приложение № 5: «Состав документации предоставляемой подрядной организации».

Приложение № 6: «Ведомость объемов работ».

Приложение № 7: «Требования к подрядной организации».

Приложение № 8: «Требование к ТМЦ».

Приложение № 9: «График выполнения работ.»

Начальник ЭТЛ								С. И. Клевакин

Старший мастер (1 группы)							В. Л. Дьячков

Приложение 1.

Оборудование, приобретаемое заказчиком, и передаваемое подрядчику для монтажа.

- Материалы, приобретаемые заказчиком, и передаваемые подрядчику для выполнения работ по устройству и организации кабельных трасс.

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материалы для выполнения работ по устройству и организации кабельных трасс |  |  |  |  |
|  | Лоток кабельных каналов | Л20-5 | шт. | 856 |
|  | Плита перекрытия лотков каб. каналов | П10-5 | шт. | 2016 |
|  | Брусок кабельных каналов | Б10 | шт. | 357 |
|  |  | Б5 | шт. | 454 |
|  | Блок кабельных каналов | БДЛ 40-6 | шт. | 29 |

- Кабельная продукция, приобретаемая заказчиком, и передаваемая подрядчику для выполнения работ по организации кабельных связей.

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с общим экраном из медной фольги. Категория А по нераспространению горения при групповой прокладке. | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4x1,5 | км. | 1 |
|  |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7x1,5 | км. | 9,428 |
|  |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | км. | 2,718 |
|  |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | км. | 1,4 |
|  |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 | км. | 0,28 |
|  |  | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 | км. | 2,6 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением. Категория А по нераспространению горения при групповой прокладке. | Кабель ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-1 | км. | 0,697 |
|  |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 4*2,5-0,66 | км. | 0,897 |
|  | Кабель волоконно-оптический одномодовый (single loose tube) гелезаполненный с силовыми элементами бронированый гофрированной стальной лентой внешней оболочкой из полиэтилена | Кабель Hyperline FO-SRA-OUT-9S-4-PE-BK | км | 2,541 |
|  | Провод силовой установочный с медными жилами | ПуГВнг(А)-LS 1х1(PE) 450 | км. | 0,16 |

- Оборудование, изделия и материалы, приобретаемые заказчиком, и передаваемые подрядчику для выполнения работ по монтажу нового оборудования.

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф ОБР 110 кВ |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления присоединением (ШУП) 110 кВ |  | шт. | 17 |
|  | Шкаф ОБР 220 кВ |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф управления присоединением (ШУП) 220 кВ |  | шт. | 7 |
|  | Шкаф ОБР 330 кВ |  | шт. | 1 |
|  | Шкаф питания цепей ОБР |  | шт. | 1 |
|  | Выключатель автоматический | ARMAT M06N 1P C 16А | шт. | 2 |
|  |  | ARMAT M06N 2P C 16А DC | шт. | 1 |
|  |  | OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 | шт. | 17 |
|  | Реле контроля фаз повышенного/пониженного 3Ф 2СО | OptiRel D PHS-3-1M-04-PP-2 | шт. | 31 |
|  | Реле контроля фаз, повышенного/пониженного 1Ф 1СО | OptiRel D PHS-1-1M-01-PN-1 | шт. | 31 |
|  | Кулачковый переключатель | CS25-02.026DU6.13 УХЛ3 | шт. | 31 |
|  | Медиаконвертер 10/100/1000Base-TX в 1000Base-X, разъем ST, двойное одномодовое оптоволокно, 1310нм TSX EKF | TSX-MC-1GX1GT-ST | шт. | 2 |
|  | Кросс оптический стоечный 19" 1U на 24 порта LC/UPC (12DLC), одномодовое волокно OS2 (9/125), цвет черный (RAL9005), в полной комплектации | КРС-1U.24LC | шт. | 1 |
|  | Патч-корд оптический duplex, одномодовое волокно 9/125 OS2 (G.652D), LC/UPC - ST/UPC, LSZH, цвет черный | DPC.OS2652.LC/U-ST/U-XXX-BK | шт. | 2 |
|  | Горизонтальный кабельный организатор 19", | 1U AR8425A | шт. | 1 |
|  | Блок-контакт для ручного привода разъединителя 110 кВ | КСА-10 2.1.0-120 УХЛ3 | шт. | 56 |
|  |  | КСА-10 2.1.0-90 УХЛ3 | шт. | 44 |
|  |  | КСАМ11-21-21210 УХЛ3 | шт. | 1 |
|  |  | КСАМ11-21-21204 УХЛ3 | шт. | 1 |
|  |  | КСАМ11-21-22112 УХЛ3 | шт. | 6 |
|  |  | КСАМ11-21-22104 УХЛ3 | шт. | 6 |
|  | Коммутирующие устройства внешних вспомогательных цепей | КСАМ11-21-12106-120 УХЛ2 | шт. | 7 |
|  |  | КСАМ11-21-12212-120 УХЛ2 | шт. | 2 |
|  |  | ПУ1-8-2.1-120 УХЛ2 | шт. | 10 |
|  |  | КСА-4 3.2-120 К УХЛ2 | шт. | 3 |
|  | Замок блокировочный | ЗБ-1М УХЛ1 | шт. | 2 |
|  | Ключ магнитный | КМ-1УХЛ2 | шт. | 2 |
|  | Ключ электромагнитный | КЭЗ-1М УХЛ1 | шт. | 2 |
|  | Наконечник кабельный | НШВИ 1,5-12 | шт. | 1800 |
|  |  | НКИ 1,5-6 | шт. | 600 |
|  | Хомуты монтажные пластиковые | КСС 4*200 (б) | уп. | 6 |

Приложение 2

Материалы и оборудование, приобретаемые подрядной организацией.

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Материалы для выполнения работ по устройству и организации кабельных трасс |  |  |  |  |
|  | Лежень железобетонный | ЛЖ-08 | шт. | 26 |
|  | Кирпич | КР-100/1650/25 (250х120х80мм) | м3 | 3,67 |
|  | Закладные элементы | МЛ-1 4.407-268.2-86 | шт. | 18 |
|  |  | МЛ-4 4.407-268.2-86 | шт. | 4 |
|  | Уголок | 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / С255 ГОСТ 27772-88 | м. | 11,02 |
|  |  | 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С12 ГОСТ 19281-2014 | м. | 55,6 |
|  | Швеллер | 10У ГОСТ 8240-97 / С255 ГОСТ 27772-88 | м. | 46,9 |
|  |  | 10П ГОСТ 8240-97 / 09Г2С12 ГОСТ 19281-2014 | м. | 49,6 |
|  |  | 14У ГОСТ 8240-97 / С245 ГОСТ 27772-2021 | м. | 46,9 |
|  | Лист | 2х250х930 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88 S=0,233 | м. | 2 |
|  |  | 2х320х257 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-2021 S=0,082 | м. | 26 |
|  |  | 2х620х1330 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-2021 S=0,82 | м. | 26 |
|  |  | 2х750х1000 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88 S=0,75 | м. | 4 |
|  |  | 5х40х130 ГОСТ 19903-74 / С245 ГОСТ 27772-2021 S=0,005 | м. | 120 |
|  | Арматура рифлёная | Ø 6 А400 ГОСТ 34028-2016 | м. | 1,2 |
|  |  | Ø 8 А400 ГОСТ 34028-2016 | м. | 854 |
|  |  | Ø 10 А400 ГОСТ 34028-2016 | м. | 932 |
|  |  | Ø 16 А400 ГОСТ 34028-2016 | м. | 1747 |
|  | Профиль | 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / С235 ГОСТ 27772-88 | м. | 20 |
|  | Труба | 51х3 ГОСТ 8732-78 / С255 ГОСТ 27772-88 | м. | 62,4 |
|  | Полоса | 5х50х155 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88 | м. | 8 |
|  |  | 5х50х615 ГОСТ 19903-74 / С255 ГОСТ 27772-88 | м. | 8 |
|  | Болт анкерный оцинкованный | 5х50мм | шт. | 248 |
|  | Сталь полосовая | 5х40 | м. | 20 |
|  | Клиновой анкер | М 10-60 | шт. | 8 |
|  |  | М10-300 | шт. | 52 |
|  | Петля СИБИН (приварная) | 18х100мм | шт. | 8 |
|  | Саморез п/сф сверло | 4,2х20 | шт. | 224 |
|  | Гибкая двустенная гофрированная труба с протяжкой | D=50 мм | м. | 570 |
|  | Песчано-гравийная смесь | фр. 10-40 | м3 | 39,5 |
|  | Цементно-песчаный раствор | М100 | м3 | 2 |
|  | Цинкнаполненная грунтовка | ЦИНОЛ | кг. | 87 |
|  | Покрывной материал | АЛПОЛ | кг. | 65 |
|  | Электроды | УОНИ-13/55 тип Э42А | кг. | 28 |
|  | Песок мелкий |  | м3 | 54 |
|  | Мастика битумно-полимерная | "Славянка" | кг. | 1025 |
|  | Бетон | кл. В15, F75 | м3 | 110 |
|  |  | кл. В7.5, F50, W4 | м3 | 0,5 |
|  | - Материалы для выполнения работ по организации кабельных связей |  |  |  |
|  | Сталь полосовая | 2х30 ГОСТ 103-2006 | м. | 5 |
|  | Болт | М6х20мм | шт. | 953 |
|  | Гайка | М6 | шт. | 953 |
|  | Шайба | М6 | шт. | 1906 |
|  | Лоток неперфорированный | 100х50мм. L=2000мм | шт. | 25 |
|  | Крышка лотка | 100мм. L=2000мм | шт. | 25 |
|  | Винт с крестообразным шлицем | М6х10 | шт. | 100 |
|  | Гайка с насечкой, препят. откручиванию | М6 | шт. | 100 |
|  | Саморез по металлу | 4,8х19мм | шт. | 60 |
|  | Стяжки крепежные из нержавеющей стали | 4.6х100 | шт | 300 |
|  | Гибкая двустенная гофрированная труба с протяжкой | ПНД красная D=50 мм | м. | 866 |
|  | Концевой защитный кожух для гофрированной трубы | WQE-AD54.5G | шт. | 100 |
|  | Лента сигнальная | ЛСЭ-250 | м. | 530 |
|  | Уголок 245 (ГОСТ 27772-2021) | 25х16х3 ГОСТ 8509-93 | м. | 118 |
|  | Грунтовка | КПО ТУ 5775-015-17297211-03 | кг. | 17,69 |
|  | Грунтовка | ЦИНОЛ ТУ 2313-012-12288779-99 | кг. | 13,4 |
|  | Краска | АЛПОЛ ТУ 2313-012-12288779-99 | кг | 6,7 |
|  | Краска по бетону | Цвет - красный | кг | 6,7 |
|  | Провод гибкий с изоляцией из ПВХ пластиката | ПуГВ 1х6 ГОСТ 6323-79 | м. | 355 |
|  | Наконечник кабельный | НКИ 6,0-6 | шт. | 953 |
|  | Металлорукав в ПВХ изоляции морозостойкий | МРПИнг-25 ТУ 3449-013-99856433-2012 | м. | 318 |
|  | Муфта вводная для подсоединения металлорукава | ВМ25 | шт. | 100 |
|  | Хомут заземления металлорукава. Диаметр 25-40 мм | УХ3 (25-40)/W3 | шт. | 221 |
|  | Роликовая пружина постоянного давления. Диаметр 8-15 мм | ППД-0 | шт. | 160 |
|  | Роликовая пружина постоянного давления. Диаметр 12-25 мм | ППД-1 | шт. | 45 |
|  | Кабельный зажим для крепления кабеля в шкафу. | Диаметр 6-14 мм | шт. | 225 |
|  | Кабельный зажим для крепления кабеля в шкафу. | Диаметр 12-18 мм | шт. | 45 |
|  | ЭМС-экранирующий зажим. | Диаметр 10-20 мм | шт. | 10 |
|  | Бирка кабельная (треугольная) | У 136 | шт. | 1760 |
|  | Бирка кабельная (квадратная) | У 136 | шт. | 180 |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное | МПВО ТУ 5775-007-17297211-2002 | кг. | 18,5 |
|  | Пена противопожарная монтажная | Profflex Fireblock 65 | баллон | 10 |
|  | Хомут стяжной пластиковый | NORMA FIX CT, 4,8х430 мм | шт. | 700 |
|  | Трубка ПВХ белая, диаметр 3,6 мм | LM-TU436L | м. | 200 |
|  | Красящая лента для MAX LM-390A PC, черная, 50 м | LM-IR300B | рулон | 4 |
|  | Песок |  | м3 | 24 |
|  | Подушка противопожарная уплотнительная 300х100х20 мм | ППУ ТУ 3400-010-17297211-2000 | шт. | 804 |
|  | Подушка противопожарная вспучивающаяся 300х100х20 мм | ППВ ТУ 3400-011-17297211-2000 | шт. | 534 |
|  | - Материалы для выполнения работ по монтажу нового оборудования |  |  |  |
|  | Сталь полосовая | 50х5 | м. | 91 |
|  | Провод медный изолированный | ПуГВ 1х10 | м. | 7,2 |
|  | Наконечник кабельный | ТМЛ 10-8-5 | шт. | 48 |
|  | Лоток | 300х100 мм., L=2000мм | шт. | 13 |
|  | Крышка лотка | 300мм, L=2000мм | шт. | 13 |
|  | Угол CS 90 вертикальный внутр | 90° 300/100 | шт. | 24 |
|  | Крышка на угол CS 90 вертикальный внутренний 90° |  | шт. | 24 |
|  | Болт оцинкованный | М6х20 | шт. | 48 |
|  | Гайка оцинкованная | М6 | шт. | 48 |
|  | Шайба оцинкованная |  | шт. | 96 |
|  | Болт оцинкованный | М12х35 | шт. | 96 |
|  | Гайка оцинкованная | М12 | шт. | 96 |
|  | Шайба оцинкованная |  | шт. | 192 |
|  | Саморезы по металлу | 5х20 мм | шт. | 96 |
|  | Анкер-болт с гайкой | 8х40 мм | шт. | 82 |
|  | Пена противопожарная монтажная | Profflex Fireblock 65 | баллон | 5 |
|  | Эмаль | ПФ-115 | кг. | 4,55 |
|  | Мастика битумно-полимерная | "Славянка" | кг. | 2,34 |

Приложение 3

Нормативные документы.

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение данных работ:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года N 884н)

- Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях (СО 153 -34.03.305-2003);

- Типовая инструкция по охране труда при выполнении газосварочных работ (ТОИ Р-07-28-2000);

- Типовая инструкция по охране труда при выполнении электросварочных работ (ТОИ Р-07-29-2000);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями». Утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 №835н.

При производстве работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-технических документов, регламентирующих технологию выполнения данных работ:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (утвержденные Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года     №1013 с изменениями на 13.07.2020)

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- ПУЭ Правила устройства электроустановок в редакции 6 и 7 издания с изменениями на 20.06.2003г.

- ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (утвержденные Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 4 октября 2022 года N 1070).

- РД 34.45-51.300-97. Объемы и нормы испытаний электрооборудования, с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.03.2001.

- Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда России от 16.11.2020 №782н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 №461.

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. Утверждены приказом Минтруда России от 28.10.2020 №753н.

- Инструктивных указаний по технике безопасности при ремонтно-строительных работах вблизи действующего энергетического оборудования энергопредприятий (РД 34.03.224);

- Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (ПБ 03-273-99), утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 30.10.1998 №63 с изменениями;

- Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» (РД 03-614-03), утвержден приказом Госгортехнадзора РФ от 28.01.2004 №14 с изменениями;

- Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (2015 г.).

- РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

Данный список не является полным и окончательным. При выполнении работ необходимо руководствоваться актуализированными редакциями документов, действующих на момент поставки оборудования.

Приложение 4

Исполнительная документация

- Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации:

- паспорта, сертификаты материалы;

- сертификаты на кабельную продукцию;

- ведомость смонтированных технических средств;

- кабельный журнал с фактическими длинами;

- протоколы измерения мегаомметром на 2500 В сопротивлений изоляции жилы кабеля;

- акт об окончании работ по монтажу;

- акты по проведению демонтажных работ с данными по объемам демонтируемого оборудования и кабеля;

- акты приемки скрытых работ;

- перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

- акт об устранении недоделок и дефектов;

- акты поузловой приемки оборудования;

- акты промежуточной приемки и/или испытаний;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- формуляры на монтаж оборудования и производство сварочных работ, заводские инструкции, протоколы, чертежи, а также иную документацию, составленную перед строительно-монтажными работами, в процессе строительно-монтажных работ и после и отражающую техническое состояние объекта технического перевооружения, объем и качество выполненных работ.

- Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком (генеральным подрядчиком и при наличии – субподрядчиком).

- Исполнительная и эксплуатационная документация предоставляется заказчику в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» ВСН 123-90, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», ГОСТ 2.601-2006 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов».

Приложение 5

Состав документации предоставляемой подрядной организации.

- Рабочая документация:

- ИЦ-2022/127-ЭП. Электротехнические решения;

- ИЦ-2022/127-КС. Конструктивно-технические решения;

- ИЦ-2022/127-КХ. Кабельное хозяйство;

- ИЦ-2022/127-МС1. Монтажные схемы ОРУ-220 кВ;

- ИЦ-2022/127-МС2. Монтажные схемы ОРУ-110 кВ;

- ИЦ-2022/127-УА1. Управление и автоматизация ОРУ-220 кВ;

- ИЦ-2022/127-УА2. Управление и автоматизация ОРУ-110 кВ.

Приложение 6

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование и объем работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закупка и поставка материалов на объект cогласно Приложения 2 Технического задания |  |  |
|  | Разработка проекта производства работ на весь объем работ |  |  |
|  | Вновь монтируемое оборудование |  |  |
|  | Объем вновь монтируемого оборудования указан в приложении 1, п.3 настоящего ТЗ |  |  |
|  | Устройство и организация кабельных трасс |  |  |
|  | Выемка слоя почвенно-растительного грунта под бруски Б5 и Б10 на толщину h=0,1м |  |  |
|  | Вывоз вынутого грунта на официальный полигон ТБО |  |  |
|  | Гидроизоляция нижней и боковых поверхностей (в два слоя), соприкасающихся с грунтом мастикой битумно-полимерной «Славянка»: брусок Б10 (357 шт.), брусок Б5 (454 шт.) |  |  |
|  | Устройство сборных железобетонных кабельных каналов и установка элементов кабельных каналов в составе: брусок Б10, брусок Б5, лоток кабельных каналов Л 20-5, плита перекрытия П 10-5 |  |  |
|  | Устройство проема в стенке ж/б лотка шириной 0.5м (0.4м х 0.16м) в кол-ве 8 шт. |  |  |
|  | Устройство проема в плитах перекрытия ж/б лотков (0.25м х 0.3м) в кол-ве 15 шт. |  |  |
|  | Грунтовка стального швеллера 10П для заделки торцов лотков 0.5м цинкнаполненной грунтовкой ЦИНОЛ в два слоя |  |  |
|  | Окраска огрунтованного стального швеллера 10П для заделки торцов лотков 0.5м покрывным материалом АЛПОЛ в два слоя |  |  |
|  | Заделка торцов лотков шириной 0.5м швеллером 10П |  |  |
|  | Крепление швеллеров к лотку анкерными болтами 5х50мм |  |  |
|  | Демонтаж бетонных плит перекрытия П 10-5 существующих ж/б лотков |  |  |
|  | Выемка слоя почвенно-растительного слоя грунта для траншей |  |  |
|  | Прокладка гофрированной трубы в траншеях (суммарная длина траншей) |  |  |
|  | Обратная засыпка траншей почвенно-растительным грунтом |  |  |
|  | Выемка слоя почвенно-растительного слоя грунта: приямок (1х0,85х1,5) |  |  |
|  | Вывоз вынутого грунта на официальный полигон ТБО |  |  |
|  | Отсыпка основания из ПГС (фр. 10-40) с уплотнением |  |  |
|  | Устройство бетонного основания (Бетон кл. В7.5, F50, W4) |  |  |
|  | Устройство монолитных стенок и дна приямка (устройство опалубки, армирование, бетонирование) (Бетон кл. В15, F75) |  |  |
|  | Штробление стены под прокладку кабельного канала |  |  |
|  | Вывоз боя железобетонных изделий на официальный полигон |  |  |
|  | Изготовление закладной детали (сварка труб 152х4.5 с полосой 5х50х760) |  |  |
|  | Гидроизоляция закладной детали в два слоя мастикой битумно- полимерной «Славянка» |  |  |
|  | Установка закладной детали и ее заделка в стене с помощью цементно-песчаного раствора |  |  |
|  | Изготовление и установка защитного люка на клиновые анкеры М 10-60 |  |  |
|  | Организация кабельных связей |  |  |
|  | Разработка грунта ручным способом для прокладки кабеля в гофрированной трубе. Глубина - 0,8 м, общая длина - 530 м, ширина - 0,3 м |  |  |
|  | Прокладка гофрированной трубы диаметром 50 мм в траншее |  |  |
|  | Засыпка и подготовка песчаной подушки |  |  |
|  | Обратная засыпка грунта ручным способом (Траншеи следует засыпать однородным сухим грунтом, не содержащих строительного мусора) |  |  |
|  | Укладка сигнальной ленты |  |  |
|  | Трамбовка обратной засыпки траншеи местным грунтом |  |  |
|  | Вывоз излишнего грунта |  |  |
|  | Вскрытие и обратное закрытие существующих кабельных ж/б лотков плитами весом 70 кг |  |  |
|  | Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными: - подушка противопожарная ППУ (300х100х20 мм) - подушка противопожарная ППВ (300х100х20 мм) |  |  |
|  | Покрытие кабеля грунтовкой КПО |  |  |
|  | Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО |  |  |
|  | Устройство проема в стенке ж/б лотка для прокладки металлического лотка 300х100 мм |  |  |
|  | Объем демонтируемых кабельных связей |  |  |
|  | Марка кабеля | Кол-во жил и сечение | Длина, (м) |
|  | КВВГЭнг | 4*1,5 | 30 |
|  |  | 7*1,5 | 5 |
|  |  | 14*1,5 | 935 |
|  |  | 19*1,5 | 315 |
|  |  | 4*2,5 | 50 |
|  |  | 7*2,5 | 155 |
|  |  | 14*2,5 | 305 |
|  |  | 2*(14*2,5) | 185 |
|  |  | 14*2,5+4*1,5 | 270 |
|  |  | 19*2,5 | 912 |
|  |  | 2*(19*2,5) | 15 |
|  | КВВГ | 4*2,5 | 350 |
|  |  | 10*1,5 | 585 |
|  |  | 19*1,5 | 255 |
|  |  | 27*1,5 | 355 |
|  | Монтаж кабельных связей |  |  |
|  | Объем вновь прокладываемых кабельных связей указан в приложении 1, п.2 настоящего ТЗ |  |  |
|  | Устройство заземления |  |  |
|  | Разработка грунта для прокладки горизонтального заземлителя на глубине 0,7 м ручным способом. Общая длина траншей – 65 м, ширина – 0,5 м |  |  |
|  | Прокладка горизонтального заземлителя (сталь полосовая 5х50мм) в траншее |  |  |
|  | Обратная засыпка грунта в траншею ручным способом и доработка вручную. Траншеи для заземлителей следует засыпать однородным сухим грунтом, не содержащих строительного мусора |  |  |
|  | Трамбовка обратной засыпки траншеи местным грунтом |  |  |
|  | Прокладка заземлителей 5х40 открыто по металлоконструкции |  |  |
|  | Окраска открыто проложенной полосы заземления 5х50мм краской на два раза (средний расхода на 1 м2 составляет 350 г) |  |  |
|  | Покрытие битумной мастикой полосы заземления 5х50мм (средний расхода на 1 м2 составляет 1,39 кг) |  |  |

Приложение 7

Требования к подрядной организации

1. Общие требования

1.1. Для оценки заявки предоставить сведения о наличии опыта выполнения работ по монтажу, реконструкции и ремонту электрооборудования электростанций и подстанций.

1.2. Для оценки заявки предоставить сведения о наличии материально-технических ресурсов.

2. Специальные требования к исполнителю договора:

2.1. Подрядчик обязан соблюдать требования природоохранного законодательства РФ в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

2.2. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов, иметь группу по электробезопасности для проведения работ в электроустановках до и выше 1000 В не ниже IV для производителей работ и не ниже III для членов бригады. Подтверждающие документы по аттестации персонала по охране труда, пожарной и промышленной безопасности энергообъектов предоставляются исполнителем при допуске к производству работ.

2.4. Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

2.5. Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта (автокранов).

2.6. Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых оборудования и материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объект реконструкции; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения.

2.7. Подрядчик должен организовать своевременное оформление и ведение документации;

2.8. За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса выполнения работ во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии выполнения работ;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

2.9. График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

2.10. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.11. Подрядная организация обязана исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по реконструкции оборудования электростанции

2.12. Подрядчик должен обеспечить ведение исполнительной документации по выполнению работ.

3.  Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков

3.1. Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в закупке подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ. Сведения о субподрядчиках учитываются при оценке заявки.

3.2. Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора закупки, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

3.3. Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполненных ими работ и действовать исключительно в интересах Заказчика.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

3.5. При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

Приложение 8

Требования к ТМЦ

1. Материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляются подрядчиком. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.

2. Тип, количество, технические данные оборудования должны соответствовать сводной спецификации приобретаемого оборудования, кабельной продукции и материалов.

3. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 г. № 1716-83 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592».

4. Замена указанных в заказных спецификациях материалов должна быть в обязательном порядке согласована с Заказчиком.

5. Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов. Все материалы должны быть новыми (без повреждений; без вскрытых или поврежденных заводских пломб; без следов ремонта и эксплуатации) и в заводских упаковках, год выпуска не ранее 2023 года (при выполнении работ в 2025 году, следовательно, - 2025 года).

6. Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и оборудования требованиям ГОСТ и ТУ и наличие документов заводов-изготовителей на поставляемые материалы и оборудование (сертификаты, паспорта, а также иные документы) подтверждающих стоимость и надлежащее качество оборудования и материалов.

Приложение 9

График выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных (СМР) работ

по объекту: «Техническое перевооружение оперативной блокировки ОРУ-110, 220 кВ»

| № этапа работ | Наименование работ, этапы их выполнения | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Обустройство новых кабельных лотков на участке от здания технологического корпуса до здания щита «Н» и ОРУ-220 кВ, включая само ОРУ-220 кВ (Том ИЦ-2022/127-КС) | С даты подписания - 31.10.2026 |
|  | Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, кабельным каналам от здания технологического корпуса до здания щита «Н» и ОРУ-220 кВ, включая прокладку по территории самого ОРУ-220 кВ (Том ИЦ-2022/127-КХ) | С даты подписания - 31.10.2026 |
|  | Монтаж шкафов НКУ на ОРУ-220 кВ, подключение цепей обогрева шкафов (Тома ИЦ-2022/127-КС, ИЦ-2022/127-ЭП, ИЦ-2022/127-УА1) | С даты подписания - 31.10.2026 |
|  | Монтаж шкафов НКУ в здании технологического корпуса, здании щита «Н» и в служебном помещении ОРУ-110 кВ (Тома ИЦ-2022/127-УА1, ИЦ-2022/127-УА2) | 01.11.2026-30.11.2026 |
|  | Обустройство новых кабельных лотков на участке от здания технологического корпуса до служебного помещения ОРУ-110 кВ и ОРУ-110 кВ, включая само ОРУ-110 кВ (Том ИЦ-2022/127-КС) | 01.06.2027-31.08.2027 |
|  | Прокладка кабелей по кабельным конструкциям, кабельным каналам от здания технологического корпуса до до служебного помещения ОРУ-110 кВ и ОРУ-110 кВ, включая прокладку по территории самого ОРУ-110 кВ (Том ИЦ-2022/127-КХ) | 01.07.2027-30.09.2027 |
|  | Монтаж шкафов НКУ на ОРУ-220 кВ, подключение цепей обогрева шкафов (Тома ИЦ-2022/127-КС, ИЦ-2022/127-ЭП, ИЦ-2022/127-УА2) | 01.08.2027-31.08.2027 |
|  | Разводка и подключение контрольных кабелей внутри действующих и вновь установленных НКУ (Тома ИЦ-2022/127-УА1, ИЦ-2022/127-УА2) | 01.08.2027-30.11.2027 |